## Sheet1
0 | 1 | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10 | LT1 | LT2 | LT3 | LT4 | LT5 | LT6 | P1 | P2 | RH1 | RH2 | RH3 | RH4 | RH5 | RH6 | RH7 | RH8 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | 36 | 37 | valid_times | TimeDifference | Total_Power | U_Config | Super_Heat | Sub_Cool | T_supply | T_return | dT[C] | W_U_Inlet | W_S_Inlet | W_exhaust | RH_avg | W_supply | Exhaust Humidity Delta (Standard) | Exhaust Humidity Delta (Averaged Inlet) | Supply Humidity Delta (Standard) [g/kg] | Supply Humidity Delta (Averaged Inlet) | Process_airflow | Process V_dot | Process M_dot [kg/s] | Regen Airflow | Regen V_dot | Regen M_dot [kg/s] | Q_lat_Supply [W] | Q_lat_Supply Filtered[W] | Q_lat_Supply [BTU/hr] | Q_lat_Supply Filtered[BTU/hr] | Q_sens [W] | Q_sens [BTU/hr] | Q_lat_Exhaust [W] | Q_lat_Exhaust Filtered[W] | Q_lat_Exhaust [BTU/hr] | Q_lat_Exhaust Filtered[BTU/hr] | Q_tot (Exhaust Latent) [BTU/hr] | Q_tot (Supply Latent) [BTU/hr] | EER (Exhaust Latent) [BTU/Wh] | EER (Supply Latent) [BTU/Wh] | Average_Power_5min | Average_Q_tot_5min | EER_5min | Q_lat_5min
| 16:28:02 | 21.18 | 34.46 | 20.46 | 16.06 | 15.3 | 15.1 | 15.21 | 15.21 | 15.26 | 16.68 | 62.27 | 40.27 | 39.86 | 11.84 | 10.45 | 10.56 | 139.55 | 359.9 | 57.95 | 49.33 | 24.71 | 80.45 | 81 | 77.14 | 0 | 0 | 7.75 | 8.44 | 8.72 | 8.78 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.53 | 810 | 16:28:02 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 | 15.3567 | 20.46 | 5.1033 | 8.6787 | 7.7107 | 8.3961 | 80.725 | 8.7685 | -0.28263 | -1.7446 | -0.089788 | 1.3721 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -84.7549 | 1295.2262 | -289.0141 | 4416.7214 | 2144.3162 | 7312.1182 | -140.5082 | -867.2982 | -479.1328 | -2957.4868 | 6832.9854 | 11728.8396 | 8.4358 | 14.48 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:28:13 | 21.19 | 34.63 | 20.48 | 16.04 | 15.26 | 15.06 | 15.26 | 15.3 | 15.29 | 16.72 | 62.59 | 40.62 | 40.16 | 11.86 | 10.5 | 10.61 | 141.13 | 361.63 | 58.59 | 49.75 | 25.06 | 80.67 | 81.33 | 77.27 | 0 | 0 | 7.82 | 8.64 | 8.82 | 8.82 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.53 | 299 | 16:28:13 | 0.18333 | 299 | 1 | 0 | 0 | 15.3683 | 20.48 | 5.1117 | 8.7869 | 7.782 | 8.5984 | 81 | 8.8055 | -0.18843 | -1.5422 | -0.018577 | 1.3352 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -17.5358 | 1260.3177 | -59.7972 | 4297.6833 | 2147.8177 | 7324.0583 | -93.676 | -766.6788 | -319.4351 | -2614.3749 | 7004.6232 | 11621.7416 | 23.4268 | 38.8687 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:28:23 | 21.28 | 27.52 | 20.93 | 20.47 | 19.78 | 19.15 | 19.34 | 19.15 | 20.13 | 19.95 | 26.38 | 22.35 | 20.27 | 34.36 | 25.9 | 17.3 | 178.68 | 248.93 | 58.79 | 50.18 | 25.18 | 80.47 | 81.13 | 77.09 | 0 | 0 | 7.93 | 5.76 | 9.11 | 11.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.53 | 479 | 16:28:23 | 0.35 | 479 | 0 | 0 | 0 | 19.67 | 21.28 | 1.61 | 9.0688 | 7.8941 | 5.7366 | 80.8 | 11.5761 | -2.1575 | -4.6942 | -3.682 | -1.1453 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -2849.9535 | -886.507 | -9718.3415 | -3022.9888 | 554.721 | 1891.5987 | -1072.5907 | -2333.6661 | -3657.5344 | -7957.8015 | -1765.9357 | -1131.3901 | -3.6867 | -2.362 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:28:33 | 21.26 | 25.26 | 21.34 | 23.47 | 21.93 | 17.99 | 21.41 | 21.84 | 22.14 | 20.37 | 27.52 | 26 | 7.32 | 39.91 | 26.51 | 19.45 | 120.69 | 246.9 | 61.2 | 50.17 | 20.42 | 94.19 | 93.56 | 92.31 | 0 | 0 | 7.92 | 4.08 | 9.73 | 14.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.53 | 577 | 16:28:33 | 0.51667 | 577 | 0 | 0 | 0 | 21.4633 | 21.26 | -0.20333 | 9.6908 | 7.8827 | 4.0606 | 93.875 | 15.1059 | -3.8221 | -6.3701 | -7.2232 | -4.6752 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -5590.9847 | -3618.72 | -19065.2577 | -12339.8351 | -70.0579 | -238.8976 | -1900.1149 | -3166.854 | -6479.3917 | -10798.972 | -6718.2892 | -12578.7327 | -11.6435 | -21.8002 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:28:43 | 21.47 | 24.62 | 21.7 | 25.07 | 22.5 | 16.51 | 20.62 | 23.81 | 23.2 | 21 | 28.54 | 27.34 | 4.95 | 42.64 | 26.37 | 20.41 | 116.6 | 244.93 | 64.23 | 56.82 | 57 | 74.81 | 70.72 | 76.13 | 0 | 0 | 9.1 | 11.08 | 10.45 | 12.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.53 | 576 | 16:28:43 | 0.68333 | 576 | 0 | 0 | 0 | 21.9517 | 21.47 | -0.48167 | 10.409 | 9.0601 | 11.0318 | 72.765 | 12.0051 | 1.9717 | 0.60103 | -2.945 | -1.5743 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -2279.5054 | -1218.5962 | -7773.1134 | -4155.4129 | -165.9569 | -565.9131 | 980.1947 | 298.7977 | 3342.464 | 1018.9002 | 2776.5509 | -4721.326 | 4.8204 | -8.1967 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:28:54 | 21.54 | 24.55 | 21.81 | 25.4 | 21.33 | 16.28 | 18.8 | 24.13 | 23.36 | 21.22 | 28.58 | 26.58 | 5.61 | 44.25 | 26.65 | 21.15 | 119.61 | 247.16 | 66.46 | 61.11 | 62.91 | 64.32 | 63.75 | 66.35 | 0 | 0 | 9.84 | 12.2 | 10.9 | 10.42 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 576 | 16:28:54 | 0.86667 | 576 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 21.54 | -0.01 | 10.8506 | 9.7975 | 12.1461 | 64.035 | 10.2806 | 2.3486 | 1.7153 | -0.48309 | 0.15019 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -373.9291 | 116.2531 | -1275.0983 | 396.4229 | -3.4455 | -11.7491 | 1167.5976 | 852.7651 | 3981.5077 | 2907.929 | 3969.7586 | 384.6739 | 6.8919 | 0.66784 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:29:04 | 21.63 | 24.69 | 21.84 | 25.37 | 19.88 | 16.2 | 17.12 | 23.97 | 23.21 | 21.46 | 28.23 | 24.4 | 6.4 | 46.44 | 27.27 | 22.11 | 123.48 | 251.41 | 65.69 | 61.11 | 65.79 | 62.18 | 64.41 | 64.34 | 0 | 0 | 9.89 | 12.88 | 10.79 | 9.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 555 | 16:29:04 | 1.0333 | 555 | 0 | 0 | 0 | 20.9583 | 21.63 | 0.67167 | 10.7428 | 9.8524 | 12.8226 | 63.295 | 9.7919 | 2.9701 | 2.3918 | 0.060482 | 0.6388 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 46.8154 | 494.4541 | 159.6405 | 1686.0883 | 231.4209 | 789.1452 | 1476.5772 | 1189.0694 | 5035.1281 | 4054.7267 | 5824.2733 | 2475.2335 | 10.4942 | 4.4599 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:29:15 | 21.64 | 24.9 | 21.74 | 25.07 | 18.73 | 16.23 | 16.46 | 23.61 | 22.98 | 21.46 | 27.79 | 22.03 | 6.91 | 48.34 | 27.76 | 22.91 | 126 | 255.14 | 66.49 | 60.6 | 66.57 | 61.57 | 64.81 | 63.95 | 0 | 0 | 9.82 | 13.2 | 10.86 | 9.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 581 | 16:29:15 | 1.2167 | 581 | 0 | 0 | 0 | 20.5133 | 21.64 | 1.1267 | 10.8085 | 9.775 | 13.145 | 63.19 | 9.5071 | 3.37 | 2.7142 | 0.26787 | 0.92364 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 207.3437 | 714.9271 | 707.0421 | 2437.9014 | 388.1899 | 1323.7274 | 1675.3586 | 1349.3497 | 5712.9727 | 4601.2826 | 7036.7001 | 3761.6288 | 12.1114 | 6.4744 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:29:26 | 21.62 | 25.21 | 21.7 | 24.76 | 17.92 | 16.12 | 16.22 | 23.24 | 22.79 | 21.43 | 27.33 | 19.92 | 7.33 | 50.43 | 28.35 | 23.67 | 127.09 | 260.07 | 67.55 | 63.48 | 74.2 | 66.8 | 73.77 | 62.62 | 0 | 0 | 10.28 | 15.03 | 11 | 10.14 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 591 | 16:29:26 | 1.4 | 591 | 0 | 0 | 0 | 20.175 | 21.62 | 1.445 | 10.9565 | 10.2345 | 14.9676 | 70.285 | 10.37 | 4.7331 | 4.5368 | -0.13553 | 0.060764 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -104.9034 | 47.0334 | -357.7205 | 160.384 | 497.8707 | 1697.7392 | 2353.0411 | 2255.4557 | 8023.8702 | 7691.104 | 9721.6094 | 1858.1231 | 16.4494 | 3.144 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:29:37 | 21.57 | 25.5 | 21.63 | 24.47 | 17.71 | 16.14 | 16.06 | 22.82 | 22.53 | 21.3 | 26.93 | 18.62 | 7.57 | 52.02 | 28.87 | 24.22 | 128.56 | 263.75 | 68.36 | 64.88 | 74.4 | 68.54 | 75.36 | 62.84 | 0 | 0 | 10.48 | 15.35 | 11.09 | 10.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 598 | 16:29:37 | 1.5833 | 598 | 0 | 0 | 0 | 19.955 | 21.57 | 1.615 | 11.0421 | 10.4315 | 15.2763 | 71.95 | 10.4737 | 4.8449 | 4.8456 | -0.04228 | -0.042997 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -32.7262 | -33.2814 | -111.5964 | -113.4894 | 556.4438 | 1897.4732 | 2408.5918 | 2408.9483 | 8213.2979 | 8214.5138 | 10110.7711 | 1783.9837 | 16.9076 | 2.9833 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:29:47 | 21.59 | 25.88 | 21.51 | 24.05 | 17.29 | 16.07 | 15.92 | 22.18 | 22.31 | 21.24 | 26.41 | 16.58 | 7.82 | 53.84 | 29.48 | 24.89 | 129.88 | 268.42 | 68.57 | 65.68 | 74.21 | 70.17 | 77.47 | 63.05 | 0 | 0 | 10.62 | 15.66 | 11.05 | 10.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 603 | 16:29:47 | 1.75 | 603 | 0 | 0 | 0 | 19.6367 | 21.59 | 1.9533 | 10.9941 | 10.5754 | 15.5923 | 73.82 | 10.5369 | 5.0169 | 5.1616 | 0.038568 | -0.10611 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 29.853 | -82.135 | 101.7986 | -280.0803 | 673.0156 | 2294.9831 | 2494.1117 | 2566.0389 | 8504.921 | 8750.1928 | 10799.904 | 2014.9028 | 17.9103 | 3.3415 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:29:57 | 21.65 | 26.2 | 21.48 | 23.65 | 17.2 | 16.14 | 15.89 | 21.74 | 22.17 | 21.21 | 26.05 | 13.91 | 8.03 | 54.94 | 29.97 | 25.46 | 131.65 | 272.6 | 68.17 | 65.87 | 73.04 | 72.2 | 78.96 | 63.46 | 0 | 0 | 10.69 | 15.71 | 10.96 | 10.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 610 | 16:29:57 | 1.9167 | 610 | 0 | 0 | 0 | 19.465 | 21.65 | 2.185 | 10.9084 | 10.6462 | 15.6409 | 75.58 | 10.6759 | 4.9947 | 5.2102 | -0.029706 | -0.24517 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -22.9933 | -189.7714 | -78.4071 | -647.1206 | 752.8357 | 2567.1696 | 2483.0741 | 2590.1918 | 8467.2827 | 8832.554 | 11034.4523 | 1920.049 | 18.0893 | 3.1476 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:30:07 | 21.69 | 26.7 | 21.57 | 23.25 | 17.02 | 16.16 | 15.82 | 21.2 | 21.88 | 21.06 | 25.6 | 11.66 | 8.33 | 56.12 | 30.85 | 26.13 | 133.13 | 278.56 | 68.79 | 66.06 | 71.87 | 73.38 | 79.96 | 64.07 | 0 | 0 | 10.75 | 15.92 | 11.12 | 10.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 617 | 16:30:07 | 2.0833 | 617 | 0 | 0 | 0 | 19.2217 | 21.69 | 2.4683 | 11.0713 | 10.704 | 15.8562 | 76.67 | 10.6669 | 5.1521 | 5.4254 | 0.03715 | -0.23615 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 28.7557 | -182.7893 | 98.0569 | -623.3115 | 850.4574 | 2900.0596 | 2561.3471 | 2697.2175 | 8734.1936 | 9197.5115 | 11634.2532 | 2276.7481 | 18.8562 | 3.69 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:30:18 | 21.7 | 27.14 | 21.55 | 22.69 | 16.97 | 16.16 | 15.88 | 20.83 | 21.76 | 20.94 | 25.23 | 10.76 | 8.62 | 56.73 | 31.42 | 26.62 | 133.38 | 283.71 | 68.79 | 66.26 | 69.71 | 74.53 | 80.86 | 64.57 | 0 | 0 | 10.79 | 15.85 | 11.11 | 10.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 628 | 16:30:18 | 2.2667 | 628 | 0 | 0 | 0 | 19.0483 | 21.7 | 2.6517 | 11.0575 | 10.7437 | 15.7805 | 77.695 | 10.6937 | 5.0368 | 5.3498 | 0.049949 | -0.263 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 38.6624 | -203.5704 | 131.8388 | -694.1749 | 913.6244 | 3115.4591 | 2504.0254 | 2659.6058 | 8538.7265 | 9069.2557 | 11654.1856 | 2421.2841 | 18.5576 | 3.8555 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:30:28 | 21.74 | 27.71 | 21.58 | 22.38 | 16.84 | 16.17 | 15.93 | 20.4 | 21.57 | 20.82 | 24.82 | 10.95 | 8.77 | 57.32 | 32.26 | 27.43 | 133.8 | 290.45 | 68.6 | 66.05 | 67.74 | 75.28 | 81.36 | 64.87 | 0 | 0 | 10.78 | 15.93 | 11.09 | 10.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 638 | 16:30:28 | 2.4333 | 638 | 0 | 0 | 0 | 18.8817 | 21.74 | 2.8583 | 11.0471 | 10.7357 | 15.8567 | 78.32 | 10.6677 | 5.1209 | 5.4259 | 0.068002 | -0.23698 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 52.6355 | -183.4307 | 179.487 | -625.4987 | 984.8308 | 3358.273 | 2545.8409 | 2697.4607 | 8681.3175 | 9198.3409 | 12039.5905 | 2732.7743 | 18.8708 | 4.2833 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:30:38 | 21.95 | 28.21 | 21.61 | 22.12 | 16.81 | 16.25 | 15.86 | 19.92 | 21.34 | 20.66 | 24.55 | 11.02 | 8.99 | 57.71 | 33.04 | 28.14 | 135.43 | 295.8 | 68 | 65.25 | 65 | 76.06 | 81.97 | 64.96 | 0 | 0 | 10.79 | 15.73 | 11.02 | 10.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 647 | 16:30:38 | 2.6 | 647 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 21.95 | 3.2333 | 10.9692 | 10.7427 | 15.6605 | 79.015 | 10.6517 | 4.9178 | 5.2297 | 0.091043 | -0.22092 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 70.47 | -170.9972 | 240.3026 | -583.1006 | 1114.036 | 3798.8627 | 2444.8287 | 2599.9174 | 8336.8659 | 8865.7183 | 12135.7286 | 3215.7621 | 18.7569 | 4.9703 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:30:48 | 22.15 | 28.86 | 21.58 | 21.54 | 16.87 | 16.32 | 15.94 | 19.03 | 21.04 | 20.5 | 24.21 | 11.19 | 9.43 | 58.2 | 34.01 | 29.05 | 137.37 | 303.7 | 67.6 | 65.05 | 61.84 | 76.41 | 81.76 | 64.42 | 0 | 0 | 10.89 | 15.54 | 10.93 | 10.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 658 | 16:30:48 | 2.7667 | 658 | 0 | 0 | 0 | 18.4567 | 22.15 | 3.6933 | 10.8832 | 10.8429 | 15.4673 | 79.085 | 10.4862 | 4.6244 | 5.0365 | 0.35673 | -0.055424 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 276.1191 | -42.9 | 941.5661 | -146.289 | 1272.5277 | 4339.3195 | 2298.9702 | 2503.8686 | 7839.4882 | 8538.1919 | 12178.8077 | 4193.0305 | 18.5088 | 6.3724 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:30:59 | 22.01 | 29.48 | 21.66 | 21.06 | 16.89 | 16.38 | 16.03 | 18.27 | 20.74 | 20.3 | 23.86 | 11.39 | 9.71 | 58.64 | 34.92 | 30.05 | 138.49 | 310.05 | 67.2 | 63.64 | 54.13 | 77.2 | 82.17 | 64.06 | 0 | 0 | 10.56 | 14.07 | 10.92 | 9.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 646 | 16:30:59 | 2.95 | 646 | 0 | 0 | 0 | 18.2283 | 22.01 | 3.7817 | 10.8717 | 10.5122 | 14.0002 | 79.685 | 10.4142 | 3.488 | 3.5695 | 0.09798 | 0.016497 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 75.8393 | 12.769 | 258.6121 | 43.5422 | 1302.9627 | 4443.1029 | 1734.0316 | 1774.5402 | 5913.0477 | 6051.182 | 10356.1505 | 4486.6451 | 16.0312 | 6.9453 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:31:11 | 22.3 | 29.92 | 21.88 | 20.64 | 16.92 | 16.46 | 16.15 | 18 | 20.58 | 20.22 | 23.56 | 11.7 | 10.02 | 59 | 35.64 | 30.97 | 139.78 | 315.7 | 64.92 | 63.14 | 52.07 | 77.38 | 82.16 | 63.84 | 0 | 0 | 10.67 | 13.87 | 10.69 | 9.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 682 | 16:31:11 | 3.15 | 682 | 0 | 0 | 0 | 18.125 | 22.3 | 4.175 | 10.6411 | 10.6173 | 13.8085 | 79.77 | 10.357 | 3.1912 | 3.3778 | 0.26035 | 0.073788 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 201.5222 | 57.1143 | 687.1906 | 194.7598 | 1438.4846 | 4905.2325 | 1586.4971 | 1679.2469 | 5409.9552 | 5726.2319 | 10315.1877 | 5099.9923 | 15.1249 | 7.478 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:31:23 | 22.38 | 30.64 | 21.78 | 20.02 | 16.9 | 16.41 | 16.13 | 17.4 | 20.13 | 19.96 | 23.05 | 11.92 | 10.3 | 59.55 | 36.5 | 32.35 | 141.37 | 322.79 | 65.04 | 61.74 | 0 | 77.38 | 82.18 | 63.8 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 10.64 | 9.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.56 | 685 | 16:31:23 | 3.35 | 685 | 0 | 0 | 0 | 17.8317 | 22.38 | 4.5483 | 10.5951 | 10.4294 | 0.0001 | 79.78 | 10.1657 | -10.4293 | -10.4306 | 0.2637 | 0.265 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 204.1111 | 205.1152 | 696.0189 | 699.4428 | 1567.1156 | 5343.8641 | -5184.8755 | -5185.5204 | -17680.4255 | -17682.6245 | -12336.5614 | 6043.3069 | -18.0096 | 8.8223 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:31:33 | 22.42 | 31.09 | 21.84 | 19.23 | 17.02 | 16.59 | 16.22 | 16.96 | 19.65 | 19.67 | 22.49 | 12.13 | 10.6 | 59.95 | 37.02 | 33.62 | 142.73 | 327.02 | 61.65 | 60.04 | 43.84 | 77.37 | 82.09 | 63.51 | 0 | 0 | 10.21 | 12.46 | 10.12 | 9.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.56 | 675 | 16:31:33 | 3.5167 | 675 | 0 | 0 | 0 | 17.6117 | 22.42 | 4.8083 | 10.0714 | 10.1627 | 12.403 | 79.73 | 10.0171 | 2.2404 | 1.9723 | 0.14561 | 0.41367 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 112.7053 | 320.1915 | 384.3249 | 1091.8529 | 1656.6979 | 5649.3397 | 1113.7801 | 980.5166 | 3797.99 | 3343.5615 | 9447.3297 | 6741.1926 | 13.996 | 9.987 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:31:44 | 22.61 | 31.47 | 22 | 18.94 | 17.03 | 16.67 | 16.33 | 16.74 | 19.16 | 19.38 | 21.61 | 12.42 | 10.88 | 60.52 | 37.55 | 34.92 | 143.58 | 331.79 | 61.25 | 59.45 | 41.9 | 77.37 | 81.99 | 63.59 | 0 | 0 | 10.23 | 12.16 | 10.15 | 9.45 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.56 | 680 | 16:31:44 | 3.7 | 680 | 0 | 0 | 0 | 17.4783 | 22.61 | 5.1317 | 10.1048 | 10.1799 | 12.1075 | 79.68 | 9.9254 | 1.9275 | 1.6767 | 0.25449 | 0.5053 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 196.9862 | 391.1224 | 671.723 | 1333.7272 | 1768.1015 | 6029.2259 | 958.2533 | 833.5642 | 3267.6437 | 2842.4539 | 9296.8696 | 7362.9532 | 13.6719 | 10.8279 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:31:54 | 22.67 | 31.77 | 22.11 | 18.67 | 16.96 | 16.67 | 16.36 | 16.57 | 18.76 | 19.17 | 20.74 | 12.57 | 11.08 | 60.87 | 37.89 | 35.7 | 144.87 | 334.65 | 61.05 | 58.03 | 39.3 | 77.16 | 81.9 | 64.4 | 0 | 0 | 10.01 | 11.6 | 10.18 | 9.38 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.57 | 684 | 16:31:54 | 3.8667 | 684 | 0 | 0 | 0 | 17.3317 | 22.67 | 5.3383 | 10.1401 | 9.9697 | 11.5407 | 79.53 | 9.8136 | 1.571 | 1.11 | 0.15611 | 0.61714 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 120.834 | 477.6839 | 412.044 | 1628.9022 | 1839.3079 | 6272.0399 | 781.0023 | 551.806 | 2663.2177 | 1881.6584 | 8935.2576 | 7900.9421 | 13.0632 | 11.5511 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:32:05 | 22.74 | 32.02 | 22.1 | 18.44 | 16.96 | 16.66 | 16.31 | 16.34 | 18.34 | 18.88 | 19.82 | 12.61 | 11.14 | 61.15 | 38.16 | 36.24 | 145.66 | 337.13 | 59.08 | 57.2 | 37.76 | 76.95 | 81.58 | 65.15 | 0 | 0 | 9.91 | 11.3 | 9.84 | 9.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.57 | 712 | 16:32:05 | 4.05 | 712 | 0 | 0 | 0 | 17.175 | 22.74 | 5.565 | 9.8017 | 9.8673 | 11.2412 | 79.265 | 9.6824 | 1.3738 | 0.81042 | 0.18493 | 0.74833 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 143.144 | 579.2337 | 488.1209 | 1975.1869 | 1917.4052 | 6538.3519 | 682.9826 | 402.8924 | 2328.9706 | 1373.8632 | 8867.3225 | 8513.5388 | 12.4541 | 11.9572 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:32:16 | 22.76 | 32.21 | 22.14 | 18.35 | 16.96 | 16.68 | 16.27 | 16.25 | 18.14 | 18.7 | 19.11 | 12.62 | 11.17 | 61.37 | 38.36 | 36.74 | 145.35 | 339.19 | 58.68 | 56.79 | 37.01 | 77.16 | 81.58 | 65.82 | 0 | 0 | 9.85 | 11.19 | 9.8 | 9.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.57 | 716 | 16:32:16 | 4.2333 | 716 | 0 | 0 | 0 | 17.1083 | 22.76 | 5.6517 | 9.7584 | 9.8076 | 11.1349 | 79.37 | 9.654 | 1.3274 | 0.7042 | 0.15363 | 0.77679 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 118.9112 | 601.2612 | 405.4872 | 2050.3007 | 1947.266 | 6640.1771 | 659.8883 | 350.0863 | 2250.2192 | 1193.7942 | 8890.3962 | 8690.4778 | 12.4168 | 12.1375 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:32:26 | 22.84 | 32.44 | 22.16 | 18.24 | 16.96 | 16.69 | 16.29 | 16.22 | 18.02 | 18.55 | 18.44 | 12.63 | 11.23 | 61.59 | 38.6 | 37.11 | 145.04 | 341.43 | 58.05 | 56.38 | 36.02 | 77.14 | 81.48 | 66.5 | 0 | 0 | 9.82 | 11.03 | 9.71 | 9.26 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.57 | 719 | 16:32:26 | 4.4 | 719 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 22.84 | 5.77 | 9.664 | 9.7837 | 10.9759 | 79.31 | 9.6228 | 1.1921 | 0.54512 | 0.16096 | 0.80796 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 124.5892 | 625.3909 | 424.8493 | 2132.583 | 1988.0374 | 6779.2076 | 592.6553 | 271.0022 | 2020.9546 | 924.1176 | 8800.1622 | 8911.7906 | 12.2394 | 12.3947 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:32:36 | 23.09 | 32.54 | 22.35 | 18.2 | 16.96 | 16.71 | 16.29 | 16.16 | 18 | 18.49 | 17.99 | 12.58 | 11.25 | 61.71 | 38.74 | 37.31 | 145.68 | 342.66 | 57.85 | 56.17 | 35.59 | 77.25 | 81.49 | 66.88 | 0 | 0 | 9.94 | 10.96 | 9.79 | 9.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 722 | 16:32:36 | 4.5667 | 722 | 0 | 0 | 0 | 17.0533 | 23.09 | 6.0367 | 9.7439 | 9.8978 | 10.9049 | 79.37 | 9.6198 | 1.0071 | 0.47415 | 0.2779 | 0.8109 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 215.1058 | 627.6594 | 733.5107 | 2140.3187 | 2079.9167 | 7092.5159 | 500.6932 | 235.7197 | 1707.3637 | 803.8041 | 8799.8796 | 9232.8346 | 12.1882 | 12.7879 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:32:47 | 23.12 | 32.79 | 22.52 | 18.08 | 16.94 | 16.72 | 16.39 | 16.18 | 17.89 | 18.39 | 17.56 | 12.6 | 11.27 | 61.88 | 38.98 | 37.48 | 145.33 | 344.6 | 57.26 | 55.36 | 34.4 | 77.14 | 81.4 | 67.84 | 0 | 0 | 9.81 | 10.74 | 9.79 | 9.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 725 | 16:32:47 | 4.75 | 725 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 23.12 | 6.0867 | 9.7448 | 9.7708 | 10.6859 | 79.27 | 9.5952 | 0.91513 | 0.25516 | 0.17559 | 0.83556 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 135.9131 | 646.7521 | 463.4638 | 2205.4245 | 2097.144 | 7151.2612 | 454.9524 | 126.8526 | 1551.3878 | 432.5675 | 8702.649 | 9356.6857 | 12.0037 | 12.9058 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:32:58 | 23.05 | 32.98 | 22.55 | 17.95 | 17.04 | 16.74 | 16.34 | 16.17 | 17.89 | 18.31 | 17.27 | 12.61 | 11.25 | 62.02 | 39.18 | 37.68 | 145.21 | 346.13 | 56.63 | 54.95 | 33.86 | 76.94 | 81.1 | 68.32 | 0 | 0 | 9.7 | 10.68 | 9.7 | 9.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 706 | 16:32:58 | 4.9333 | 706 | 0 | 0 | 0 | 17.0217 | 23.05 | 6.0283 | 9.6537 | 9.6557 | 10.6301 | 79.02 | 9.5573 | 0.97443 | 0.19936 | 0.098394 | 0.87347 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 76.1598 | 676.0924 | 259.705 | 2305.4751 | 2077.0455 | 7082.725 | 484.4329 | 99.1103 | 1651.9161 | 337.9661 | 8734.6411 | 9388.2001 | 12.372 | 13.2977 | 634.3103 | 7416.526 | 11.7693 | 3357.1994
| 16:33:08 | 23.12 | 30.79 | 22.62 | 19.95 | 18.65 | 17.99 | 18.03 | 18.21 | 19.15 | 18.78 | 27.93 | 21.89 | 15.49 | 29.21 | 26.42 | 26.97 | 227.81 | 232.13 | 56.43 | 54.74 | 33.53 | 77.14 | 80.99 | 68.51 | 0 | 0 | 9.71 | 9.32 | 9.7 | 10.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 274 | 16:33:08 | 5.1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 18.6633 | 23.12 | 4.4567 | 9.6607 | 9.6596 | 9.2794 | 79.065 | 10.6224 | -0.38023 | -1.1513 | -0.96275 | -0.19165 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -745.2014 | -148.3469 | -2541.1368 | -505.8629 | 1535.5321 | 5236.1644 | -189.0269 | -572.3724 | -644.5816 | -1951.79 | 4591.5828 | 4730.3015 | 16.7576 | 17.2639 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:33:19 | 22.86 | 26.05 | 22.67 | 22.71 | 21.21 | 19.52 | 20.52 | 20.29 | 21.73 | 20.98 | 44.08 | 27.28 | 18.65 | 26.22 | 21.47 | 13.24 | 147.81 | 262.46 | 59.94 | 55.17 | 39.05 | 96.24 | 96.79 | 82.52 | 0 | 0 | 9.63 | 8.23 | 10.35 | 14.41 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 567 | 16:33:19 | 5.2833 | 567 | 1 | 0 | 0 | 20.9967 | 22.67 | 1.6733 | 10.3033 | 9.5823 | 8.1916 | 96.515 | 15.092 | -2.1117 | -1.949 | -4.7887 | -4.9514 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -4520.2357 | -4673.796 | -15414.0038 | -15937.6443 | 703.1004 | 2397.5724 | -1049.8264 | -968.9514 | -3579.9081 | -3304.1242 | -1182.3357 | -13540.0719 | -2.0852 | -23.8802 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:33:30 | 22.67 | 26.05 | 22.37 | 23.88 | 21.99 | 17.19 | 17.51 | 19.99 | 22.84 | 22.31 | 50.37 | 28.06 | 20.35 | 26.46 | 22.18 | 8.14 | 129.08 | 264.11 | 62.33 | 61.14 | 62.79 | 68.79 | 70.87 | 64.02 | 0 | 0 | 10.56 | 13.34 | 10.57 | 10.47 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 601 | 16:33:30 | 5.4667 | 601 | 1 | 0 | 0 | 20.5667 | 22.37 | 1.8033 | 10.5243 | 10.5131 | 13.2779 | 69.83 | 10.5583 | 2.7536 | 3.1373 | -0.03399 | -0.41766 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -32.0846 | -394.2488 | -109.4085 | -1344.3885 | 757.7238 | 2583.838 | 1368.9229 | 1559.6627 | 4668.027 | 5318.4498 | 7251.865 | 1239.4495 | 12.0663 | 2.0623 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:33:40 | 22.63 | 26.18 | 22.06 | 23.95 | 21.45 | 16.43 | 16.41 | 18.32 | 22.38 | 22.55 | 53.37 | 29.03 | 20.88 | 26.06 | 18.59 | 8.68 | 132.49 | 269.68 | 63.72 | 63.75 | 62.53 | 68.43 | 73.53 | 63.65 | 0 | 0 | 10.99 | 13.38 | 10.6 | 10.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 609 | 16:33:40 | 5.6333 | 609 | 1 | 0 | 0 | 19.8233 | 22.06 | 2.2367 | 10.5584 | 10.9427 | 13.3259 | 70.98 | 10.2448 | 2.7675 | 3.1853 | 0.31352 | -0.10421 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 295.9493 | -98.3695 | 1009.187 | -335.4401 | 939.8015 | 3204.7233 | 1375.8656 | 1583.5402 | 4691.7018 | 5399.8721 | 7896.4251 | 2869.2832 | 12.9662 | 4.7115 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:33:51 | 22.46 | 26.65 | 21.74 | 23.55 | 19.79 | 16.3 | 16.24 | 17.09 | 21.12 | 22.21 | 56.02 | 30.47 | 21.49 | 25.22 | 9.84 | 9.48 | 136.27 | 278.69 | 63.72 | 63.75 | 62.53 | 68.43 | 73.53 | 63.65 | 0 | 0 | 10.88 | 13.77 | 10.4 | 9.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.59 | 618 | 16:33:51 | 5.8167 | 618 | 1 | 0 | 0 | 19.015 | 21.74 | 2.725 | 10.3507 | 10.8283 | 13.7087 | 70.98 | 9.7344 | 3.358 | 3.5681 | 0.61628 | 0.40619 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 581.7372 | 383.4245 | 1983.724 | 1307.4776 | 1144.9892 | 3904.4132 | 1669.4059 | 1773.8506 | 5692.6741 | 6048.8306 | 9597.0874 | 5211.8909 | 15.5293 | 8.4335 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:34:02 | 22.28 | 27.16 | 21.41 | 22.77 | 18.17 | 16.33 | 16.38 | 16.78 | 19.66 | 21.54 | 57.82 | 32.1 | 22.2 | 24.3 | 10.62 | 10.43 | 140.41 | 286.03 | 67.07 | 64.36 | 59.07 | 70.75 | 81.88 | 66.22 | 0 | 0 | 10.86 | 13.4 | 10.73 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.59 | 627 | 16:34:02 | 6 | 627 | 1 | 0 | 0 | 18.3483 | 21.41 | 3.0617 | 10.6827 | 10.8126 | 13.3363 | 76.315 | 10.0433 | 2.6536 | 3.1957 | 0.63934 | 0.097287 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 603.5027 | 91.8331 | 2057.9442 | 313.151 | 1286.4497 | 4386.7933 | 1319.2271 | 1588.7064 | 4498.5643 | 5417.4887 | 8885.3576 | 4699.9443 | 14.1712 | 7.4959 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:34:12 | 22.35 | 27.86 | 21.05 | 21.52 | 17.33 | 16.4 | 16.57 | 16.8 | 18.39 | 20.67 | 59.08 | 33.2 | 23.29 | 23.04 | 11.58 | 11.36 | 146.12 | 294.64 | 67.24 | 65.37 | 57.86 | 72.66 | 83.41 | 68.24 | 0 | 0 | 11.08 | 13.68 | 10.52 | 9.81 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.59 | 638 | 16:34:12 | 6.1667 | 638 | 1 | 0 | 0 | 17.835 | 21.05 | 3.215 | 10.4723 | 11.033 | 13.615 | 78.035 | 9.942 | 3.1427 | 3.4744 | 0.53032 | 0.19865 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 500.595 | 187.517 | 1707.0289 | 639.4329 | 1350.8772 | 4606.4912 | 1562.3918 | 1727.2796 | 5327.7561 | 5890.0234 | 9934.2473 | 5245.9241 | 15.5709 | 8.2225 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:34:22 | 22.15 | 28.44 | 21.15 | 20.77 | 17.27 | 16.5 | 16.74 | 16.91 | 17.75 | 20.08 | 59.8 | 34.21 | 24.37 | 21.66 | 12.01 | 11.84 | 148.77 | 303.24 | 68.43 | 64.56 | 55.8 | 75.59 | 84.84 | 70.37 | 0 | 0 | 10.81 | 13.65 | 10.78 | 9.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.59 | 653 | 16:34:22 | 6.3333 | 653 | 1 | 0 | 0 | 17.6567 | 21.15 | 3.4933 | 10.7276 | 10.7598 | 13.5804 | 80.215 | 10.1081 | 2.8528 | 3.4398 | 0.61949 | 0.032496 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 584.7668 | 30.6745 | 1994.0546 | 104.6001 | 1467.8272 | 5005.2906 | 1418.249 | 1710.0709 | 4836.2291 | 5831.3418 | 9841.5197 | 5109.8907 | 15.0712 | 7.8253 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:34:32 | 22.23 | 29.36 | 21.05 | 19.62 | 17.27 | 16.66 | 16.85 | 16.97 | 17.29 | 19.23 | 60.54 | 35.39 | 26.51 | 18.78 | 12.37 | 12.26 | 149.91 | 313.85 | 69.44 | 64.96 | 55.4 | 76.76 | 85.14 | 71.47 | 0 | 0 | 10.93 | 14.31 | 10.87 | 9.87 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.6 | 666 | 16:34:32 | 6.5 | 666 | 1 | 0 | 0 | 17.4433 | 21.05 | 3.6067 | 10.8209 | 10.8814 | 14.2352 | 80.95 | 10.0636 | 3.4143 | 4.0945 | 0.75732 | 0.077051 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 714.868 | 72.7316 | 2437.7 | 248.0148 | 1515.4475 | 5167.676 | 1697.3806 | 2035.5724 | 5788.0678 | 6941.302 | 10955.7438 | 5415.6907 | 16.4501 | 8.1317 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:34:43 | 22.33 | 30.29 | 21.04 | 18.85 | 17.26 | 16.71 | 17.02 | 17.14 | 17.21 | 18.78 | 61.09 | 36.42 | 29.76 | 12.67 | 12.65 | 12.61 | 150.28 | 322.02 | 69.43 | 63.36 | 48.65 | 79.86 | 86.48 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 13.23 | 10.86 | 6.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.6 | 657 | 16:34:43 | 6.6833 | 657 | 1 | 0 | 0 | 17.365 | 21.04 | 3.675 | 10.8125 | 10.6747 | 13.165 | 83.17 | 10.2922 | 2.3524 | 3.0244 | 0.52033 | -0.15159 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 491.1619 | -143.0954 | 1674.8619 | -487.9554 | 1544.1598 | 5265.5848 | 1169.4992 | 1503.5414 | 3987.9924 | 5127.0762 | 9253.5772 | 4777.6294 | 14.0846 | 7.2719 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:34:56 | 22.49 | 31.15 | 21.03 | 18.54 | 17.28 | 16.79 | 17.06 | 17.15 | 17.27 | 18.62 | 61.3 | 37.36 | 33.44 | 12.27 | 12.8 | 12.82 | 151.14 | 330.75 | 69.43 | 63.36 | 48.65 | 79.86 | 86.48 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 13.91 | 10.85 | 6.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.6 | 705 | 16:34:56 | 6.9 | 705 | 1 | 0 | 0 | 17.3483 | 21.03 | 3.6817 | 10.8058 | 10.7809 | 13.8423 | 83.17 | 10.2812 | 3.0365 | 3.7017 | 0.52459 | -0.14057 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 495.1844 | -132.6939 | 1688.5788 | -452.486 | 1546.961 | 5275.1369 | 1509.5835 | 1840.2661 | 5147.6798 | 6275.3073 | 10422.8167 | 4822.6508 | 14.7841 | 6.8406 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:35:06 | 22.75 | 31.95 | 21.21 | 18.44 | 17.26 | 16.77 | 17.05 | 17.17 | 17.3 | 18.57 | 60.83 | 37.99 | 35.86 | 12.1 | 12.67 | 12.71 | 150.46 | 337.7 | 67.57 | 61.59 | 42.57 | 81.4 | 85.8 | 77.52 | 0 | 0 | 10.69 | 12.71 | 10.68 | 10.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.6 | 716 | 16:35:06 | 7.0667 | 716 | 1 | 0 | 0 | 17.3317 | 21.21 | 3.8783 | 10.6302 | 10.6442 | 12.6511 | 83.6 | 10.3242 | 2.0209 | 2.5105 | 0.30608 | -0.18355 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 288.9233 | -173.2559 | 985.2285 | -590.8026 | 1629.5963 | 5556.9233 | 1004.6698 | 1248.0842 | 3425.9241 | 4255.9672 | 8982.8474 | 4966.1207 | 12.5459 | 6.9359 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:35:17 | 22.85 | 32.55 | 21.08 | 18.1 | 17.1 | 16.73 | 17 | 17.13 | 17.14 | 18.41 | 60.31 | 38.62 | 38 | 11.97 | 12.52 | 12.57 | 149.82 | 342.28 | 66.76 | 60.8 | 40.84 | 80.98 | 85.19 | 77.38 | 0 | 0 | 10.62 | 12.61 | 10.46 | 10.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.6 | 724 | 16:35:17 | 7.25 | 724 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 21.08 | 3.88 | 10.4158 | 10.5703 | 12.5532 | 83.085 | 10.173 | 2.1374 | 2.4126 | 0.24278 | -0.032389 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 229.1659 | -30.5731 | 781.4557 | -104.2541 | 1630.2966 | 5559.3113 | 1062.5879 | 1199.3838 | 3623.4248 | 4089.8987 | 9182.7362 | 5455.0572 | 12.6833 | 7.5346 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:35:27 | 22.97 | 32.97 | 21.41 | 18.12 | 17.06 | 16.7 | 16.98 | 17.12 | 17.11 | 18.4 | 60.12 | 39.07 | 38.52 | 12.02 | 12.42 | 12.45 | 149.48 | 346.65 | 66.56 | 59 | 38.79 | 81.16 | 84.68 | 77.47 | 0 | 0 | 10.37 | 12.26 | 10.65 | 10.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.6 | 728 | 16:35:27 | 7.4167 | 728 | 1 | 0 | 0 | 17.1817 | 21.41 | 4.2283 | 10.6001 | 10.3282 | 12.2012 | 82.92 | 10.1405 | 1.6012 | 2.0606 | 0.45955 | 0.00011265 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 433.7917 | 0.10633 | 1479.2297 | 0.3626 | 1776.6591 | 6058.4076 | 796.0145 | 1024.4221 | 2714.4094 | 3493.2794 | 8772.817 | 6058.7702 | 12.0506 | 8.3225 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:35:37 | 22.97 | 33.29 | 21.66 | 18.14 | 17 | 16.61 | 16.83 | 16.96 | 17.01 | 18.45 | 60.33 | 39.38 | 38.79 | 13.91 | 11.98 | 12.08 | 147.46 | 348.18 | 65.56 | 58.38 | 37.83 | 80.74 | 84.16 | 77.15 | 0 | 0 | 10.27 | 12.17 | 10.65 | 9.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.61 | 709 | 16:35:37 | 7.5833 | 709 | 1 | 0 | 0 | 17.0917 | 21.66 | 4.5683 | 10.6018 | 10.2179 | 12.1131 | 82.45 | 10.0239 | 1.5112 | 1.9724 | 0.57798 | 0.11675 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 545.5809 | 110.2074 | 1860.431 | 375.8071 | 1919.5201 | 6545.5637 | 751.2859 | 980.5827 | 2561.885 | 3343.787 | 9107.4487 | 6921.3708 | 12.8455 | 9.7622 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:35:48 | 23.07 | 33.38 | 21.54 | 18.37 | 16.85 | 16.48 | 16.72 | 16.84 | 16.9 | 18.6 | 60.67 | 39.32 | 38.6 | 15.57 | 11.79 | 11.81 | 146.42 | 348.68 | 65.36 | 56.41 | 35.31 | 80.11 | 82.73 | 76.81 | 0 | 0 | 9.97 | 11.4 | 10.54 | 9.85 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.61 | 733 | 16:35:48 | 7.7667 | 733 | 1 | 0 | 0 | 17.0267 | 21.54 | 4.5133 | 10.4903 | 9.9285 | 11.3496 | 81.42 | 9.8553 | 0.85926 | 1.209 | 0.63501 | 0.2853 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 599.4156 | 269.3023 | 2044.0071 | 918.321 | 1896.4103 | 6466.759 | 427.1755 | 601.0351 | 1456.6684 | 2049.5298 | 7923.4275 | 7385.08 | 10.8096 | 10.0751 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:35:59 | 23.11 | 33.55 | 21.68 | 18.41 | 16.79 | 16.44 | 16.68 | 16.85 | 16.94 | 18.67 | 60.98 | 39.65 | 38.64 | 16.02 | 11.66 | 11.71 | 146.32 | 348.96 | 63.48 | 56.12 | 34.66 | 80.1 | 82.51 | 76.89 | 0 | 0 | 9.94 | 11.3 | 10.32 | 9.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.61 | 739 | 16:35:59 | 7.95 | 739 | 1 | 0 | 0 | 17.0183 | 21.68 | 4.6617 | 10.2727 | 9.901 | 11.2453 | 81.305 | 9.8359 | 0.97257 | 1.1046 | 0.4368 | 0.30472 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 412.3118 | 287.6335 | 1405.9832 | 980.8303 | 1958.7369 | 6679.2928 | 483.5049 | 549.1687 | 1648.7515 | 1872.6654 | 8328.0444 | 7660.1231 | 11.2693 | 10.3655 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:36:09 | 23.27 | 33.67 | 21.8 | 18.42 | 16.75 | 16.38 | 16.54 | 16.69 | 16.8 | 18.64 | 61.29 | 39.6 | 38.73 | 16.24 | 11.61 | 11.65 | 145.81 | 350.09 | 62.98 | 55.51 | 34.11 | 79.88 | 82.09 | 76.77 | 0 | 0 | 9.93 | 11.19 | 10.31 | 9.76 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.61 | 740 | 16:36:09 | 8.1167 | 740 | 1 | 0 | 0 | 16.93 | 21.8 | 4.87 | 10.2667 | 9.8883 | 11.1394 | 80.985 | 9.741 | 0.8727 | 0.9988 | 0.52572 | 0.39962 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 496.2453 | 377.217 | 1692.1965 | 1286.31 | 2046.2743 | 6977.7954 | 433.859 | 496.5472 | 1479.4591 | 1693.226 | 8457.2545 | 8264.1054 | 11.4287 | 11.1677 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:36:19 | 23.31 | 33.67 | 21.78 | 18.62 | 16.71 | 16.31 | 16.52 | 16.62 | 16.77 | 18.64 | 61.48 | 39.57 | 38.7 | 16.28 | 11.57 | 11.66 | 145.54 | 349.92 | 62.4 | 54.89 | 33.45 | 80.06 | 82.09 | 76.76 | 0 | 0 | 9.84 | 10.97 | 10.2 | 9.77 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.61 | 742 | 16:36:19 | 8.2833 | 742 | 1 | 0 | 0 | 16.925 | 21.78 | 4.855 | 10.158 | 9.8002 | 10.9201 | 81.075 | 9.7489 | 0.7621 | 0.77948 | 0.40914 | 0.39177 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 386.2083 | 369.8035 | 1316.9701 | 1261.0299 | 2039.9716 | 6956.3032 | 378.8726 | 387.5124 | 1291.9555 | 1321.4173 | 8248.2587 | 8217.3331 | 11.1163 | 11.0746 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:36:29 | 23.11 | 33.88 | 21.61 | 18.26 | 16.55 | 16.24 | 16.46 | 16.57 | 16.78 | 18.58 | 61.76 | 39.59 | 38.77 | 16.23 | 11.56 | 11.61 | 145.62 | 350.89 | 61.81 | 54.07 | 32.89 | 80.05 | 81.86 | 76.74 | 0 | 0 | 9.58 | 10.92 | 10 | 9.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.61 | 742 | 16:36:29 | 8.45 | 742 | 1 | 0 | 0 | 16.81 | 21.61 | 4.8 | 9.9547 | 9.5337 | 10.8629 | 80.955 | 9.6623 | 0.90818 | 0.72227 | 0.2924 | 0.47831 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 276.0093 | 451.4974 | 941.1918 | 1539.606 | 2016.8617 | 6877.4985 | 451.493 | 359.0693 | 1539.591 | 1224.4262 | 8417.0895 | 8417.1045 | 11.3438 | 11.3438 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:36:40 | 23.16 | 33.87 | 21.69 | 18.31 | 16.65 | 16.24 | 16.41 | 16.49 | 16.67 | 18.51 | 61.95 | 39.67 | 38.97 | 15.81 | 11.51 | 11.6 | 145.3 | 350.84 | 61.4 | 53.86 | 32.67 | 79.65 | 81.86 | 76.74 | 0 | 0 | 9.57 | 10.83 | 9.98 | 9.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.62 | 743 | 16:36:40 | 8.6333 | 743 | 1 | 0 | 0 | 16.795 | 21.69 | 4.895 | 9.9369 | 9.5253 | 10.7828 | 80.755 | 9.6287 | 0.84594 | 0.64222 | 0.30815 | 0.51187 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 290.8764 | 483.175 | 991.8887 | 1647.6266 | 2056.7788 | 7013.6157 | 420.5544 | 319.2772 | 1434.0904 | 1088.7351 | 8447.7061 | 8661.2423 | 11.3697 | 11.6571 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:36:50 | 23.1 | 33.91 | 21.51 | 18.2 | 16.67 | 16.29 | 16.47 | 16.55 | 16.67 | 18.47 | 62.15 | 39.6 | 39.03 | 15.62 | 11.56 | 11.64 | 145.8 | 351.1 | 60.6 | 52.73 | 31.68 | 80.03 | 81.85 | 76.62 | 0 | 0 | 9.33 | 10.53 | 9.74 | 9.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.62 | 743 | 16:36:50 | 8.8 | 743 | 1 | 0 | 0 | 16.8083 | 21.51 | 4.7017 | 9.6963 | 9.2882 | 10.4743 | 80.94 | 9.6595 | 0.77801 | 0.33371 | 0.036864 | 0.48117 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 34.7978 | 454.1936 | 118.6603 | 1548.8 | 1975.5441 | 6736.6053 | 386.7837 | 165.9019 | 1318.9326 | 565.7256 | 8055.5379 | 8285.4054 | 10.8419 | 11.1513 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:37:00 | 22.99 | 33.98 | 21.62 | 18.34 | 16.64 | 16.29 | 16.51 | 16.58 | 16.66 | 18.46 | 62.33 | 39.76 | 38.91 | 15.82 | 11.6 | 11.67 | 145.86 | 351.49 | 60.41 | 52.2 | 31.34 | 79.93 | 81.75 | 76.62 | 0 | 0 | 9.17 | 10.45 | 9.77 | 9.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.62 | 742 | 16:37:00 | 8.9667 | 742 | 1 | 0 | 0 | 16.8367 | 21.62 | 4.7833 | 9.7318 | 9.1316 | 10.4012 | 80.84 | 9.665 | 0.66947 | 0.2606 | 0.06678 | 0.47565 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 63.0367 | 448.982 | 214.9553 | 1531.0285 | 2009.8587 | 6853.6183 | 332.8223 | 129.5578 | 1134.9239 | 441.792 | 7988.5422 | 8384.6469 | 10.7662 | 11.3001 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:37:11 | 23.03 | 34.11 | 21.7 | 18.15 | 16.53 | 16.19 | 16.4 | 16.55 | 16.65 | 18.44 | 62.53 | 39.82 | 39.02 | 15.53 | 11.55 | 11.6 | 145.04 | 352.33 | 60.21 | 52 | 31.23 | 79.83 | 81.85 | 76.62 | 0 | 0 | 9.16 | 10.49 | 9.79 | 9.63 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.63 | 743 | 16:37:11 | 9.15 | 743 | 1 | 0 | 0 | 16.745 | 21.7 | 4.955 | 9.7473 | 9.1185 | 10.4407 | 80.84 | 9.608 | 0.69334 | 0.30007 | 0.13934 | 0.53261 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 131.5299 | 502.7559 | 448.517 | 1714.3977 | 2081.9896 | 7099.5844 | 344.6915 | 149.1791 | 1175.3979 | 508.7007 | 8274.9823 | 8813.9822 | 11.1373 | 11.8627 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:37:21 | 23.25 | 34.12 | 21.76 | 18.1 | 16.52 | 16.17 | 16.39 | 16.55 | 16.66 | 18.42 | 62.74 | 39.9 | 39.23 | 14.97 | 11.57 | 11.63 | 145.42 | 353.04 | 59.61 | 51.29 | 30.56 | 79.71 | 81.43 | 76.6 | 0 | 0 | 9.16 | 10.27 | 9.73 | 9.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.63 | 744 | 16:37:21 | 9.3167 | 744 | 1 | 0 | 0 | 16.7317 | 21.76 | 5.0283 | 9.6847 | 9.1144 | 10.2188 | 80.57 | 9.5672 | 0.53409 | 0.078184 | 0.11752 | 0.57343 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 110.9326 | 541.2846 | 378.2801 | 1845.7806 | 2112.8027 | 7204.6573 | 265.5206 | 38.8685 | 905.4251 | 132.5415 | 8110.0824 | 9050.4379 | 10.9006 | 12.1646 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:37:32 | 23.4 | 34.25 | 21.72 | 18.03 | 16.58 | 16.24 | 16.4 | 16.52 | 16.66 | 18.39 | 62.97 | 39.99 | 39.28 | 14.99 | 11.64 | 11.71 | 146.33 | 354.27 | 59.42 | 51.19 | 30.46 | 79.91 | 81.43 | 76.5 | 0 | 0 | 9.22 | 10.31 | 9.67 | 9.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.63 | 720 | 16:37:32 | 9.5 | 720 | 1 | 0 | 0 | 16.7383 | 21.72 | 4.9817 | 9.6294 | 9.1803 | 10.26 | 80.67 | 9.5834 | 0.63055 | 0.11936 | 0.046058 | 0.55725 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 43.4761 | 526.0135 | 148.2536 | 1793.7059 | 2093.1944 | 7137.7927 | 313.4737 | 59.3374 | 1068.9452 | 202.3404 | 8206.738 | 8931.4986 | 11.3982 | 12.4049 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:37:42 | 23.32 | 34.32 | 21.61 | 18 | 16.47 | 16.16 | 16.37 | 16.54 | 16.59 | 18.35 | 63.14 | 40 | 39.27 | 14.79 | 11.6 | 11.65 | 145.94 | 354.34 | 59.01 | 50.78 | 30.25 | 79.8 | 81.43 | 76.5 | 0 | 0 | 9.1 | 10.28 | 9.54 | 9.57 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.63 | 718 | 16:37:42 | 9.6667 | 718 | 1 | 0 | 0 | 16.6883 | 21.61 | 4.9217 | 9.4969 | 9.0612 | 10.2285 | 80.615 | 9.5459 | 0.73159 | 0.087847 | -0.049013 | 0.59473 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -46.2654 | 561.3926 | -157.7649 | 1914.3488 | 2067.9836 | 7051.824 | 363.7055 | 43.6723 | 1240.2356 | 148.9224 | 8292.0596 | 8966.1728 | 11.5488 | 12.4877 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:37:52 | 23.33 | 34.34 | 21.59 | 17.92 | 16.49 | 16.14 | 16.38 | 16.51 | 16.65 | 18.33 | 63.27 | 40.1 | 39.46 | 14.32 | 11.57 | 11.65 | 145.94 | 355.09 | 58.81 | 50.46 | 30.13 | 79.59 | 81.43 | 76.38 | 0 | 0 | 9.05 | 10.25 | 9.49 | 9.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 719 | 16:37:52 | 9.8333 | 719 | 1 | 0 | 0 | 16.6817 | 21.59 | 4.9083 | 9.4524 | 9.0088 | 10.1987 | 80.51 | 9.5292 | 0.7463 | 0.058123 | -0.076716 | 0.61146 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -72.4152 | 577.1796 | -246.9358 | 1968.1824 | 2062.3812 | 7032.7198 | 371.0153 | 28.8954 | 1265.1623 | 98.5334 | 8297.8822 | 9000.9022 | 11.5409 | 12.5186 | 680.7143 | 8233.6193 | 12.1773 | 2489.2637
| 16:38:03 | 23.38 | 34.43 | 21.46 | 17.84 | 16.44 | 16.17 | 16.35 | 16.45 | 16.56 | 18.27 | 63.4 | 40.28 | 39.55 | 13.99 | 11.65 | 11.73 | 146.05 | 355.79 | 58.61 | 50.37 | 29.8 | 79.59 | 81.43 | 76.49 | 0 | 0 | 9.06 | 10.19 | 9.39 | 9.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 284 | 16:38:03 | 10.0167 | 284 | 1 | 0 | 0 | 16.635 | 21.46 | 4.825 | 9.344 | 9.0201 | 10.1366 | 80.51 | 9.5005 | 0.79259 | -0.0040097 | -0.15648 | 0.64012 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -147.71 | 604.2326 | -503.6909 | 2060.4332 | 2027.3662 | 6913.3188 | 394.0297 | -1.9934 | 1343.6412 | -6.7976 | 8256.96 | 8973.752 | 29.0738 | 31.5977 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:38:13 | 23.22 | 27.96 | 22.21 | 22.1 | 21.13 | 20.59 | 20.53 | 20.5 | 21.58 | 21.59 | 27.33 | 23.22 | 21.11 | 37.98 | 27.27 | 18.33 | 182.3 | 258.33 | 59.4 | 51 | 29.92 | 79.98 | 81.51 | 76.48 | 0 | 0 | 9.09 | 7.04 | 9.97 | 12.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 493 | 16:38:13 | 10.1833 | 493 | 0 | 0 | 0 | 21.0717 | 23.22 | 2.1483 | 9.9229 | 9.0454 | 7.008 | 80.745 | 12.6354 | -2.0374 | -3.4227 | -3.59 | -2.2047 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -2778.7845 | -1706.5111 | -9475.6552 | -5819.2028 | 740.2023 | 2524.0897 | -1012.882 | -1701.5779 | -3453.9276 | -5802.3807 | -929.8379 | -3295.1131 | -1.8861 | -6.6838 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:38:24 | 23.11 | 25.9 | 22.66 | 24.85 | 22.72 | 18.55 | 21.83 | 23.18 | 23.45 | 21.84 | 28.57 | 26.63 | 7.59 | 46.26 | 27.63 | 20.56 | 122.52 | 254.26 | 59.61 | 59.32 | 58.74 | 76.66 | 73.58 | 76.24 | 0 | 0 | 10.52 | 12.35 | 10.28 | 12.83 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 585 | 16:38:24 | 10.3667 | 585 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 23.11 | 0.68 | 10.2393 | 10.475 | 12.2926 | 75.12 | 12.7755 | 1.8175 | 1.8618 | -2.3005 | -2.3448 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -1780.6619 | -1814.94 | -6072.0572 | -6188.9453 | 234.2921 | 798.9361 | 903.5794 | 925.5954 | 3081.2057 | 3156.2802 | 3880.1418 | -5390.0092 | 6.6327 | -9.2137 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:38:35 | 23.13 | 25.34 | 22.89 | 25.8 | 22.4 | 17.07 | 20.67 | 24.49 | 24.03 | 22.12 | 29.25 | 27.18 | 5.78 | 50.27 | 27.37 | 20.93 | 119.64 | 252.13 | 67.39 | 62.52 | 62.41 | 68.48 | 68.67 | 68.71 | 0 | 0 | 11.11 | 12.7 | 11.82 | 11.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 583 | 16:38:35 | 10.55 | 583 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 23.13 | 0.72 | 11.7666 | 11.0638 | 12.6407 | 68.575 | 11.6272 | 1.5769 | 2.21 | -0.56343 | -1.1964 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -436.115 | -926.0841 | -1487.1523 | -3157.9469 | 248.074 | 845.9323 | 783.9667 | 1098.6623 | 2673.3264 | 3746.4384 | 3519.2587 | -2312.0146 | 6.0365 | -3.9657 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:38:46 | 23.03 | 25.32 | 22.89 | 25.92 | 21.59 | 16.75 | 18.92 | 24.61 | 24.04 | 22.27 | 29.11 | 26.31 | 6.28 | 52.39 | 27.73 | 21.19 | 122.16 | 254.85 | 68.81 | 63.02 | 64.91 | 67.5 | 70.83 | 66.91 | 0 | 0 | 11.14 | 13.2 | 12.07 | 11.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 585 | 16:38:46 | 10.7333 | 585 | 0 | 0 | 0 | 21.9717 | 23.03 | 1.0583 | 12.0194 | 11.0854 | 13.1418 | 69.165 | 11.4144 | 2.0564 | 2.7111 | -0.32909 | -0.98369 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -254.7226 | -761.4098 | -868.6039 | -2596.4076 | 364.6458 | 1243.4422 | 1022.3471 | 1347.7804 | 3486.2038 | 4595.9313 | 4729.646 | -1352.9654 | 8.0849 | -2.3128 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:38:56 | 22.9 | 25.43 | 22.72 | 25.7 | 19.98 | 16.63 | 17.52 | 24.25 | 23.83 | 22.31 | 28.55 | 23.85 | 6.87 | 54.35 | 28.62 | 21.47 | 124.93 | 260.85 | 69.02 | 64.41 | 66.04 | 67.75 | 73.8 | 66.26 | 0 | 0 | 11.3 | 13.52 | 11.98 | 11.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 593 | 16:38:56 | 10.9 | 593 | 0 | 0 | 0 | 21.3183 | 22.9 | 1.5817 | 11.9308 | 11.2438 | 13.4651 | 70.775 | 11.2191 | 2.2213 | 3.0344 | 0.024704 | -0.78839 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 19.1219 | -610.2408 | 65.2058 | -2080.9213 | 544.9588 | 1858.3097 | 1104.3065 | 1508.5314 | 3765.6851 | 5144.092 | 5623.9948 | -222.6116 | 9.484 | -0.3754 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:39:06 | 22.84 | 25.7 | 22.64 | 25.31 | 18.89 | 16.6 | 17.05 | 23.81 | 23.56 | 22.25 | 28.06 | 21.69 | 7.49 | 55.44 | 29.9 | 21.74 | 127.75 | 270.49 | 69.93 | 64.7 | 65.41 | 69.57 | 76.18 | 66.1 | 0 | 0 | 11.3 | 13.62 | 12.09 | 11.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 586 | 16:39:06 | 11.0667 | 586 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 22.84 | 1.97 | 12.0314 | 11.2537 | 13.5541 | 72.875 | 11.2386 | 2.3004 | 3.1233 | 0.015066 | -0.80784 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 11.6612 | -625.2965 | 39.7649 | -2132.2611 | 678.758 | 2314.5648 | 1143.63 | 1552.7329 | 3899.7782 | 5294.8193 | 6214.343 | 182.3038 | 10.6047 | 0.3111 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:39:17 | 22.8 | 26.36 | 22.58 | 24.88 | 18.37 | 16.61 | 16.74 | 23.33 | 23.25 | 22.13 | 27.55 | 19.46 | 7.9 | 56.37 | 31.61 | 22.1 | 129.9 | 283.82 | 69.74 | 64.99 | 65.01 | 69.65 | 76.79 | 66.1 | 0 | 0 | 11.32 | 14.08 | 12.01 | 10.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 613 | 16:39:17 | 11.25 | 613 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 22.8 | 2.27 | 11.9537 | 11.2771 | 14.0177 | 73.22 | 11.0545 | 2.7406 | 3.5869 | 0.22264 | -0.62376 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 172.3274 | -482.8085 | 587.6365 | -1646.3768 | 782.1222 | 2667.0366 | 1362.4459 | 1783.2242 | 4645.9404 | 6080.7945 | 7312.9771 | 1020.6598 | 11.9298 | 1.665 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:39:27 | 22.9 | 27.72 | 22.44 | 23.92 | 17.75 | 16.69 | 16.52 | 22.13 | 22.76 | 21.89 | 26.7 | 13.34 | 8.82 | 57.6 | 34.16 | 23.05 | 134.45 | 304.11 | 68.35 | 64.34 | 55.73 | 72.36 | 79.73 | 64.99 | 0 | 0 | 11.28 | 13.06 | 11.66 | 10.77 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 663 | 16:39:27 | 11.4167 | 663 | 0 | 0 | 0 | 19.9617 | 22.9 | 2.9383 | 11.6099 | 11.2314 | 12.9944 | 76.045 | 11.0851 | 1.763 | 2.5637 | 0.14627 | -0.65439 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 113.218 | -506.5156 | 386.0733 | -1727.2182 | 1012.3946 | 3452.2655 | 876.4611 | 1274.5014 | 2988.7324 | 4346.0497 | 6440.9979 | 1725.0473 | 9.7149 | 2.6019 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:39:38 | 23.05 | 28.76 | 22.51 | 23.17 | 17.64 | 16.82 | 16.67 | 21.15 | 22.41 | 21.69 | 26.17 | 11.43 | 9.37 | 58.28 | 35.48 | 24.25 | 137.01 | 314.34 | 67.05 | 63.74 | 52.45 | 72.9 | 80.55 | 64.26 | 0 | 0 | 11.28 | 13.05 | 11.49 | 10.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 681 | 16:39:38 | 11.6 | 681 | 0 | 0 | 0 | 19.6433 | 23.05 | 3.4067 | 11.4344 | 11.2281 | 12.9923 | 76.725 | 10.9634 | 1.7641 | 2.5615 | 0.26468 | -0.53269 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 204.8678 | -412.3194 | 698.5993 | -1406.009 | 1173.7575 | 4002.5131 | 877.0298 | 1273.4345 | 2990.6714 | 4342.4117 | 6993.1845 | 2596.5041 | 10.269 | 3.8128 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:39:48 | 23.18 | 29.89 | 22.63 | 22.04 | 17.65 | 16.95 | 16.67 | 19.48 | 21.91 | 21.45 | 25.39 | 12.12 | 10.21 | 59.16 | 36.68 | 26.98 | 141.31 | 324.54 | 65.95 | 62.82 | 49.99 | 73.87 | 80.74 | 63.74 | 0 | 0 | 11.2 | 13.28 | 11.38 | 10.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 692 | 16:39:48 | 11.7667 | 692 | 0 | 0 | 0 | 19.1167 | 23.18 | 4.0633 | 11.3272 | 11.1521 | 13.2219 | 77.305 | 10.6854 | 2.0698 | 2.7912 | 0.46667 | -0.25464 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 361.2212 | -197.096 | 1231.7643 | -672.0975 | 1400.0102 | 4774.0347 | 1029.0101 | 1387.6041 | 3508.9245 | 4731.73 | 8282.9592 | 4101.9372 | 11.9696 | 5.9277 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:39:58 | 23.29 | 30.56 | 22.74 | 21.13 | 17.64 | 17.04 | 16.76 | 18.62 | 21.17 | 21.07 | 24.61 | 12.56 | 10.79 | 59.79 | 37.37 | 29.3 | 144.09 | 329.73 | 65.16 | 61.81 | 47.75 | 74.65 | 81.03 | 63.19 | 0 | 0 | 11.09 | 13.18 | 11.31 | 10.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 701 | 16:39:58 | 11.9333 | 701 | 0 | 0 | 0 | 18.7267 | 23.29 | 4.5633 | 11.2654 | 11.044 | 13.1217 | 77.84 | 10.4973 | 2.0777 | 2.691 | 0.54677 | -0.066525 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 423.2212 | -51.4924 | 1443.1843 | -175.5892 | 1572.2838 | 5361.4877 | 1032.9071 | 1337.8045 | 3522.2131 | 4561.9132 | 8883.7008 | 5185.8985 | 12.6729 | 7.3979 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:40:08 | 23.34 | 31.26 | 22.76 | 20.06 | 17.75 | 17.16 | 16.86 | 17.79 | 20.36 | 20.58 | 23.26 | 12.99 | 11.3 | 60.51 | 37.92 | 32.15 | 146.32 | 334.26 | 64.37 | 61.21 | 45.72 | 75.21 | 81.33 | 62.43 | 0 | 0 | 11.01 | 13.14 | 11.19 | 9.83 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 706 | 16:40:08 | 12.1 | 706 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 23.34 | 5.01 | 11.1401 | 10.9686 | 13.0745 | 78.27 | 10.2928 | 2.1059 | 2.6437 | 0.67577 | 0.13791 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 523.0652 | 106.7465 | 1783.6522 | 364.0054 | 1726.1815 | 5886.2791 | 1046.9259 | 1314.3176 | 3570.0173 | 4481.823 | 9456.2964 | 6250.2845 | 13.3942 | 8.8531 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:40:19 | 23.28 | 31.71 | 22.84 | 19.65 | 17.73 | 17.22 | 16.94 | 17.46 | 19.65 | 20.22 | 21.94 | 13.18 | 11.58 | 60.95 | 38.3 | 34.05 | 147.37 | 337.53 | 63.37 | 60.4 | 44.09 | 75.81 | 81.94 | 63.01 | 0 | 0 | 10.83 | 13 | 11.07 | 9.76 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.66 | 709 | 16:40:19 | 12.2833 | 709 | 0 | 0 | 0 | 18.1083 | 23.28 | 5.1717 | 11.0182 | 10.7811 | 12.9317 | 78.875 | 10.2279 | 2.1506 | 2.501 | 0.55317 | 0.2028 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 428.17 | 156.9739 | 1460.0598 | 535.2811 | 1781.8833 | 6076.2222 | 1069.151 | 1243.3339 | 3645.805 | 4239.7686 | 9722.0272 | 6611.5033 | 13.7123 | 9.3251 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:40:30 | 23.49 | 32.22 | 22.8 | 19.17 | 17.71 | 17.21 | 16.93 | 17.17 | 19.04 | 19.78 | 20.1 | 13.24 | 11.79 | 61.46 | 38.68 | 36.12 | 148.21 | 341.39 | 60.37 | 58.05 | 39.13 | 76.56 | 82.04 | 64.1 | 0 | 0 | 10.53 | 11.85 | 10.51 | 9.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.66 | 715 | 16:40:30 | 12.4667 | 715 | 0 | 0 | 0 | 17.8717 | 23.49 | 5.6183 | 10.462 | 10.489 | 11.7916 | 79.3 | 10.1295 | 1.3027 | 1.3609 | 0.35947 | 0.30125 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 278.2416 | 233.1773 | 948.804 | 795.1345 | 1935.7811 | 6601.0135 | 647.615 | 676.5588 | 2208.3672 | 2307.0655 | 8809.3808 | 7396.148 | 12.3208 | 10.3443 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:40:40 | 23.63 | 32.65 | 22.97 | 19.07 | 17.69 | 17.25 | 17 | 17.08 | 18.76 | 19.48 | 18.52 | 13.35 | 11.94 | 61.87 | 39.09 | 37.26 | 148.51 | 344.48 | 59.99 | 57.43 | 38.05 | 76.74 | 82.15 | 65.16 | 0 | 0 | 10.51 | 11.8 | 10.55 | 9.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.66 | 721 | 16:40:40 | 12.6333 | 721 | 0 | 0 | 0 | 17.8083 | 23.63 | 5.8217 | 10.5045 | 10.4645 | 11.7467 | 79.445 | 10.1073 | 1.2822 | 1.3159 | 0.35721 | 0.32349 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 276.4908 | 250.3897 | 942.8337 | 853.8288 | 2005.839 | 6839.9111 | 637.4436 | 654.2077 | 2173.6826 | 2230.8483 | 9013.5937 | 7693.7399 | 12.5015 | 10.6709 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:40:50 | 23.71 | 32.96 | 23.04 | 18.88 | 17.6 | 17.27 | 17 | 17.02 | 18.7 | 19.32 | 17.58 | 13.29 | 11.89 | 62.1 | 39.36 | 37.99 | 148.24 | 347.68 | 59.19 | 56.92 | 36.97 | 76.92 | 81.94 | 66.24 | 0 | 0 | 10.47 | 11.67 | 10.45 | 9.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.66 | 727 | 16:40:50 | 12.8 | 727 | 0 | 0 | 0 | 17.745 | 23.71 | 5.965 | 10.4068 | 10.4209 | 11.6114 | 79.43 | 10.0644 | 1.1905 | 1.1807 | 0.35649 | 0.36633 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 275.9382 | 283.5524 | 940.9493 | 966.9135 | 2055.2241 | 7008.3143 | 591.8576 | 586.9672 | 2018.2344 | 2001.5582 | 9026.5487 | 7975.2278 | 12.4162 | 10.9701 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:41:00 | 23.83 | 33.2 | 22.84 | 18.6 | 17.69 | 17.3 | 16.94 | 16.86 | 18.59 | 19.17 | 16.99 | 13.26 | 11.81 | 62.21 | 39.65 | 38.28 | 147.57 | 349.9 | 58.37 | 56.28 | 36.1 | 76.92 | 81.74 | 67 | 0 | 0 | 10.43 | 11.55 | 10.18 | 9.65 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.67 | 731 | 16:41:00 | 12.9667 | 731 | 0 | 0 | 0 | 17.6633 | 23.83 | 6.1667 | 10.1347 | 10.3777 | 11.4897 | 79.33 | 9.9991 | 1.112 | 1.0589 | 0.37862 | 0.43167 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 293.0659 | 334.1231 | 999.3546 | 1139.3598 | 2124.7078 | 7245.2537 | 552.8029 | 526.4328 | 1885.0578 | 1795.1358 | 9130.3115 | 8384.6135 | 12.4902 | 11.4701 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:41:10 | 23.93 | 33.39 | 23.09 | 18.55 | 17.6 | 17.24 | 16.9 | 16.78 | 18.55 | 19.08 | 17.3 | 13.09 | 11.69 | 62.28 | 39.76 | 38.38 | 147.54 | 351.15 | 58.18 | 56.08 | 35.45 | 76.92 | 81.54 | 67.59 | 0 | 0 | 10.45 | 11.46 | 10.3 | 9.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.67 | 734 | 16:41:10 | 13.1333 | 734 | 0 | 0 | 0 | 17.6033 | 23.93 | 6.3267 | 10.2578 | 10.4036 | 11.4019 | 79.23 | 9.9479 | 0.99831 | 0.97117 | 0.45567 | 0.48281 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 352.706 | 373.7084 | 1202.7275 | 1274.3458 | 2179.8354 | 7433.2386 | 496.3011 | 482.8117 | 1692.3866 | 1646.3879 | 9125.6252 | 8707.5844 | 12.4327 | 11.8632 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:41:21 | 23.84 | 33.53 | 23.04 | 18.49 | 17.54 | 17.22 | 16.84 | 16.69 | 18.49 | 18.99 | 17.58 | 12.91 | 11.59 | 62.3 | 39.89 | 38.46 | 146.74 | 352.04 | 57.14 | 55.26 | 33.92 | 76.49 | 80.92 | 68.24 | 0 | 0 | 10.24 | 11.04 | 10.08 | 9.57 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.67 | 713 | 16:41:21 | 13.3167 | 713 | 0 | 0 | 0 | 17.545 | 23.84 | 6.295 | 10.0405 | 10.1928 | 10.9884 | 78.705 | 9.8441 | 0.79565 | 0.55768 | 0.34869 | 0.58666 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 269.8938 | 454.0955 | 920.3378 | 1548.4657 | 2168.9247 | 7396.0333 | 395.5526 | 277.2442 | 1348.8343 | 945.4026 | 8744.8676 | 8944.4989 | 12.2649 | 12.5449 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:41:32 | 24.09 | 33.63 | 23.24 | 18.49 | 17.5 | 17.2 | 16.8 | 16.65 | 18.53 | 18.94 | 17.65 | 12.92 | 11.56 | 62.4 | 39.97 | 38.57 | 146.91 | 352.82 | 57.15 | 54.94 | 33.93 | 76.38 | 80.91 | 68.54 | 0 | 0 | 10.34 | 11.11 | 10.21 | 9.56 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.67 | 714 | 16:41:32 | 13.5 | 714 | 0 | 0 | 0 | 17.5283 | 24.09 | 6.5617 | 10.1665 | 10.2887 | 11.0544 | 78.645 | 9.826 | 0.76574 | 0.62367 | 0.46273 | 0.60479 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 358.167 | 468.1305 | 1221.3495 | 1596.3249 | 2260.804 | 7709.3415 | 380.6822 | 310.0553 | 1298.1264 | 1057.2886 | 9007.468 | 9305.6664 | 12.6155 | 13.0331 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:41:42 | 24.19 | 33.68 | 23.22 | 18.43 | 17.49 | 17.22 | 16.86 | 16.64 | 18.47 | 18.91 | 18.07 | 12.92 | 11.55 | 62.52 | 40.05 | 38.49 | 146.88 | 353.26 | 56.54 | 54.33 | 32.83 | 76.48 | 80.91 | 69.02 | 0 | 0 | 10.28 | 10.77 | 10.09 | 9.58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.67 | 737 | 16:41:42 | 13.6667 | 737 | 0 | 0 | 0 | 17.5183 | 24.19 | 6.6717 | 10.0439 | 10.2348 | 10.7203 | 78.695 | 9.826 | 0.48549 | 0.28955 | 0.40882 | 0.60475 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 316.4374 | 468.0987 | 1079.0516 | 1596.2166 | 2298.7042 | 7838.5812 | 241.3555 | 143.947 | 823.0223 | 490.8594 | 8661.6034 | 9434.7978 | 11.7525 | 12.8016 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:41:52 | 24.06 | 33.77 | 23.27 | 18.29 | 17.41 | 17.16 | 16.74 | 16.5 | 18.4 | 18.81 | 18.06 | 12.91 | 11.46 | 62.63 | 40.06 | 38.65 | 146.15 | 353.11 | 56.22 | 54.22 | 32.61 | 76.45 | 80.7 | 69.33 | 0 | 0 | 10.18 | 10.75 | 10.06 | 9.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.68 | 739 | 16:41:52 | 13.8333 | 739 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 24.06 | 6.6433 | 10.0168 | 10.1331 | 10.7018 | 78.575 | 9.747 | 0.56871 | 0.27104 | 0.3861 | 0.68377 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 298.8531 | 529.257 | 1019.0891 | 1804.7662 | 2288.942 | 7805.2922 | 282.7282 | 134.7452 | 964.1032 | 459.4813 | 8769.3954 | 9610.0584 | 11.8666 | 13.0041 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:42:03 | 23.9 | 33.78 | 23.18 | 18.37 | 17.37 | 17.17 | 16.76 | 16.55 | 18.46 | 18.79 | 17.74 | 12.96 | 11.53 | 62.79 | 40.11 | 38.64 | 146.47 | 353.21 | 55.51 | 53.82 | 31.84 | 76.45 | 80.7 | 69.3 | 0 | 0 | 10 | 10.5 | 9.88 | 9.53 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.68 | 739 | 16:42:03 | 14.0167 | 739 | 0 | 0 | 0 | 17.4467 | 23.9 | 6.4533 | 9.8338 | 9.9594 | 10.4508 | 78.575 | 9.7658 | 0.49142 | 0.02003 | 0.1936 | 0.66498 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 149.8491 | 514.7164 | 510.9854 | 1755.1831 | 2223.478 | 7582.06 | 244.3034 | 9.9577 | 833.0747 | 33.9559 | 8415.1348 | 9337.2431 | 11.3872 | 12.635 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:42:13 | 24.08 | 34.03 | 23.17 | 18.4 | 17.4 | 17.2 | 16.75 | 16.54 | 18.38 | 18.72 | 17.64 | 12.87 | 11.52 | 62.96 | 40.23 | 38.85 | 146.7 | 355.07 | 55.09 | 53.41 | 31.52 | 76.44 | 80.48 | 69.18 | 0 | 0 | 10.04 | 10.54 | 9.79 | 9.51 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.68 | 740 | 16:42:13 | 14.1833 | 740 | 0 | 0 | 0 | 17.445 | 24.08 | 6.635 | 9.7523 | 9.9915 | 10.4916 | 78.46 | 9.7502 | 0.50019 | 0.0609 | 0.24125 | 0.68054 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 186.7335 | 526.7603 | 636.7612 | 1796.2526 | 2286.0708 | 7795.5013 | 248.6671 | 30.2759 | 847.9547 | 103.2407 | 8643.456 | 9591.7539 | 11.6803 | 12.9618 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:42:24 | 24.01 | 34.05 | 23.25 | 18.32 | 17.31 | 17.12 | 16.65 | 16.44 | 18.35 | 18.64 | 17.5 | 12.9 | 11.45 | 63.13 | 40.28 | 38.97 | 146.46 | 356.05 | 55.1 | 52.99 | 31.08 | 76.24 | 80.28 | 69.07 | 0 | 0 | 9.91 | 10.4 | 9.84 | 9.44 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.68 | 741 | 16:42:24 | 14.3667 | 741 | 0 | 0 | 0 | 17.365 | 24.01 | 6.645 | 9.8021 | 9.8694 | 10.3545 | 78.26 | 9.6752 | 0.48508 | -0.076272 | 0.19424 | 0.75559 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 150.3509 | 584.8543 | 512.6965 | 1994.353 | 2289.5162 | 7807.2504 | 241.1531 | -37.9181 | 822.3322 | -129.3008 | 8629.5826 | 9801.6034 | 11.6459 | 13.2275 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:42:34 | 24.18 | 34.15 | 23.19 | 18.3 | 17.32 | 17.12 | 16.68 | 16.43 | 18.27 | 18.57 | 17.28 | 12.94 | 11.49 | 63.23 | 40.35 | 38.99 | 146.4 | 356.22 | 54.27 | 52.78 | 30.86 | 76.43 | 80.37 | 69.26 | 0 | 0 | 9.98 | 10.39 | 9.66 | 9.45 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.69 | 742 | 16:42:34 | 14.5333 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.3533 | 24.18 | 6.8267 | 9.6167 | 9.9321 | 10.3383 | 78.4 | 9.6855 | 0.40622 | -0.092428 | 0.24662 | 0.74527 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 190.8957 | 576.8668 | 650.9542 | 1967.1157 | 2352.109 | 8020.6916 | 201.9504 | -45.9497 | 688.6508 | -156.6886 | 8709.3425 | 9987.8073 | 11.7377 | 13.4607 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:42:45 | 24.23 | 34.15 | 23.26 | 18.26 | 17.42 | 17.2 | 16.77 | 16.48 | 18.27 | 18.6 | 17.13 | 12.96 | 11.56 | 63.37 | 40.42 | 39.1 | 146.67 | 356.19 | 54.28 | 52.58 | 30.52 | 76.43 | 80.68 | 69.34 | 0 | 0 | 9.97 | 10.27 | 9.71 | 9.49 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.69 | 742 | 16:42:45 | 14.7167 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 24.23 | 6.83 | 9.6599 | 9.924 | 10.2225 | 78.555 | 9.734 | 0.29849 | -0.2082 | 0.19001 | 0.69671 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 147.0737 | 539.2725 | 501.5212 | 1838.9193 | 2353.2575 | 8024.608 | 148.3938 | -103.5062 | 506.023 | -352.9562 | 8530.631 | 9863.5272 | 11.4968 | 13.2932 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:42:55 | 23.73 | 34.24 | 23.16 | 18.14 | 17.45 | 17.2 | 16.77 | 16.53 | 18.27 | 18.54 | 17.03 | 12.85 | 11.56 | 63.46 | 40.5 | 39.06 | 146.88 | 357.57 | 54.28 | 52.58 | 30.53 | 76.43 | 80.68 | 69.35 | 0 | 0 | 9.67 | 10.33 | 9.64 | 9.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.69 | 724 | 16:42:55 | 14.8833 | 724 | 0 | 0 | 0 | 17.3933 | 23.73 | 6.3367 | 9.6008 | 9.6258 | 10.2781 | 78.555 | 9.7299 | 0.65231 | -0.15261 | -0.10405 | 0.70087 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -80.5416 | 542.4964 | -274.6468 | 1849.9127 | 2183.2808 | 7444.9877 | 324.2912 | -75.8714 | 1105.8331 | -258.7214 | 8550.8208 | 9294.9004 | 11.8105 | 12.8383 | 670.1034 | 7591.5314 | 11.4522 | 2030.4793
| 16:43:06 | 23.92 | 34.28 | 23.2 | 18.15 | 17.42 | 17.17 | 16.75 | 16.46 | 18.28 | 18.56 | 16.9 | 12.87 | 11.54 | 63.55 | 40.53 | 39.16 | 259.88 | 255.03 | 54.28 | 52.69 | 30.2 | 76.43 | 80.68 | 69.85 | 0 | 0 | 9.8 | 10.24 | 9.67 | 9.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.69 | 267 | 16:43:06 | 15.0667 | 267 | 0 | 0 | 0 | 17.3717 | 23.92 | 6.5483 | 9.6244 | 9.7589 | 10.1882 | 78.555 | 9.7163 | 0.42934 | -0.24252 | 0.042537 | 0.7144 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 32.925 | 552.9655 | 112.2743 | 1885.6125 | 2256.21 | 7693.6761 | 213.4431 | -120.5667 | 727.841 | -411.1323 | 8421.5171 | 9579.2886 | 31.5413 | 35.8775 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:43:16 | 23.69 | 26.93 | 23.2 | 22.52 | 21.43 | 19.92 | 21.36 | 21.12 | 22.02 | 20.66 | 42.29 | 27.08 | 18.5 | 27 | 20.35 | 17.69 | 168.31 | 263.16 | 56.99 | 53.21 | 25.84 | 95.81 | 95.37 | 89.95 | 0 | 0 | 9.76 | 5.71 | 10.16 | 14.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 503 | 16:43:16 | 15.2333 | 503 | 1 | 0 | 0 | 21.395 | 23.2 | 1.805 | 10.1127 | 9.7192 | 5.6864 | 95.59 | 15.3228 | -4.4263 | -4.4542 | -5.2101 | -5.1822 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -4918.0542 | -4891.7 | -16770.5649 | -16680.6971 | 758.424 | 2586.226 | -2200.5109 | -2214.3907 | -7503.742 | -7551.0724 | -4917.516 | -14094.4711 | -9.7764 | -28.0208 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:43:27 | 23.43 | 26.57 | 23.02 | 24.35 | 23.3 | 18.85 | 19.38 | 21.32 | 23.75 | 22.83 | 49.29 | 28.01 | 20.23 | 27.64 | 25 | 8.64 | 129.68 | 260.49 | 59.57 | 58.63 | 56.48 | 79.04 | 84.11 | 71.58 | 0 | 0 | 10.61 | 12.35 | 10.51 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 590 | 16:43:27 | 15.4167 | 590 | 1 | 0 | 0 | 21.825 | 23.02 | 1.195 | 10.4618 | 10.5566 | 12.2968 | 81.575 | 13.384 | 1.8349 | 2.1562 | -2.9221 | -3.2434 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -2758.3351 | -3061.546 | -9405.9226 | -10439.8719 | 502.1145 | 1712.2106 | 912.2237 | 1071.9148 | 3110.6828 | 3655.2295 | 4822.8934 | -8727.6613 | 8.1744 | -14.7926 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:43:39 | 23.32 | 26.28 | 22.78 | 25.02 | 23.52 | 17.24 | 17.1 | 20.2 | 24.01 | 23.54 | 53.8 | 28.23 | 21.13 | 27.53 | 22.44 | 8.57 | 131.87 | 262.2 | 61.87 | 61.76 | 62.79 | 69.9 | 69.8 | 64.99 | 0 | 0 | 11.1 | 13.52 | 10.76 | 10.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 592 | 16:43:39 | 15.6167 | 592 | 1 | 0 | 0 | 21.1817 | 22.78 | 1.5983 | 10.7132 | 11.0553 | 13.4635 | 69.85 | 10.9758 | 2.7503 | 3.3229 | -0.26265 | -0.83522 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -247.9227 | -788.4002 | -845.4163 | -2688.4447 | 671.5869 | 2290.1115 | 1367.2898 | 1651.9413 | 4662.4582 | 5633.1198 | 6952.5697 | -398.3332 | 11.7442 | -0.67286 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:43:50 | 23.2 | 26.61 | 22.42 | 24.99 | 22.39 | 16.95 | 16.79 | 18.42 | 23.05 | 23.43 | 56.43 | 29.73 | 21.67 | 26.92 | 17.04 | 9.4 | 136.31 | 272.36 | 64.84 | 64.67 | 65.35 | 65.65 | 76.73 | 62.35 | 0 | 0 | 11.56 | 14.37 | 11.04 | 10.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 606 | 16:43:50 | 15.8 | 606 | 1 | 0 | 0 | 20.4317 | 22.42 | 1.9883 | 10.9895 | 11.5007 | 14.3067 | 71.19 | 10.6766 | 3.3172 | 4.1661 | 0.3129 | -0.536 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 295.3606 | -505.9498 | 1007.1796 | -1725.2887 | 835.457 | 2848.9082 | 1649.1098 | 2071.1333 | 5623.4645 | 7062.5645 | 8472.3728 | 1123.6196 | 13.9808 | 1.8542 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:44:01 | 23.13 | 27.26 | 22.29 | 24.59 | 20.48 | 16.9 | 16.88 | 17.7 | 21.97 | 23.08 | 58.3 | 31.92 | 22.14 | 26.15 | 10.68 | 10.3 | 141.22 | 286.12 | 65.03 | 64.28 | 61.34 | 67.29 | 80.58 | 63.92 | 0 | 0 | 11.43 | 14.01 | 10.98 | 10.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 599 | 16:44:01 | 15.9833 | 599 | 1 | 0 | 0 | 19.7533 | 22.29 | 2.5367 | 10.9339 | 11.3809 | 13.9435 | 73.935 | 10.6316 | 3.0096 | 3.8029 | 0.30235 | -0.49097 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 285.4025 | -463.4486 | 973.2227 | -1580.3598 | 1065.8554 | 3634.5669 | 1496.1966 | 1890.5916 | 5102.0304 | 6446.9172 | 8736.5973 | 2054.2071 | 14.5853 | 3.4294 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:44:11 | 22.99 | 28.23 | 22.19 | 23.61 | 19.48 | 16.98 | 17.03 | 17.41 | 20.42 | 22.33 | 59.74 | 33.66 | 22.96 | 25.18 | 11.31 | 11.21 | 144.31 | 299.73 | 67 | 63.26 | 58.31 | 68.81 | 82.6 | 65.33 | 0 | 0 | 11.15 | 14.09 | 11.25 | 10.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 646 | 16:44:11 | 16.15 | 646 | 1 | 0 | 0 | 19.155 | 22.19 | 3.035 | 11.2015 | 11.1009 | 14.029 | 75.705 | 10.486 | 2.8275 | 3.8884 | 0.71556 | -0.34534 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 675.4517 | -325.9833 | 2303.2903 | -1111.6029 | 1275.2449 | 4348.585 | 1405.6632 | 1933.0857 | 4793.3116 | 6591.8221 | 9141.8966 | 3236.9821 | 14.1515 | 5.0108 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:44:22 | 23.01 | 29.22 | 22.07 | 22.38 | 18.32 | 17.1 | 17.25 | 17.48 | 19.07 | 21.41 | 60.78 | 35.04 | 24.48 | 23.92 | 12.17 | 12.02 | 148.22 | 311.41 | 67.38 | 63.87 | 55.02 | 70.31 | 83.41 | 66.05 | 0 | 0 | 11.28 | 14.08 | 11.23 | 10.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 664 | 16:44:22 | 16.3333 | 664 | 1 | 0 | 0 | 18.6 | 22.07 | 3.47 | 11.1826 | 11.2237 | 14.019 | 76.86 | 10.2797 | 2.8363 | 3.8784 | 0.90292 | -0.13911 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 852.3082 | -131.3086 | 2906.371 | -447.7624 | 1458.023 | 4971.8583 | 1410.0654 | 1928.1036 | 4808.323 | 6574.8333 | 9780.1813 | 4524.0959 | 14.7292 | 6.8134 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:44:33 | 23.18 | 30.35 | 21.77 | 20.98 | 17.98 | 17.1 | 17.32 | 17.53 | 18.31 | 20.57 | 61.65 | 36.32 | 27.01 | 21.2 | 12.64 | 12.56 | 151.18 | 322.33 | 66.34 | 62.17 | 49.74 | 74.14 | 84.95 | 70.44 | 0 | 0 | 11.08 | 13.58 | 10.85 | 10.24 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.71 | 681 | 16:44:33 | 16.5167 | 681 | 1 | 0 | 0 | 18.2033 | 21.77 | 3.5667 | 10.8038 | 11.0346 | 13.5137 | 79.545 | 10.3791 | 2.7099 | 3.3731 | 0.42475 | -0.23845 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 400.9394 | -225.0788 | 1367.2032 | -767.5188 | 1498.6403 | 5110.3635 | 1347.1946 | 1676.8975 | 4593.9334 | 5718.2204 | 9704.2969 | 4342.8447 | 14.2501 | 6.3772 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:44:45 | 23.27 | 31.23 | 21.6 | 19.69 | 17.87 | 17.19 | 17.45 | 17.64 | 17.92 | 19.63 | 62.39 | 37.26 | 31.27 | 13.75 | 13.19 | 13.11 | 153.42 | 329.25 | 66.22 | 61.46 | 47.07 | 76.09 | 85.47 | 72 | 0 | 0 | 11.02 | 13.51 | 10.72 | 10.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.71 | 672 | 16:44:45 | 16.7167 | 672 | 1 | 0 | 0 | 17.96 | 21.6 | 3.64 | 10.6705 | 10.9669 | 13.4454 | 80.78 | 10.3802 | 2.7749 | 3.3048 | 0.2903 | -0.23958 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 274.0299 | -226.1518 | 934.442 | -771.1775 | 1529.4535 | 5215.4364 | 1379.5439 | 1642.9729 | 4704.2447 | 5602.5376 | 9919.6811 | 4444.2589 | 14.7614 | 6.6135 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:44:55 | 23.35 | 31.83 | 21.67 | 19.29 | 17.84 | 17.27 | 17.57 | 17.78 | 17.98 | 19.38 | 62.68 | 37.89 | 34.07 | 12.8 | 13.28 | 13.27 | 152.74 | 335.7 | 65.9 | 60.86 | 45.24 | 77.06 | 85.69 | 73.49 | 0 | 0 | 10.96 | 13.44 | 10.71 | 10.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.71 | 682 | 16:44:55 | 16.8833 | 682 | 1 | 0 | 0 | 17.955 | 21.67 | 3.715 | 10.6644 | 10.9115 | 13.3687 | 81.375 | 10.4546 | 2.7043 | 3.2281 | 0.20981 | -0.31398 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 198.0441 | -296.3786 | 675.3302 | -1010.651 | 1560.9669 | 5322.8973 | 1344.426 | 1604.8219 | 4584.4926 | 5472.4427 | 9907.3899 | 4312.2463 | 14.527 | 6.3229 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:45:06 | 23.59 | 32.54 | 21.73 | 19.01 | 17.8 | 17.31 | 17.61 | 17.83 | 17.88 | 19.26 | 62.38 | 38.64 | 36.99 | 12.63 | 13.19 | 13.22 | 152.66 | 342.71 | 65.89 | 60.28 | 42.21 | 78.59 | 85.3 | 75.05 | 0 | 0 | 11.02 | 13.04 | 10.75 | 10.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.71 | 693 | 16:45:06 | 17.0667 | 693 | 1 | 0 | 0 | 17.9067 | 21.73 | 3.8233 | 10.7026 | 10.966 | 12.9756 | 81.945 | 10.4965 | 2.273 | 2.835 | 0.20607 | -0.35593 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 194.5217 | -335.9729 | 663.319 | -1145.6676 | 1606.4864 | 5478.1186 | 1129.9982 | 1409.392 | 3853.2939 | 4806.0268 | 9331.4125 | 4332.451 | 13.4652 | 6.2517 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:45:17 | 23.56 | 33.13 | 22.01 | 18.91 | 17.77 | 17.27 | 17.58 | 17.8 | 17.77 | 19.17 | 61.9 | 39.19 | 38.53 | 12.52 | 13.06 | 13.08 | 152.45 | 348.02 | 65.88 | 59.78 | 41.39 | 78.98 | 85.2 | 75.36 | 0 | 0 | 10.9 | 13.22 | 10.94 | 10.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.71 | 733 | 16:45:17 | 17.25 | 733 | 1 | 0 | 0 | 17.85 | 22.01 | 4.16 | 10.8887 | 10.8535 | 13.1563 | 82.09 | 10.4773 | 2.2675 | 3.0156 | 0.41137 | -0.33673 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 388.3109 | -317.8496 | 1324.1403 | -1083.8671 | 1747.9468 | 5960.4987 | 1127.2899 | 1499.2011 | 3844.0585 | 5112.2757 | 9804.5572 | 4876.6316 | 13.3759 | 6.653 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:45:27 | 23.79 | 33.65 | 21.87 | 18.69 | 17.58 | 17.14 | 17.41 | 17.64 | 17.59 | 19.03 | 61.63 | 39.78 | 39.19 | 12.58 | 12.68 | 12.72 | 150.34 | 352.3 | 64.27 | 57.64 | 37.67 | 78.71 | 83.46 | 75.37 | 0 | 0 | 10.66 | 12.37 | 10.58 | 10.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.72 | 740 | 16:45:27 | 17.4167 | 740 | 1 | 0 | 0 | 17.675 | 21.87 | 4.195 | 10.5262 | 10.6068 | 12.311 | 81.085 | 10.2316 | 1.7848 | 2.1704 | 0.29464 | -0.090955 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 278.121 | -85.8567 | 948.3926 | -292.7714 | 1762.6531 | 6010.6472 | 887.308 | 1079.003 | 3025.7204 | 3679.4002 | 9036.3676 | 5717.8757 | 12.2113 | 7.7269 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:45:37 | 23.81 | 33.82 | 21.85 | 18.73 | 17.42 | 17 | 17.29 | 17.52 | 17.54 | 19.07 | 61.82 | 39.87 | 39.2 | 14.59 | 12.43 | 12.47 | 149.22 | 353.49 | 64.27 | 57.33 | 37.11 | 78.69 | 83.26 | 75.36 | 0 | 0 | 10.61 | 12.3 | 10.56 | 10.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.72 | 744 | 16:45:37 | 17.5833 | 744 | 1 | 0 | 0 | 17.5833 | 21.85 | 4.2667 | 10.5131 | 10.5617 | 12.2423 | 80.975 | 10.1576 | 1.7292 | 2.1017 | 0.35557 | -0.016962 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 335.6342 | -16.0114 | 1144.5125 | -54.5987 | 1792.766 | 6113.332 | 859.6552 | 1044.8552 | 2931.4244 | 3562.9563 | 9044.7564 | 6058.7333 | 12.1569 | 8.1435 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:45:48 | 24.06 | 33.98 | 22.05 | 18.84 | 17.31 | 16.86 | 17.11 | 17.33 | 17.46 | 19.16 | 62.08 | 39.98 | 39.26 | 16.01 | 12.13 | 12.19 | 148.53 | 354.32 | 63.27 | 55.99 | 35.14 | 78.64 | 82.01 | 75.41 | 0 | 0 | 10.52 | 11.75 | 10.52 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.72 | 743 | 16:45:48 | 17.7667 | 743 | 1 | 0 | 0 | 17.485 | 22.05 | 4.565 | 10.476 | 10.4694 | 11.6861 | 80.325 | 10.0114 | 1.21 | 1.5455 | 0.46467 | 0.12926 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 438.6259 | 122.0109 | 1495.7143 | 416.0572 | 1918.1195 | 6540.7877 | 601.5627 | 768.3133 | 2051.3289 | 2619.9483 | 8592.1166 | 6956.8449 | 11.5641 | 9.3632 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:45:59 | 24.07 | 34.1 | 22.03 | 18.93 | 17.26 | 16.85 | 17.03 | 17.27 | 17.34 | 19.2 | 62.3 | 40.02 | 39.24 | 16.47 | 12.04 | 12.09 | 148 | 354.55 | 63.27 | 56.01 | 35.04 | 78.64 | 82.01 | 75.41 | 0 | 0 | 10.53 | 11.79 | 10.51 | 9.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.72 | 745 | 16:45:59 | 17.95 | 745 | 1 | 0 | 0 | 17.4467 | 22.03 | 4.5833 | 10.4631 | 10.4796 | 11.7318 | 80.325 | 9.9868 | 1.2688 | 1.5912 | 0.47629 | 0.15386 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 449.5947 | 145.2353 | 1533.1181 | 495.2522 | 1925.8228 | 6567.0559 | 630.758 | 791.054 | 2150.8847 | 2697.4941 | 8717.9406 | 7062.3081 | 11.7019 | 9.4796 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:46:10 | 24.07 | 34.23 | 22.11 | 18.79 | 17.12 | 16.78 | 17.02 | 17.26 | 17.32 | 19.16 | 62.64 | 39.98 | 39.32 | 16.66 | 12.06 | 12.1 | 147.83 | 354.97 | 63.07 | 54.36 | 33.28 | 78.99 | 81.78 | 75.78 | 0 | 0 | 10.21 | 11.27 | 10.53 | 9.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.73 | 719 | 16:46:10 | 18.1333 | 719 | 1 | 0 | 0 | 17.3817 | 22.11 | 4.7283 | 10.4813 | 10.1659 | 11.2143 | 80.385 | 9.9527 | 0.73301 | 1.0737 | 0.52856 | 0.18791 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 498.9333 | 177.3745 | 1701.3624 | 604.8471 | 1986.7489 | 6774.8137 | 364.4127 | 533.7669 | 1242.6472 | 1820.1452 | 8017.4608 | 7379.6608 | 11.1508 | 10.2638 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:46:20 | 24.1 | 34.3 | 21.93 | 18.85 | 17.08 | 16.73 | 16.97 | 17.16 | 17.36 | 19.24 | 62.9 | 40.25 | 39.36 | 16.61 | 11.97 | 12.05 | 147.83 | 355.19 | 61.66 | 53.73 | 32.73 | 79.07 | 81.57 | 75.96 | 0 | 0 | 10.11 | 11.12 | 10.17 | 9.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.73 | 719 | 16:46:20 | 18.3 | 719 | 1 | 0 | 0 | 17.3583 | 21.93 | 4.5717 | 10.1294 | 10.0646 | 11.0694 | 80.32 | 9.9296 | 0.94 | 0.92882 | 0.1998 | 0.21098 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 188.5994 | 199.1507 | 643.124 | 679.104 | 1920.9207 | 6550.3397 | 467.3131 | 461.7561 | 1593.5377 | 1574.5882 | 8143.8774 | 7229.4438 | 11.3267 | 10.0549 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:46:31 | 24.07 | 34.48 | 22.13 | 18.76 | 17.06 | 16.66 | 16.88 | 17.11 | 17.32 | 19.21 | 63.15 | 40.3 | 39.3 | 16.69 | 11.96 | 11.99 | 147.41 | 357.37 | 61.27 | 53.34 | 32.4 | 79.37 | 81.45 | 75.95 | 0 | 0 | 10.02 | 11.12 | 10.24 | 9.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.73 | 750 | 16:46:31 | 18.4833 | 750 | 1 | 0 | 0 | 17.2983 | 22.13 | 4.8317 | 10.1899 | 9.9721 | 11.0679 | 80.41 | 9.9027 | 0.87808 | 0.92732 | 0.28717 | 0.23792 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 271.0672 | 224.5848 | 924.3392 | 765.8341 | 2030.1674 | 6922.8709 | 436.5294 | 461.0102 | 1488.5653 | 1572.0446 | 8411.4362 | 7688.705 | 11.2152 | 10.2516 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:46:41 | 24.1 | 34.47 | 22.28 | 18.7 | 17.06 | 16.69 | 16.93 | 17.14 | 17.27 | 19.1 | 63.29 | 40.17 | 39.5 | 16.39 | 12.02 | 12.08 | 147.98 | 356.69 | 61.09 | 52.7 | 31.84 | 79.25 | 81.65 | 75.82 | 0 | 0 | 9.91 | 10.92 | 10.3 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.73 | 750 | 16:46:41 | 18.65 | 750 | 1 | 0 | 0 | 17.2983 | 22.28 | 4.9817 | 10.2542 | 9.8686 | 10.8672 | 80.45 | 9.9077 | 0.61295 | 0.72654 | 0.34651 | 0.23292 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 327.0822 | 219.8607 | 1115.3502 | 749.7252 | 2093.1944 | 7137.7927 | 304.7223 | 361.1923 | 1039.1032 | 1231.6657 | 8176.8959 | 7887.5179 | 10.9025 | 10.5167 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:46:52 | 24.4 | 34.64 | 22.35 | 18.68 | 17.01 | 16.65 | 16.88 | 17.11 | 17.26 | 19.04 | 63.5 | 40.56 | 39.7 | 16.17 | 12.05 | 12.1 | 147.99 | 358.27 | 61.09 | 52.7 | 31.84 | 79.25 | 81.65 | 75.82 | 0 | 0 | 10.1 | 11.03 | 10.34 | 9.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.73 | 751 | 16:46:52 | 18.8333 | 751 | 1 | 0 | 0 | 17.265 | 22.35 | 5.085 | 10.2987 | 10.0506 | 10.972 | 80.45 | 9.8865 | 0.67327 | 0.83135 | 0.41221 | 0.25412 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 389.0982 | 239.8754 | 1326.8249 | 817.975 | 2136.6129 | 7285.85 | 334.7101 | 413.3008 | 1141.3615 | 1409.3558 | 8427.2115 | 8103.825 | 11.2213 | 10.7907 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:47:03 | 24.16 | 34.66 | 22.26 | 18.72 | 17 | 16.62 | 16.8 | 16.98 | 17.11 | 18.94 | 63.75 | 40.43 | 39.8 | 15.75 | 11.98 | 12.06 | 147.87 | 357.79 | 59.88 | 51.68 | 31.19 | 79.33 | 81.54 | 75.92 | 0 | 0 | 9.75 | 10.81 | 10.08 | 9.86 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.73 | 750 | 16:47:03 | 19.0167 | 750 | 1 | 0 | 0 | 17.205 | 22.26 | 5.055 | 10.0354 | 9.71 | 10.7562 | 80.435 | 9.8466 | 0.72084 | 0.61562 | 0.18883 | 0.29405 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 178.2462 | 277.5659 | 607.8196 | 946.4996 | 2124.0075 | 7242.8656 | 358.361 | 306.0526 | 1222.011 | 1043.6395 | 8464.8766 | 8189.3653 | 11.2865 | 10.9192 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:47:13 | 24.26 | 34.7 | 22.46 | 18.56 | 17.02 | 16.69 | 16.91 | 17.05 | 17.16 | 18.91 | 63.89 | 40.47 | 39.75 | 15.61 | 12.08 | 12.13 | 148.31 | 358.34 | 59.69 | 51.27 | 30.74 | 79.42 | 81.42 | 75.9 | 0 | 0 | 9.73 | 10.67 | 10.17 | 9.87 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.74 | 752 | 16:47:13 | 19.1833 | 752 | 1 | 0 | 0 | 17.2317 | 22.46 | 5.2283 | 10.1275 | 9.6906 | 10.6223 | 80.42 | 9.8616 | 0.49486 | 0.48172 | 0.26588 | 0.27902 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 250.9755 | 263.3793 | 855.8266 | 898.1233 | 2196.8386 | 7491.2198 | 246.017 | 239.4843 | 838.9179 | 816.6416 | 8330.1376 | 8389.3431 | 11.0773 | 11.156 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:47:26 | 24.34 | 34.85 | 22.05 | 18.44 | 16.87 | 16.58 | 16.86 | 17.16 | 17.24 | 18.93 | 64.07 | 40.65 | 39.88 | 15.32 | 12.03 | 12.05 | 147.51 | 360 | 59.69 | 51.27 | 30.74 | 79.42 | 81.42 | 75.9 | 0 | 0 | 9.78 | 10.76 | 9.92 | 9.85 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.74 | 754 | 16:47:26 | 19.4 | 754 | 1 | 0 | 0 | 17.1917 | 22.05 | 4.8583 | 9.8739 | 9.7379 | 10.7125 | 80.42 | 9.8363 | 0.83865 | 0.57189 | 0.037595 | 0.30435 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 35.4877 | 287.2911 | 121.0131 | 979.6627 | 2041.3722 | 6961.0792 | 416.9265 | 284.31 | 1421.7192 | 969.4971 | 8382.7985 | 7940.742 | 11.1178 | 10.5315 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:47:37 | 24.45 | 34.93 | 22 | 18.3 | 16.91 | 16.57 | 16.8 | 17.05 | 17.2 | 18.92 | 64.3 | 40.71 | 39.92 | 14.65 | 11.97 | 12.04 | 147.64 | 360.47 | 58.89 | 50.26 | 29.85 | 79.5 | 81.11 | 75.89 | 0 | 0 | 9.65 | 10.5 | 9.75 | 9.81 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.74 | 756 | 16:47:37 | 19.5833 | 756 | 1 | 0 | 0 | 17.1383 | 22 | 4.8617 | 9.7093 | 9.6072 | 10.4441 | 80.305 | 9.7883 | 0.73475 | 0.30347 | -0.079005 | 0.35228 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -74.5759 | 332.5282 | -254.3039 | 1133.9211 | 2042.7728 | 6965.8553 | 365.2748 | 150.8667 | 1245.5872 | 514.4553 | 8211.4424 | 8099.7764 | 10.8617 | 10.714 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:47:47 | 24.56 | 35 | 22.06 | 18.36 | 16.85 | 16.56 | 16.79 | 17.03 | 17.13 | 18.86 | 64.4 | 40.74 | 40 | 14.65 | 11.98 | 12.03 | 147.83 | 360.58 | 58.68 | 49.83 | 29.64 | 79.48 | 81.21 | 75.89 | 0 | 0 | 9.63 | 10.46 | 9.75 | 9.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.75 | 757 | 16:47:47 | 19.75 | 757 | 1 | 0 | 0 | 17.12 | 22.06 | 4.94 | 9.7102 | 9.5876 | 10.4103 | 80.345 | 9.7817 | 0.7001 | 0.26967 | -0.071558 | 0.35887 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -67.5468 | 338.7507 | -230.3347 | 1155.1398 | 2075.6869 | 7078.0922 | 348.0498 | 134.0665 | 1186.8499 | 457.1667 | 8264.9421 | 8233.232 | 10.918 | 10.8761 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:47:58 | 24.61 | 35.08 | 22.06 | 18.22 | 16.82 | 16.54 | 16.77 | 17.03 | 17.1 | 18.83 | 64.55 | 40.98 | 40.2 | 14.14 | 12.01 | 12.03 | 147.63 | 361.64 | 58.68 | 49.44 | 29.2 | 79.47 | 81.11 | 75.78 | 0 | 0 | 9.58 | 10.35 | 9.76 | 9.76 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.75 | 760 | 16:47:58 | 19.9333 | 760 | 1 | 0 | 0 | 17.08 | 22.06 | 4.98 | 9.7102 | 9.5404 | 10.2994 | 80.29 | 9.7498 | 0.58922 | 0.15879 | -0.039629 | 0.3908 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -37.4077 | 368.8898 | -127.5601 | 1257.9143 | 2092.4941 | 7135.4047 | 292.9267 | 78.9434 | 998.8802 | 269.197 | 8134.2849 | 8393.319 | 10.703 | 11.0438 | 682.7857 | 8086.9427 | 12.1045 | 2374.3904
| 16:48:09 | 24.09 | 30.84 | 22.38 | 21.19 | 20.12 | 19.83 | 19.84 | 19.69 | 20.52 | 21.01 | 27.66 | 28 | 29.08 | 31.9 | 24.86 | 16.75 | 221.41 | 242.41 | 58.88 | 49.85 | 28.04 | 81.92 | 82.25 | 75.88 | 0 | 0 | 9.36 | 7.8 | 9.98 | 11.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.75 | 344 | 16:48:09 | 20.1167 | 344 | 0 | 0 | 0 | 20.1983 | 24.09 | 3.8917 | 9.9386 | 9.3212 | 7.7635 | 82.085 | 12.1629 | -1.5576 | -2.6672 | -2.8417 | -1.7321 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -2199.5476 | -1340.7106 | -7500.4573 | -4571.823 | 1340.8629 | 4572.3425 | -774.3685 | -1325.9793 | -2640.5967 | -4521.5894 | 1931.7458 | 0.5195 | 5.6155 | 0.0015102 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:48:19 | 23.9 | 27.16 | 22.98 | 23.9 | 22.04 | 20.25 | 21.65 | 21.68 | 22.9 | 22.08 | 28.65 | 25.47 | 13.33 | 43.56 | 28.54 | 20.02 | 143.8 | 263.55 | 61.91 | 52.33 | 24.12 | 96.24 | 96.28 | 95 | 0 | 0 | 9.72 | 5.4 | 10.9 | 16.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.75 | 555 | 16:48:19 | 20.2833 | 555 | 0 | 0 | 0 | 22.07 | 23.9 | 1.83 | 10.8532 | 9.6793 | 5.3774 | 96.26 | 16.0998 | -4.302 | -5.0534 | -6.4204 | -5.669 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -4969.6096 | -4388.0018 | -16946.3689 | -14963.0861 | 630.5214 | 2150.078 | -2138.6949 | -2512.2479 | -7292.9495 | -8566.7653 | -5142.8715 | -12813.0081 | -9.2664 | -23.0865 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:48:29 | 23.75 | 26.05 | 23.27 | 26 | 23.73 | 18.04 | 22.06 | 24.62 | 24.39 | 22.52 | 29.8 | 27.93 | 6.25 | 49.45 | 27.83 | 21.11 | 121.17 | 255.31 | 64.53 | 56.29 | 54.71 | 82.8 | 77.92 | 79.49 | 0 | 0 | 10.38 | 11.59 | 11.58 | 14.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.75 | 561 | 16:48:29 | 20.45 | 561 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 23.75 | 0.61 | 11.5249 | 10.3289 | 11.5375 | 80.36 | 14.3022 | 1.2086 | 1.1068 | -3.9733 | -3.8714 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -3075.4409 | -2996.6159 | -10487.2536 | -10218.4603 | 210.1738 | 716.6927 | 600.8621 | 550.2347 | 2048.9399 | 1876.3003 | 2765.6326 | -9501.7676 | 4.9298 | -16.9372 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:48:40 | 23.7 | 25.79 | 23.34 | 26.45 | 22.9 | 17.38 | 20.33 | 25.12 | 24.6 | 22.7 | 29.88 | 27.59 | 6.26 | 52.21 | 28.03 | 21.28 | 122.2 | 257.17 | 66.36 | 59.52 | 59.38 | 69.5 | 67.99 | 68.81 | 0 | 0 | 10.95 | 12.41 | 11.96 | 11.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.76 | 562 | 16:48:40 | 20.6333 | 562 | 0 | 0 | 0 | 22.7967 | 23.7 | 0.90333 | 11.9091 | 10.8986 | 12.3469 | 68.745 | 11.9388 | 1.4483 | 1.9161 | -1.0402 | -1.508 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -805.1312 | -1167.2534 | -2745.4973 | -3980.3339 | 311.241 | 1061.3318 | 720.0012 | 952.5838 | 2455.2042 | 3248.3107 | 3516.5359 | -2919.0022 | 6.2572 | -5.194 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:48:50 | 23.58 | 25.86 | 23.28 | 26.36 | 21.44 | 17.07 | 18.54 | 25.01 | 24.47 | 22.81 | 29.48 | 25.76 | 6.97 | 54.47 | 28.9 | 21.52 | 125.25 | 262.93 | 66.15 | 62.71 | 62.95 | 66.37 | 71.27 | 64.69 | 0 | 0 | 11.46 | 13.22 | 11.88 | 11.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.76 | 596 | 16:48:50 | 20.8 | 596 | 0 | 0 | 0 | 22.1483 | 23.58 | 1.4317 | 11.827 | 11.4092 | 13.1604 | 68.82 | 11.4817 | 1.7512 | 2.7297 | -0.072522 | -1.051 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -56.1342 | -813.486 | -191.4175 | -2773.9873 | 493.2768 | 1682.0738 | 870.6099 | 1357.0391 | 2968.7797 | 4627.5033 | 4650.8534 | -1091.9135 | 7.8034 | -1.8321 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:49:01 | 23.48 | 26.35 | 23.18 | 26 | 19.82 | 16.94 | 17.51 | 24.52 | 24.15 | 22.73 | 28.83 | 23.25 | 7.6 | 56.15 | 30.77 | 21.91 | 129.15 | 278.13 | 68.61 | 62.79 | 62.12 | 66.8 | 73.45 | 64.32 | 0 | 0 | 11.41 | 13.43 | 12.26 | 11.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.76 | 618 | 16:49:01 | 20.9833 | 618 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 23.48 | 1.99 | 12.2001 | 11.3541 | 13.3731 | 70.125 | 11.2339 | 2.019 | 2.9423 | 0.12019 | -0.80317 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 93.0283 | -621.6777 | 317.2266 | -2119.921 | 685.649 | 2338.0629 | 1003.7161 | 1462.7549 | 3422.6719 | 4987.9943 | 5760.7348 | 218.1419 | 9.3216 | 0.35298 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:49:12 | 23.45 | 27.42 | 23.09 | 25.4 | 18.7 | 16.89 | 17.02 | 23.83 | 23.76 | 22.54 | 28.14 | 16.65 | 8.53 | 57.57 | 33.35 | 22.49 | 133.75 | 297.37 | 67.63 | 62.98 | 57.83 | 68.4 | 75.51 | 63.34 | 0 | 0 | 11.42 | 13.31 | 12.01 | 10.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.76 | 649 | 16:49:12 | 21.1667 | 649 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 23.45 | 2.5167 | 11.9559 | 11.3681 | 13.255 | 71.955 | 11.1383 | 1.8869 | 2.8243 | 0.22986 | -0.70751 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 177.9191 | -547.6388 | 606.7043 | -1867.4485 | 867.1105 | 2956.8468 | 938.0735 | 1404.0823 | 3198.8307 | 4787.9206 | 6155.6774 | 1089.3983 | 9.4849 | 1.6786 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:49:24 | 23.4 | 28.42 | 23.06 | 24.78 | 18.27 | 17.04 | 16.91 | 22.99 | 23.45 | 22.46 | 27.6 | 13.81 | 9.14 | 58.47 | 34.94 | 23.3 | 135.82 | 310.95 | 67.53 | 62.56 | 55.98 | 68.16 | 76.72 | 63.13 | 0 | 0 | 11.31 | 13.67 | 11.97 | 10.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.76 | 652 | 16:49:24 | 21.3667 | 652 | 0 | 0 | 0 | 20.5733 | 23.4 | 2.8267 | 11.9159 | 11.2563 | 13.609 | 72.44 | 10.9645 | 2.3527 | 3.1783 | 0.29185 | -0.53371 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 225.9039 | -413.1065 | 770.3322 | -1408.6932 | 973.9201 | 3321.0676 | 1169.6341 | 1580.0554 | 3988.4524 | 5387.989 | 7309.52 | 1912.3744 | 11.2109 | 2.9331 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:49:36 | 23.62 | 29.88 | 23.09 | 23.39 | 18 | 17.23 | 16.98 | 21.1 | 22.85 | 22.17 | 26.65 | 12.18 | 10.17 | 59.71 | 36.7 | 25.79 | 141.14 | 324.87 | 64.94 | 61.33 | 49.83 | 70.62 | 78.8 | 61.49 | 0 | 0 | 11.23 | 13.23 | 11.52 | 10.46 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.76 | 693 | 16:49:36 | 21.5667 | 693 | 0 | 0 | 0 | 19.925 | 23.62 | 3.695 | 11.4716 | 11.181 | 13.171 | 74.71 | 10.862 | 1.9899 | 2.7402 | 0.31904 | -0.43123 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 246.9482 | -333.7883 | 842.0933 | -1138.2182 | 1273.102 | 4341.2777 | 989.2837 | 1362.2771 | 3373.4575 | 4645.3649 | 7714.7351 | 3203.0595 | 11.1324 | 4.622 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:49:48 | 23.73 | 30.98 | 23.19 | 21.69 | 18.13 | 17.37 | 17.13 | 19.18 | 21.86 | 21.66 | 25.54 | 12.7 | 10.98 | 60.71 | 37.69 | 29.6 | 145.42 | 332.63 | 62.44 | 58.89 | 44.32 | 73.14 | 80.21 | 60.38 | 0 | 0 | 10.85 | 12.52 | 11.14 | 10.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.77 | 700 | 16:49:48 | 21.7667 | 700 | 0 | 0 | 0 | 19.2267 | 23.73 | 4.5033 | 11.0902 | 10.8011 | 12.4617 | 76.675 | 10.671 | 1.6606 | 2.0309 | 0.13007 | -0.24024 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 100.6763 | -185.9543 | 343.306 | -634.1042 | 1551.611 | 5290.9933 | 825.5685 | 1009.6645 | 2815.1886 | 3442.9561 | 8106.1819 | 4656.8891 | 11.5803 | 6.6527 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:49:58 | 23.8 | 31.5 | 23.13 | 20.76 | 18.09 | 17.46 | 17.2 | 18.42 | 21.17 | 21.25 | 24.43 | 13.03 | 11.4 | 61.33 | 38.15 | 31.77 | 146.23 | 336.87 | 61.24 | 57.84 | 42.29 | 73.9 | 80.61 | 60.62 | 0 | 0 | 10.7 | 12.3 | 10.88 | 9.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.77 | 706 | 16:49:58 | 21.9333 | 706 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 23.8 | 4.95 | 10.8333 | 10.6507 | 12.2436 | 77.255 | 10.4991 | 1.5929 | 1.8129 | 0.15166 | -0.068318 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 117.39 | -52.8804 | 400.2997 | -180.3221 | 1705.5087 | 5815.7847 | 791.8913 | 901.2519 | 2700.3493 | 3073.269 | 8516.134 | 5635.4626 | 12.0625 | 7.9822 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:50:08 | 23.97 | 32.1 | 23.17 | 20.18 | 18.12 | 17.55 | 17.3 | 17.87 | 20.18 | 20.7 | 22.63 | 13.41 | 11.83 | 61.91 | 38.63 | 34.42 | 149.11 | 340.49 | 60.65 | 57.63 | 41.06 | 74.49 | 81.02 | 61.08 | 0 | 0 | 10.77 | 12.36 | 10.8 | 9.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.77 | 693 | 16:50:08 | 22.1 | 693 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 23.97 | 5.4367 | 10.7535 | 10.7223 | 12.2995 | 77.755 | 10.3574 | 1.5772 | 1.8688 | 0.36492 | 0.07338 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 282.4626 | 56.7988 | 963.1975 | 193.6839 | 1873.1884 | 6387.5723 | 784.0988 | 929.0373 | 2673.7768 | 3168.0172 | 9061.3491 | 6581.2562 | 13.0755 | 9.4968 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:50:19 | 24.04 | 32.59 | 23.26 | 19.64 | 18.12 | 17.57 | 17.32 | 17.59 | 19.54 | 20.25 | 20.67 | 13.53 | 12.08 | 62.41 | 39.06 | 36.52 | 149.68 | 344.65 | 59.45 | 56.79 | 38.95 | 75.05 | 81.02 | 62.4 | 0 | 0 | 10.66 | 12.05 | 10.65 | 9.76 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.77 | 695 | 16:50:19 | 22.2833 | 695 | 0 | 0 | 0 | 18.2967 | 24.04 | 5.7433 | 10.5956 | 10.6086 | 11.9886 | 78.035 | 10.2396 | 1.3799 | 1.5578 | 0.36899 | 0.19112 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 285.6122 | 147.9331 | 973.9377 | 504.4518 | 1978.8495 | 6747.8768 | 686.0258 | 774.4538 | 2339.3478 | 2640.8876 | 9087.2246 | 7252.3285 | 13.0751 | 10.435 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:50:30 | 24.19 | 33.07 | 23.46 | 19.23 | 18.08 | 17.59 | 17.31 | 17.38 | 19.09 | 19.88 | 18.97 | 13.51 | 12.15 | 62.79 | 39.5 | 37.82 | 150.18 | 348.48 | 58.85 | 55.95 | 37.65 | 75.24 | 81.42 | 63.63 | 0 | 0 | 10.59 | 11.96 | 10.66 | 9.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.77 | 725 | 16:50:30 | 22.4667 | 725 | 0 | 0 | 0 | 18.1133 | 24.19 | 6.0767 | 10.6164 | 10.5452 | 11.9037 | 78.33 | 10.1594 | 1.3586 | 1.473 | 0.3858 | 0.27138 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 298.6205 | 210.058 | 1018.2959 | 716.2977 | 2093.6986 | 7139.5121 | 675.3982 | 732.2798 | 2303.1079 | 2497.0742 | 9442.62 | 7855.8098 | 13.0243 | 10.8356 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:50:42 | 24.2 | 33.4 | 23.42 | 19.13 | 18.01 | 17.6 | 17.3 | 17.28 | 18.96 | 19.68 | 17.91 | 13.44 | 12.12 | 63.07 | 39.85 | 38.43 | 148.85 | 351.32 | 58.02 | 55.53 | 36.35 | 75.62 | 81.22 | 65.1 | 0 | 0 | 10.52 | 11.76 | 10.49 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.78 | 731 | 16:50:42 | 22.6667 | 731 | 0 | 0 | 0 | 18.0467 | 24.2 | 6.1533 | 10.4385 | 10.4711 | 11.7035 | 78.42 | 10.128 | 1.2324 | 1.2728 | 0.34306 | 0.30275 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 265.5427 | 234.3413 | 905.5005 | 799.1038 | 2120.1139 | 7229.5882 | 612.7032 | 632.7431 | 2089.3179 | 2157.654 | 9318.9061 | 8028.692 | 12.7482 | 10.9832 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:50:53 | 24.27 | 33.58 | 23.46 | 18.93 | 18.02 | 17.6 | 17.24 | 17.14 | 18.89 | 19.55 | 17.71 | 13.46 | 12.02 | 63.19 | 40.04 | 38.56 | 148.68 | 352.31 | 58.03 | 55.02 | 34.83 | 75.6 | 80.7 | 66.34 | 0 | 0 | 10.47 | 11.37 | 10.52 | 9.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.78 | 733 | 16:50:53 | 22.85 | 733 | 0 | 0 | 0 | 17.97 | 24.27 | 6.3 | 10.466 | 10.4176 | 11.3207 | 78.15 | 10.0432 | 0.90309 | 0.88999 | 0.37443 | 0.38753 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 289.8238 | 299.963 | 988.2993 | 1022.8738 | 2170.6474 | 7401.9078 | 448.9661 | 442.454 | 1530.9746 | 1508.7682 | 8932.8823 | 8424.7816 | 12.1867 | 11.4936 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:51:03 | 24.29 | 33.75 | 23.25 | 18.82 | 17.85 | 17.52 | 17.16 | 17.06 | 18.86 | 19.4 | 17.91 | 13.31 | 11.86 | 63.24 | 40.1 | 38.64 | 148.11 | 353.79 | 56.79 | 54.59 | 34.28 | 75.59 | 80.59 | 66.93 | 0 | 0 | 10.4 | 11.3 | 10.15 | 9.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.78 | 735 | 16:51:03 | 23.0167 | 735 | 0 | 0 | 0 | 17.8783 | 24.29 | 6.4117 | 10.1076 | 10.3475 | 11.247 | 78.09 | 9.9767 | 0.89949 | 0.81622 | 0.37077 | 0.45403 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 286.987 | 351.4375 | 978.6258 | 1198.402 | 2209.1219 | 7533.1056 | 447.1746 | 405.7795 | 1524.8653 | 1383.7083 | 9057.9709 | 8731.5076 | 12.3238 | 11.8796 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:51:13 | 24.4 | 33.86 | 23.39 | 18.72 | 17.83 | 17.5 | 17.11 | 16.96 | 18.83 | 19.32 | 18.26 | 13.21 | 11.78 | 63.3 | 40.21 | 38.72 | 147.65 | 354.33 | 56.59 | 54.28 | 33.73 | 75.76 | 80.38 | 67.4 | 0 | 0 | 10.4 | 11.18 | 10.21 | 9.65 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.78 | 718 | 16:51:13 | 23.1833 | 718 | 0 | 0 | 0 | 17.825 | 24.4 | 6.575 | 10.1583 | 10.3569 | 11.1326 | 78.07 | 9.9401 | 0.77574 | 0.7019 | 0.41677 | 0.49061 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 322.5956 | 379.751 | 1100.051 | 1294.951 | 2265.3979 | 7725.0069 | 385.6527 | 348.9432 | 1315.0758 | 1189.8962 | 9040.0828 | 9019.9579 | 12.5906 | 12.5626 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:51:24 | 24.43 | 34 | 23.35 | 18.68 | 17.82 | 17.47 | 17.05 | 16.92 | 18.8 | 19.27 | 18.49 | 13.17 | 11.73 | 63.38 | 40.29 | 38.77 | 147.88 | 355.62 | 56.37 | 54.29 | 33.4 | 75.67 | 80.38 | 67.71 | 0 | 0 | 10.43 | 11.16 | 10.14 | 9.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.79 | 719 | 16:51:24 | 23.3667 | 719 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 24.43 | 6.64 | 10.0934 | 10.3778 | 11.1097 | 78.025 | 9.9121 | 0.73192 | 0.67895 | 0.4657 | 0.51867 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 360.4683 | 401.4649 | 1229.1969 | 1368.9952 | 2287.7935 | 7801.3758 | 363.8667 | 337.5356 | 1240.7854 | 1150.9963 | 9042.1612 | 9170.371 | 12.576 | 12.7543 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
open eev in this config by 1 | 16:51:34 | 24.44 | 34.07 | 23.4 | 18.63 | 17.77 | 17.47 | 17.08 | 16.87 | 18.79 | 19.24 | 18.56 | 13.07 | 11.72 | 63.53 | 40.37 | 38.88 | 147.8 | 355.93 | 55.76 | 53.46 | 32.42 | 75.74 | 80.36 | 68.48 | 0 | 0 | 10.27 | 10.87 | 10.06 | 9.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.79 | 742 | 16:51:34 | 23.5333 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.7683 | 24.44 | 6.6717 | 10.0131 | 10.2227 | 10.8209 | 78.05 | 9.9016 | 0.59818 | 0.39017 | 0.32117 | 0.52918 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 248.5996 | 409.6063 | 847.7247 | 1396.7576 | 2298.7042 | 7838.5812 | 297.3813 | 193.9705 | 1014.0702 | 661.4393 | 8852.6513 | 9235.3387 | 11.9308 | 12.4465 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:51:45 | 24.43 | 34.17 | 23.48 | 18.78 | 17.73 | 17.42 | 16.96 | 16.81 | 18.8 | 19.16 | 18.58 | 13.1 | 11.65 | 63.64 | 40.42 | 38.97 | 147.85 | 356.6 | 55.35 | 53.05 | 31.77 | 75.54 | 79.94 | 68.46 | 0 | 0 | 10.19 | 10.71 | 10.03 | 9.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.79 | 742 | 16:51:45 | 23.7167 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 24.43 | 6.68 | 9.9871 | 10.1369 | 10.6605 | 77.74 | 9.85 | 0.52357 | 0.22971 | 0.28685 | 0.5807 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 222.0274 | 449.4845 | 757.1135 | 1532.7421 | 2301.5754 | 7848.3721 | 260.2892 | 114.1989 | 887.5861 | 389.4181 | 8735.9582 | 9381.1142 | 11.7735 | 12.643 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:51:55 | 24.53 | 34.27 | 23.58 | 18.67 | 17.7 | 17.47 | 17.01 | 16.77 | 18.72 | 19.11 | 18.49 | 13.11 | 11.71 | 63.82 | 40.52 | 39.02 | 147.3 | 357.41 | 54.93 | 53.05 | 31.54 | 75.73 | 80.14 | 68.46 | 0 | 0 | 10.24 | 10.7 | 10.01 | 9.61 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.79 | 743 | 16:51:55 | 23.8833 | 743 | 0 | 0 | 0 | 17.7233 | 24.53 | 6.8067 | 9.971 | 10.1987 | 10.642 | 77.935 | 9.8583 | 0.44327 | 0.21126 | 0.34045 | 0.57246 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 263.5157 | 443.0988 | 898.5885 | 1510.967 | 2345.218 | 7997.1935 | 220.3685 | 105.0265 | 751.4566 | 358.1403 | 8748.6501 | 9508.1605 | 11.7748 | 12.797 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:52:06 | 24.41 | 34.36 | 23.55 | 18.5 | 17.77 | 17.47 | 17.02 | 16.77 | 18.73 | 19.08 | 18.28 | 13.18 | 11.81 | 63.94 | 40.6 | 39.15 | 147.74 | 357.99 | 54.93 | 53.05 | 31.43 | 75.72 | 80.24 | 68.46 | 0 | 0 | 10.17 | 10.71 | 10 | 9.61 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.79 | 743 | 16:52:06 | 24.0667 | 743 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | 24.41 | 6.7 | 9.9527 | 10.1246 | 10.6584 | 77.98 | 9.8557 | 0.5338 | 0.22761 | 0.2689 | 0.57509 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 208.1398 | 445.1406 | 709.7568 | 1517.9294 | 2308.4663 | 7871.8702 | 265.3745 | 113.1545 | 904.927 | 385.8567 | 8776.7972 | 9389.7996 | 11.8126 | 12.6377 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:52:17 | 24.49 | 34.4 | 23.52 | 18.63 | 17.7 | 17.45 | 16.96 | 16.71 | 18.63 | 18.96 | 17.58 | 13.16 | 11.89 | 64.09 | 40.57 | 39.4 | 148.15 | 358.39 | 54.11 | 52.02 | 30.66 | 75.72 | 80.13 | 68.41 | 0 | 0 | 10.02 | 10.47 | 9.83 | 9.58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.8 | 742 | 16:52:17 | 24.25 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.68 | 24.49 | 6.81 | 9.7838 | 9.9733 | 10.4164 | 77.925 | 9.8297 | 0.44313 | -0.014361 | 0.14357 | 0.60106 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 111.1288 | 465.2421 | 378.9491 | 1586.4755 | 2346.3665 | 8001.1098 | 220.2994 | -7.1392 | 751.2209 | -24.3448 | 8752.3308 | 9587.5853 | 11.7956 | 12.9213 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:52:27 | 24.4 | 34.53 | 23.56 | 18.49 | 17.71 | 17.45 | 16.99 | 16.74 | 18.64 | 18.96 | 16.21 | 13.28 | 12.04 | 64.18 | 40.7 | 39.66 | 148.93 | 359.05 | 54.11 | 52.23 | 30.44 | 76.12 | 80.53 | 68.91 | 0 | 0 | 10.01 | 10.46 | 9.85 | 9.63 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.8 | 745 | 16:52:27 | 24.4167 | 745 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 24.4 | 6.73 | 9.8078 | 9.9595 | 10.4166 | 78.325 | 9.8746 | 0.45708 | -0.014178 | 0.084878 | 0.55613 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 65.698 | 430.4649 | 224.0301 | 1467.8854 | 2318.8027 | 7907.1174 | 227.2326 | -7.0486 | 774.8633 | -24.0356 | 8681.9807 | 9375.0028 | 11.6537 | 12.5839 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:52:37 | 24.24 | 34.68 | 23.5 | 18.44 | 17.74 | 17.48 | 17.1 | 16.84 | 18.62 | 18.89 | 14.1 | 13.48 | 12.06 | 64.13 | 40.92 | 39.96 | 148.45 | 362.08 | 54.12 | 52.23 | 30.34 | 76.3 | 80.85 | 69.42 | 0 | 0 | 9.91 | 10.52 | 9.82 | 9.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.8 | 746 | 16:52:37 | 24.5833 | 746 | 0 | 0 | 0 | 17.7033 | 24.24 | 6.5367 | 9.7737 | 9.8629 | 10.47 | 78.575 | 9.9278 | 0.60703 | 0.039233 | -0.064864 | 0.50293 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -50.2065 | 389.2862 | -171.204 | 1327.466 | 2252.1903 | 7679.9689 | 301.78 | 19.5042 | 1029.0699 | 66.5095 | 8709.0388 | 9007.4349 | 11.6743 | 12.0743 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:52:48 | 24.37 | 34.74 | 23.27 | 18.3 | 17.82 | 17.55 | 17.19 | 16.87 | 18.63 | 18.9 | 14.12 | 13.37 | 12.07 | 63.95 | 41.04 | 40.05 | 148.98 | 362.58 | 54.33 | 52.44 | 30.24 | 76.72 | 80.95 | 69.71 | 0 | 0 | 10.03 | 10.52 | 9.72 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.8 | 730 | 16:52:48 | 24.7667 | 730 | 0 | 0 | 0 | 17.7267 | 24.37 | 6.6433 | 9.6748 | 9.9819 | 10.4702 | 78.835 | 9.9761 | 0.4883 | 0.03949 | 0.0058469 | 0.45466 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 4.5257 | 351.9178 | 15.4326 | 1200.0398 | 2288.942 | 7805.2922 | 242.7541 | 19.6323 | 827.7913 | 66.9461 | 8633.0835 | 9005.332 | 11.8261 | 12.3361 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
ope close by 0.5 | 16:52:58 | 24.34 | 34.79 | 23.47 | 18.44 | 17.75 | 17.53 | 17.11 | 16.82 | 18.65 | 18.93 | 14.63 | 13.26 | 12.03 | 63.76 | 41.14 | 40.09 | 148.86 | 363.2 | 54.54 | 52.65 | 30.02 | 76.71 | 80.75 | 69.91 | 0 | 0 | 10.05 | 10.47 | 9.88 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.81 | 732 | 16:52:58 | 24.9333 | 732 | 0 | 0 | 0 | 17.7167 | 24.34 | 6.6233 | 9.8327 | 10.0043 | 10.4221 | 78.73 | 9.9562 | 0.41784 | -0.0086417 | 0.048058 | 0.47453 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 37.1984 | 367.3054 | 126.8465 | 1252.5113 | 2282.051 | 7781.7941 | 207.7238 | -4.2961 | 708.338 | -14.6499 | 8490.1321 | 9034.3053 | 11.5985 | 12.3419 | 680.3571 | 7237.4535 | 10.2704 | 1418.0322
| 16:53:09 | 24.63 | 31.35 | 23.42 | 21.01 | 20.01 | 19.18 | 19.74 | 19.66 | 20.41 | 19.71 | 30.48 | 23.7 | 19.6 | 27.87 | 25.96 | 26.13 | 221.14 | 248.77 | 55.17 | 52.03 | 24.65 | 91.17 | 92.73 | 83.79 | 0 | 0 | 10.1 | 7.05 | 9.96 | 13.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.81 | 393 | 16:53:09 | 25.1167 | 393 | 0 | 0 | 0 | 20.0017 | 24.63 | 4.6283 | 9.9176 | 10.0604 | 7.0177 | 91.95 | 13.4879 | -3.0427 | -3.413 | -3.4274 | -3.0571 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -2652.9418 | -2366.315 | -9046.5314 | -8069.134 | 1594.6794 | 5437.8566 | -1512.6742 | -1696.7679 | -5158.2191 | -5785.9784 | 279.6375 | -2631.2774 | 0.71155 | -6.6954 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:53:19 | 23.95 | 27.03 | 23.45 | 24.26 | 22.91 | 19.7 | 21.17 | 21.58 | 23.61 | 22.6 | 46.72 | 28.02 | 20.07 | 27.85 | 25.05 | 10.36 | 135.84 | 263.9 | 59.12 | 54.53 | 43.52 | 92.49 | 97.11 | 81.76 | 0 | 0 | 10.17 | 9.74 | 10.71 | 15.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.81 | 585 | 16:53:19 | 25.2833 | 585 | 1 | 0 | 0 | 22.205 | 23.45 | 1.245 | 10.6594 | 10.1237 | 9.695 | 94.8 | 15.9836 | -0.96443 | -0.44562 | -5.3242 | -5.843 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -5025.7293 | -5515.4614 | -17137.7368 | -18807.7234 | 523.1235 | 1783.8512 | -479.4603 | -221.5347 | -1634.9597 | -755.4334 | 148.8915 | -17023.8722 | 0.25452 | -29.1006 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:53:29 | 23.81 | 26.7 | 23.26 | 25.15 | 24.27 | 18.62 | 18.35 | 21.62 | 24.54 | 23.68 | 51.26 | 28.22 | 21.09 | 28.15 | 25.7 | 8.14 | 129.51 | 261.38 | 61.42 | 60.13 | 61.83 | 67.61 | 70.07 | 63.75 | 0 | 0 | 11.14 | 13.65 | 11 | 11.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.81 | 591 | 16:53:29 | 25.45 | 591 | 1 | 0 | 0 | 22.0917 | 23.26 | 1.1683 | 10.9529 | 11.0867 | 13.5927 | 68.84 | 11.4448 | 2.6398 | 3.4521 | -0.49188 | -1.3042 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -464.3047 | -1231.0655 | -1583.2791 | -4197.9335 | 490.9097 | 1674.0022 | 1312.3587 | 1716.186 | 4475.1431 | 5852.1944 | 6149.1453 | -2523.9313 | 10.4046 | -4.2706 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:53:40 | 23.65 | 26.72 | 23.08 | 25.46 | 23.67 | 17.45 | 17.18 | 19.59 | 24.15 | 23.96 | 55.18 | 29.34 | 21.71 | 27.81 | 21.44 | 8.88 | 132.96 | 268.74 | 63.32 | 61.74 | 64.69 | 64.94 | 71.75 | 61.42 | 0 | 0 | 11.33 | 14.32 | 11.23 | 10.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.81 | 601 | 16:53:40 | 25.6333 | 601 | 1 | 0 | 0 | 21.25 | 23.08 | 1.83 | 11.1734 | 11.2778 | 14.253 | 68.345 | 10.7812 | 3.0796 | 4.1124 | 0.39226 | -0.64055 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 370.2722 | -604.6374 | 1262.6284 | -2061.8135 | 768.9285 | 2622.0463 | 1530.9884 | 2044.4408 | 5220.6705 | 6971.5432 | 7842.7168 | 560.2328 | 13.0494 | 0.93217 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:53:50 | 23.57 | 27.11 | 22.78 | 25.41 | 22.07 | 17.2 | 17.1 | 18.71 | 23.44 | 23.83 | 57.18 | 31.05 | 22.04 | 27.26 | 11.63 | 9.78 | 138.14 | 280.14 | 64.9 | 61.93 | 63 | 64.3 | 75.77 | 61.22 | 0 | 0 | 11.31 | 14.26 | 11.3 | 10.53 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.81 | 620 | 16:53:50 | 25.8 | 620 | 1 | 0 | 0 | 20.655 | 22.78 | 2.125 | 11.2473 | 11.2578 | 14.2012 | 70.035 | 10.6486 | 2.9539 | 4.0606 | 0.59872 | -0.50801 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 565.1587 | -479.5277 | 1927.1912 | -1635.1893 | 892.8815 | 3044.7259 | 1468.5008 | 2018.7022 | 5007.5876 | 6883.7746 | 8052.3135 | 1409.5366 | 12.9876 | 2.2734 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:54:00 | 23.6 | 28.11 | 22.49 | 24.83 | 20.7 | 17.16 | 17.17 | 17.9 | 21.8 | 23.3 | 59.12 | 33.31 | 22.68 | 26.38 | 10.92 | 10.72 | 142.16 | 296.23 | 64.47 | 62.33 | 59.16 | 64.99 | 79.01 | 61.96 | 0 | 0 | 11.4 | 14.2 | 11.02 | 10.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.82 | 642 | 16:54:00 | 25.9667 | 642 | 1 | 0 | 0 | 19.9267 | 22.49 | 2.5633 | 10.9731 | 11.3527 | 14.1368 | 72 | 10.4624 | 3.1637 | 3.9962 | 0.51067 | -0.32183 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 482.0395 | -303.7878 | 1643.7546 | -1035.9165 | 1077.0602 | 3672.7753 | 1572.8287 | 1986.6977 | 5363.3458 | 6774.6392 | 9036.1211 | 2636.8588 | 14.075 | 4.1073 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:54:10 | 23.47 | 28.92 | 22.42 | 23.9 | 19.2 | 17.22 | 17.32 | 17.8 | 20.8 | 22.77 | 60.3 | 34.59 | 23.56 | 25.59 | 11.69 | 11.54 | 145.9 | 307.04 | 65.45 | 62.33 | 54.84 | 66.83 | 81.74 | 63.37 | 0 | 0 | 11.31 | 13.79 | 11.15 | 10.26 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.82 | 658 | 16:54:10 | 26.1333 | 658 | 1 | 0 | 0 | 19.3733 | 22.42 | 3.0467 | 11.0947 | 11.2625 | 13.7266 | 74.285 | 10.4292 | 2.6318 | 3.586 | 0.6655 | -0.28863 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 628.1932 | -272.4493 | 2142.1387 | -929.0522 | 1280.147 | 4365.3011 | 1308.3942 | 1782.7325 | 4461.6241 | 6079.118 | 8826.9252 | 3436.249 | 13.4148 | 5.2223 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:54:21 | 23.36 | 29.81 | 22.27 | 23.1 | 18.69 | 17.32 | 17.45 | 17.79 | 19.62 | 21.96 | 61.21 | 35.62 | 25.18 | 24.61 | 12.31 | 12.14 | 149.71 | 316.09 | 65.04 | 61.32 | 53.82 | 67.99 | 82.05 | 63.64 | 0 | 0 | 11.05 | 14.26 | 10.97 | 10.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.82 | 676 | 16:54:21 | 26.3167 | 676 | 1 | 0 | 0 | 18.995 | 22.27 | 3.275 | 10.9221 | 11.0022 | 14.1912 | 75.02 | 10.2846 | 3.2691 | 4.0506 | 0.63752 | -0.14398 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 601.7818 | -135.9055 | 2052.076 | -463.4376 | 1376.088 | 4692.4599 | 1625.2184 | 2013.7337 | 5541.9947 | 6866.8319 | 10234.4546 | 4229.0223 | 15.1397 | 6.256 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:54:32 | 23.63 | 31.22 | 22.26 | 21.11 | 18.32 | 17.45 | 17.67 | 17.92 | 18.44 | 20.48 | 62.35 | 37.23 | 29.84 | 20.45 | 13.03 | 12.98 | 152.53 | 328.61 | 64.41 | 59.92 | 48.3 | 71.64 | 83.7 | 66.61 | 0 | 0 | 10.98 | 13.86 | 10.86 | 10.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.82 | 689 | 16:54:32 | 26.5 | 689 | 1 | 0 | 0 | 18.485 | 22.26 | 3.775 | 10.8078 | 10.9261 | 13.7966 | 77.67 | 10.314 | 2.9888 | 3.656 | 0.49374 | -0.17343 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 466.0582 | -163.7077 | 1589.2586 | -558.2433 | 1586.1777 | 5408.866 | 1485.8536 | 1817.5303 | 5066.7608 | 6197.7785 | 10475.6269 | 4850.6227 | 15.2041 | 7.0401 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:54:42 | 23.79 | 32 | 22.22 | 19.93 | 18.25 | 17.55 | 17.76 | 17.99 | 18.19 | 19.9 | 63.05 | 37.97 | 34.5 | 13.16 | 13.48 | 13.42 | 154.7 | 335.59 | 64.29 | 59.12 | 43.63 | 75.74 | 84.54 | 71.34 | 0 | 0 | 10.93 | 13.07 | 10.81 | 10.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.82 | 677 | 16:54:42 | 26.6667 | 677 | 1 | 0 | 0 | 18.2783 | 22.22 | 3.9417 | 10.7606 | 10.8839 | 13.0102 | 80.14 | 10.5082 | 2.2496 | 2.8696 | 0.2524 | -0.36759 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 238.249 | -346.9834 | 812.4291 | -1183.2134 | 1656.2076 | 5647.6681 | 1118.3837 | 1426.6061 | 3813.6884 | 4864.7267 | 9461.3564 | 4464.4547 | 13.9754 | 6.5945 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:54:53 | 23.79 | 32.81 | 22.3 | 19.65 | 18.24 | 17.6 | 17.87 | 18.07 | 18.16 | 19.64 | 63.08 | 38.95 | 37.6 | 12.94 | 13.45 | 13.49 | 154.53 | 344.31 | 63.97 | 58.31 | 41.39 | 76.9 | 84.54 | 73.03 | 0 | 0 | 10.78 | 12.98 | 10.81 | 10.41 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.82 | 715 | 16:54:53 | 26.85 | 715 | 1 | 0 | 0 | 18.265 | 22.3 | 4.035 | 10.7593 | 10.7322 | 12.9171 | 80.72 | 10.5765 | 2.1578 | 2.7765 | 0.18275 | -0.43593 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 172.5037 | -411.4907 | 588.2375 | -1403.1833 | 1695.4244 | 5781.3972 | 1072.7484 | 1380.3188 | 3658.0722 | 4706.8872 | 9439.4694 | 4378.2139 | 13.2021 | 6.1234 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:55:04 | 23.96 | 33.31 | 22.48 | 19.38 | 18.17 | 17.53 | 17.77 | 17.99 | 18.09 | 19.53 | 62.66 | 39.39 | 38.82 | 12.73 | 13.25 | 13.26 | 153.68 | 349.47 | 63.77 | 57.58 | 39.52 | 77.27 | 83.83 | 73.58 | 0 | 0 | 10.76 | 12.74 | 10.89 | 10.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.83 | 734 | 16:55:04 | 27.0333 | 734 | 1 | 0 | 0 | 18.155 | 22.48 | 4.325 | 10.8452 | 10.7063 | 12.6797 | 80.55 | 10.48 | 1.8345 | 2.5391 | 0.36518 | -0.33939 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 344.7087 | -320.36 | 1175.4567 | -1092.4277 | 1817.2765 | 6196.9127 | 912.0128 | 1262.2823 | 3109.9636 | 4304.3827 | 9306.8763 | 5104.4851 | 12.6797 | 6.9543 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:55:14 | 24.03 | 33.82 | 22.32 | 19.04 | 17.91 | 17.44 | 17.67 | 17.89 | 17.91 | 19.38 | 62.3 | 40.05 | 39.28 | 13.3 | 12.91 | 12.96 | 151.59 | 354.63 | 63.36 | 56.85 | 38.22 | 77.32 | 83.32 | 73.96 | 0 | 0 | 10.66 | 12.68 | 10.71 | 10.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.83 | 741 | 16:55:14 | 27.2 | 741 | 1 | 0 | 0 | 17.9767 | 22.32 | 4.3433 | 10.6681 | 10.6135 | 12.6159 | 80.32 | 10.3311 | 1.9478 | 2.4753 | 0.33702 | -0.1905 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 318.1256 | -179.8217 | 1084.8081 | -613.1919 | 1824.9798 | 6223.181 | 968.3402 | 1230.5924 | 3302.0402 | 4196.3202 | 9525.2212 | 5609.9891 | 12.8545 | 7.5708 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:55:25 | 24.05 | 34.07 | 22.38 | 19.07 | 17.76 | 17.33 | 17.53 | 17.73 | 17.76 | 19.37 | 62.43 | 40.16 | 39.39 | 15.24 | 12.58 | 12.65 | 150.41 | 355.42 | 62.56 | 55.83 | 36.26 | 77.38 | 82.29 | 73.8 | 0 | 0 | 10.48 | 12.18 | 10.62 | 10.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.83 | 744 | 16:55:25 | 27.3833 | 744 | 1 | 0 | 0 | 17.8633 | 22.38 | 4.5167 | 10.5703 | 10.4326 | 12.1276 | 79.835 | 10.1935 | 1.5573 | 1.987 | 0.3768 | -0.052898 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 355.682 | -49.9328 | 1212.8755 | -170.2708 | 1897.8109 | 6471.5351 | 774.1879 | 987.8117 | 2639.9809 | 3368.438 | 9111.516 | 6301.2642 | 12.2467 | 8.4694 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:55:36 | 24.28 | 34.29 | 22.58 | 19.27 | 17.63 | 17.16 | 17.38 | 17.59 | 17.68 | 19.42 | 62.75 | 40.24 | 39.37 | 16.49 | 12.37 | 12.4 | 149.04 | 355.76 | 61.94 | 55.42 | 35.16 | 77.34 | 81.86 | 74.28 | 0 | 0 | 10.55 | 11.96 | 10.64 | 10.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.83 | 747 | 16:55:36 | 27.5667 | 747 | 1 | 0 | 0 | 17.785 | 22.58 | 4.795 | 10.5939 | 10.5011 | 11.9003 | 79.6 | 10.1122 | 1.3063 | 1.7596 | 0.48176 | 0.02844 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 454.7562 | 26.8458 | 1550.7188 | 91.5441 | 2014.7608 | 6870.3345 | 649.4293 | 874.7955 | 2214.5539 | 2983.0525 | 9084.8884 | 6961.8786 | 12.1618 | 9.3198 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:55:48 | 24.23 | 34.38 | 22.53 | 19.42 | 17.53 | 17.05 | 17.29 | 17.51 | 17.63 | 19.45 | 62.95 | 40.41 | 39.37 | 17.05 | 12.22 | 12.26 | 148.93 | 356.22 | 61.74 | 55.22 | 34.73 | 77.72 | 81.65 | 74.36 | 0 | 0 | 10.48 | 11.87 | 10.57 | 10.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.83 | 745 | 16:55:48 | 27.7667 | 745 | 1 | 0 | 0 | 17.7383 | 22.53 | 4.7917 | 10.5266 | 10.4307 | 11.812 | 79.685 | 10.0929 | 1.2854 | 1.6714 | 0.43365 | 0.04768 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 409.345 | 45.0075 | 1395.8665 | 153.4755 | 2013.3602 | 6865.5584 | 639.0458 | 830.9302 | 2179.146 | 2833.4719 | 9044.7044 | 7019.0339 | 12.1405 | 9.4215 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:55:59 | 24.2 | 34.48 | 22.33 | 19.2 | 17.4 | 17.03 | 17.22 | 17.39 | 17.58 | 19.47 | 63.29 | 40.38 | 39.39 | 17.21 | 12.23 | 12.28 | 148.71 | 356.88 | 60.95 | 53.97 | 33.41 | 77.88 | 81.32 | 74.83 | 0 | 0 | 10.22 | 11.47 | 10.31 | 10.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.84 | 748 | 16:55:59 | 27.95 | 748 | 1 | 0 | 0 | 17.6367 | 22.33 | 4.6933 | 10.262 | 10.1721 | 11.4193 | 79.6 | 10.0165 | 1.1573 | 1.2787 | 0.24549 | 0.12409 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 231.7249 | 117.1371 | 790.1818 | 399.4374 | 1972.0426 | 6724.6652 | 575.3336 | 635.6832 | 1961.8876 | 2167.6796 | 8686.5528 | 7124.1027 | 11.613 | 9.5242 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:56:10 | 24.31 | 34.64 | 22.22 | 19.04 | 17.26 | 16.87 | 17.13 | 17.35 | 17.49 | 19.49 | 63.47 | 40.47 | 39.6 | 16.94 | 12.15 | 12.19 | 149.2 | 358.3 | 60.14 | 53.15 | 32.53 | 78.02 | 81.2 | 74.99 | 0 | 0 | 10.13 | 11.27 | 10.1 | 9.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.84 | 749 | 16:56:10 | 28.1333 | 749 | 1 | 0 | 0 | 17.5233 | 22.22 | 4.6967 | 10.0548 | 10.0824 | 11.214 | 79.61 | 9.9453 | 1.1593 | 1.0734 | 0.10951 | 0.19536 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 103.3702 | 184.41 | 352.4923 | 628.838 | 1973.4432 | 6729.4413 | 576.3197 | 533.6388 | 1965.2503 | 1819.7083 | 8694.6916 | 7358.2792 | 11.6084 | 9.8241 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:56:21 | 24.44 | 34.71 | 22.12 | 18.9 | 17.18 | 16.87 | 17.15 | 17.37 | 17.48 | 19.43 | 63.79 | 40.59 | 39.66 | 16.51 | 12.19 | 12.23 | 149.04 | 358.22 | 60.13 | 52.53 | 31.97 | 78.42 | 81.3 | 75.3 | 0 | 0 | 10.08 | 11.11 | 10.04 | 9.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.84 | 749 | 16:56:21 | 28.3167 | 749 | 1 | 0 | 0 | 17.4917 | 22.12 | 4.6283 | 9.991 | 10.042 | 11.0612 | 79.86 | 9.9567 | 1.0701 | 0.92055 | 0.034294 | 0.18388 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 32.3714 | 173.573 | 110.3866 | 591.8839 | 1944.7309 | 6631.5324 | 532.0092 | 457.643 | 1814.1513 | 1560.5627 | 8445.6837 | 7223.4163 | 11.2759 | 9.6441 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:56:32 | 24.37 | 34.81 | 22.34 | 18.96 | 17.2 | 16.82 | 17.09 | 17.3 | 17.48 | 19.32 | 63.97 | 40.71 | 39.76 | 16.49 | 12.13 | 12.21 | 148.58 | 359.66 | 60.15 | 52.12 | 31.75 | 78.82 | 81.2 | 75.18 | 0 | 0 | 9.96 | 11.1 | 10.18 | 9.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.84 | 726 | 16:56:32 | 28.5 | 726 | 1 | 0 | 0 | 17.475 | 22.34 | 4.865 | 10.1314 | 9.9201 | 11.0458 | 80.01 | 9.9651 | 0.91443 | 0.90519 | 0.16631 | 0.17554 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 156.9892 | 165.7034 | 535.3333 | 565.0485 | 2044.1734 | 6970.6313 | 454.6005 | 450.0111 | 1550.1877 | 1534.5377 | 8520.8191 | 7535.6799 | 11.7367 | 10.3797 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:56:43 | 24.47 | 34.85 | 22.32 | 18.79 | 17.18 | 16.86 | 17.06 | 17.3 | 17.43 | 19.25 | 64.09 | 40.58 | 39.84 | 16.17 | 12.19 | 12.25 | 149.61 | 359.78 | 59.54 | 51.71 | 31.31 | 78.8 | 81.18 | 75.17 | 0 | 0 | 9.94 | 10.97 | 10.06 | 9.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.85 | 726 | 16:56:43 | 28.6833 | 726 | 1 | 0 | 0 | 17.4367 | 22.32 | 4.8833 | 10.0146 | 9.9008 | 10.9146 | 79.99 | 9.9381 | 0.90004 | 0.77401 | 0.076534 | 0.20256 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 72.2441 | 191.2035 | 246.3523 | 652.0038 | 2051.8767 | 6996.8995 | 447.4464 | 384.7944 | 1525.7921 | 1312.1489 | 8522.6916 | 7648.9034 | 11.7392 | 10.5357 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:56:53 | 24.34 | 34.88 | 22.47 | 18.74 | 17.2 | 16.89 | 17.13 | 17.28 | 17.41 | 19.2 | 64.28 | 40.74 | 39.98 | 15.97 | 12.27 | 12.31 | 149.46 | 360.34 | 59.54 | 51.51 | 30.98 | 78.77 | 81.28 | 75.27 | 0 | 0 | 9.83 | 10.87 | 10.15 | 9.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.85 | 756 | 16:56:53 | 28.85 | 756 | 1 | 0 | 0 | 17.4417 | 22.47 | 5.0283 | 10.1079 | 9.7842 | 10.8159 | 80.025 | 9.9457 | 0.708 | 0.67524 | 0.16219 | 0.19495 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 153.0943 | 184.0202 | 522.0517 | 627.5089 | 2112.8027 | 7204.6573 | 351.9772 | 335.6896 | 1200.2424 | 1144.7016 | 8404.8997 | 7832.1662 | 11.1176 | 10.36 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:57:03 | 24.46 | 34.99 | 22.3 | 18.75 | 17.19 | 16.82 | 17.07 | 17.25 | 17.37 | 19.08 | 64.47 | 40.79 | 40.01 | 15.59 | 12.19 | 12.26 | 148.6 | 361.35 | 59.13 | 50.88 | 30.76 | 78.97 | 81.18 | 75.35 | 0 | 0 | 9.78 | 10.86 | 9.97 | 9.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.85 | 757 | 16:57:03 | 29.0167 | 757 | 1 | 0 | 0 | 17.4083 | 22.3 | 4.8917 | 9.9322 | 9.7335 | 10.8044 | 80.075 | 9.9307 | 0.87218 | 0.6638 | 0.0015336 | 0.20991 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 1.4476 | 198.1437 | 4.9363 | 675.6699 | 2055.3782 | 7008.8396 | 433.5973 | 330.004 | 1478.5668 | 1125.3138 | 8487.4065 | 7684.5095 | 11.2119 | 10.1513 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:57:14 | 24.65 | 35.08 | 22.47 | 18.84 | 17.21 | 16.79 | 17.06 | 17.26 | 17.38 | 19.06 | 64.7 | 41.07 | 40.2 | 15.58 | 12.21 | 12.26 | 149.24 | 362.13 | 58.92 | 50.89 | 30.54 | 78.96 | 81.18 | 75.45 | 0 | 0 | 9.89 | 10.83 | 10.05 | 9.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.86 | 758 | 16:57:14 | 29.2 | 758 | 1 | 0 | 0 | 17.4233 | 22.47 | 5.0467 | 10.0009 | 9.8485 | 10.7802 | 80.07 | 9.9396 | 0.77934 | 0.63963 | 0.061263 | 0.20097 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 57.8284 | 189.7063 | 197.1948 | 646.8985 | 2120.506 | 7230.9255 | 387.4436 | 317.9879 | 1321.1827 | 1084.3387 | 8552.1082 | 7877.824 | 11.2825 | 10.3929 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:57:24 | 24.5 | 35.07 | 22.41 | 18.57 | 17.15 | 16.78 | 17.07 | 17.26 | 17.36 | 19.09 | 64.81 | 40.86 | 40.11 | 15.14 | 12.18 | 12.25 | 148.94 | 362.21 | 58.93 | 50.47 | 30.32 | 78.95 | 80.95 | 75.33 | 0 | 0 | 9.72 | 10.75 | 10.01 | 9.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.86 | 759 | 16:57:24 | 29.3667 | 759 | 1 | 0 | 0 | 17.365 | 22.41 | 5.045 | 9.9656 | 9.6773 | 10.6952 | 79.95 | 9.8874 | 0.72961 | 0.55462 | 0.078227 | 0.25321 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 73.8413 | 239.0187 | 251.7988 | 815.0538 | 2119.8057 | 7228.5375 | 362.7197 | 275.7263 | 1236.8743 | 940.2267 | 8465.4118 | 8043.5913 | 11.1534 | 10.5976 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:57:34 | 24.47 | 35.18 | 22.44 | 18.49 | 17.07 | 16.78 | 17.05 | 17.27 | 17.34 | 19.03 | 64.93 | 41.16 | 40.2 | 14.91 | 12.14 | 12.23 | 149.15 | 363.21 | 58.73 | 50.27 | 29.99 | 79.15 | 81.16 | 75.43 | 0 | 0 | 9.66 | 10.69 | 9.99 | 9.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.86 | 759 | 16:57:34 | 29.5333 | 759 | 1 | 0 | 0 | 17.3333 | 22.44 | 5.1067 | 9.9497 | 9.6208 | 10.6424 | 80.155 | 9.893 | 0.69275 | 0.50182 | 0.056674 | 0.2476 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 53.4968 | 233.7217 | 182.424 | 796.9911 | 2145.7168 | 7316.8943 | 344.397 | 249.4785 | 1174.3939 | 850.7218 | 8491.2881 | 8113.8853 | 11.1875 | 10.6902 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:57:45 | 24.41 | 35.28 | 22.25 | 18.37 | 17.04 | 16.75 | 16.99 | 17.19 | 17.28 | 19.02 | 65.08 | 41.23 | 40.37 | 14.69 | 12.14 | 12.22 | 148 | 364.13 | 58.5 | 50.06 | 29.76 | 78.95 | 81.05 | 75.53 | 0 | 0 | 9.59 | 10.67 | 9.84 | 9.85 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.86 | 762 | 16:57:45 | 29.7167 | 762 | 1 | 0 | 0 | 17.27 | 22.25 | 4.98 | 9.7944 | 9.5452 | 10.6189 | 80 | 9.8335 | 0.82448 | 0.47828 | -0.039062 | 0.30714 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -36.872 | 289.9184 | -125.7336 | 988.6219 | 2092.4941 | 7135.4047 | 409.8843 | 237.7747 | 1397.7055 | 810.8116 | 8533.1102 | 8124.0266 | 11.1983 | 10.6615 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:57:55 | 24.58 | 35.39 | 22.56 | 18.43 | 17.09 | 16.77 | 16.97 | 17.21 | 17.3 | 18.93 | 65.2 | 41.17 | 40.57 | 14.56 | 12.22 | 12.27 | 148.94 | 364.39 | 58.3 | 49.86 | 29.54 | 79.03 | 80.95 | 75.43 | 0 | 0 | 9.65 | 10.66 | 9.99 | 9.85 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.86 | 762 | 16:57:55 | 29.8833 | 762 | 1 | 0 | 0 | 17.295 | 22.56 | 5.265 | 9.9491 | 9.6051 | 10.6043 | 79.99 | 9.848 | 0.6552 | 0.4637 | 0.10107 | 0.29258 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 95.4058 | 276.1739 | 325.3339 | 941.7531 | 2212.2452 | 7543.7562 | 325.7301 | 230.5255 | 1110.7396 | 786.0921 | 8654.4958 | 8485.5093 | 11.3576 | 11.1358 | 698.8929 | 8159.9651 | 11.4637 | 2392.7988
| 16:58:06 | 24.19 | 35.3 | 22.59 | 18.65 | 17.29 | 16.93 | 17.06 | 17.34 | 17.69 | 19.2 | 57.98 | 39.12 | 36.63 | 23.94 | 22.49 | 15.15 | 249.52 | 250.69 | 58.31 | 49.86 | 29.43 | 79.15 | 80.95 | 75.43 | 0 | 0 | 9.42 | 10.56 | 10.02 | 9.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.86 | 297 | 16:58:06 | 30.0667 | 297 | 1 | 0 | 0 | 17.4933 | 22.59 | 5.0967 | 9.9693 | 9.38 | 10.511 | 80.05 | 9.9819 | 0.54167 | 0.37034 | -0.012588 | 0.15874 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -11.8828 | 149.8457 | -40.5204 | 510.9737 | 2141.515 | 7302.5661 | 269.2869 | 184.1099 | 918.2683 | 627.8148 | 8220.8345 | 7813.5399 | 27.6796 | 26.3082 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 16:58:16 | 24.33 | 29.24 | 23 | 22.51 | 21.53 | 21.02 | 21 | 20.86 | 22 | 22.14 | 28.61 | 24.42 | 22.8 | 38.38 | 27.8 | 18.66 | 194.6 | 263.04 | 63.16 | 50.7 | 23.33 | 95.83 | 95.88 | 94.47 | 0 | 0 | 9.67 | 5.9 | 11.14 | 15.54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 511 | 16:58:16 | 30.2333 | 511 | 0 | 0 | 0 | 21.4867 | 24.33 | 2.8433 | 11.0899 | 9.6221 | 5.8751 | 95.855 | 15.455 | -3.7471 | -4.5556 | -5.8329 | -5.0243 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -4514.8426 | -3888.9618 | -15395.6134 | -13261.3598 | 979.6626 | 3340.6494 | -1862.8196 | -2264.8081 | -6352.2149 | -7722.9957 | -3011.5655 | -9920.7104 | -5.8935 | -19.4143 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 16:58:26 | 23.96 | 26.68 | 23.39 | 25.66 | 23.78 | 19.2 | 22.55 | 23.99 | 24.21 | 22.53 | 29.71 | 27.53 | 8.06 | 47.99 | 28.38 | 21.13 | 125.63 | 260.08 | 64.38 | 58.41 | 56.61 | 76.17 | 72.89 | 75.03 | 0 | 0 | 10.91 | 12.46 | 11.63 | 13.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 566 | 16:58:26 | 30.4 | 566 | 0 | 0 | 0 | 23.2317 | 23.96 | 0.72833 | 11.5828 | 10.8633 | 12.4073 | 74.53 | 13.3176 | 1.544 | 1.9766 | -2.4543 | -2.8869 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -1899.735 | -2234.549 | -6478.0965 | -7619.8121 | 250.9452 | 855.7232 | 767.5995 | 982.6426 | 2617.5144 | 3350.8114 | 3473.2376 | -6764.0889 | 6.1365 | -11.9507 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 16:58:36 | 23.93 | 26.17 | 23.6 | 26.64 | 23.75 | 17.93 | 22.02 | 25.13 | 24.7 | 22.8 | 30.21 | 28.17 | 6.32 | 51.27 | 28.18 | 21.41 | 121.5 | 257.6 | 66.31 | 59.94 | 59.97 | 66.22 | 67.72 | 66.81 | 0 | 0 | 11.18 | 12.82 | 12.15 | 12.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 563 | 16:58:36 | 30.5667 | 563 | 0 | 0 | 0 | 23.3617 | 23.93 | 0.56833 | 12.0917 | 11.1325 | 12.7614 | 66.97 | 12.0368 | 1.6289 | 2.3307 | -0.90425 | -1.606 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -699.9171 | -1243.1074 | -2386.7173 | -4238.9964 | 195.8177 | 667.7382 | 809.8074 | 1158.6857 | 2761.4431 | 3951.1183 | 3429.1814 | -3571.2582 | 6.0909 | -6.3433 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 16:58:48 | 23.86 | 26.1 | 23.64 | 26.77 | 22.71 | 17.39 | 19.85 | 25.42 | 24.84 | 23.01 | 30.11 | 27.34 | 6.76 | 53.72 | 28.73 | 21.59 | 123.93 | 261.92 | 67.82 | 60.64 | 60.73 | 65.73 | 67.59 | 66.24 | 0 | 0 | 11.27 | 12.93 | 12.46 | 11.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 595 | 16:58:48 | 30.7667 | 595 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 23.86 | 1.03 | 12.403 | 11.2167 | 12.872 | 66.66 | 11.5938 | 1.6553 | 2.4413 | -0.37705 | -1.163 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -291.8492 | -900.2165 | -995.2058 | -3069.7384 | 354.8836 | 1210.1532 | 822.9365 | 1213.6765 | 2806.2133 | 4138.6367 | 4016.3665 | -1859.5852 | 6.7502 | -3.1254 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 16:58:58 | 23.65 | 26.55 | 23.46 | 26.49 | 20.61 | 17.23 | 18.33 | 25.11 | 24.59 | 23.03 | 29.47 | 24.49 | 7.57 | 56.2 | 30.78 | 22 | 128.82 | 278.34 | 67.45 | 62.03 | 59.96 | 65.47 | 72.3 | 63.95 | 0 | 0 | 11.39 | 13.12 | 12.25 | 11.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 616 | 16:58:58 | 30.9333 | 616 | 0 | 0 | 0 | 22.06 | 23.65 | 1.59 | 12.1983 | 11.3318 | 13.0546 | 68.885 | 11.4299 | 1.7229 | 2.6239 | -0.098131 | -0.99917 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -75.9563 | -773.3929 | -259.0109 | -2637.2699 | 547.8301 | 1868.1005 | 856.5028 | 1304.45 | 2920.6746 | 4448.1743 | 4788.7751 | -769.1694 | 7.774 | -1.2487 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 16:59:08 | 23.72 | 27.27 | 23.4 | 26.18 | 19.53 | 17.27 | 17.51 | 24.54 | 24.33 | 22.98 | 28.96 | 21.15 | 8.41 | 57.41 | 32.78 | 22.42 | 132.53 | 293.27 | 67.76 | 62.22 | 58.3 | 65.31 | 73.48 | 63.05 | 0 | 0 | 11.47 | 13.31 | 12.26 | 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 646 | 16:59:08 | 31.1 | 646 | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 23.72 | 2.16 | 12.2103 | 11.416 | 13.2457 | 69.395 | 11.1635 | 1.8297 | 2.815 | 0.25256 | -0.73272 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 195.4889 | -567.152 | 666.6173 | -1933.9882 | 744.222 | 2537.797 | 909.613 | 1399.4393 | 3101.7804 | 4772.088 | 5639.5774 | 603.8088 | 8.73 | 0.93469 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 16:59:19 | 23.82 | 28.66 | 23.36 | 25.38 | 18.78 | 17.41 | 17.19 | 23.33 | 23.96 | 22.86 | 28.23 | 14.11 | 9.23 | 58.78 | 35.13 | 23.32 | 135.71 | 311.4 | 65.06 | 60.78 | 51.29 | 67.96 | 76.24 | 60.73 | 0 | 0 | 11.27 | 12.68 | 11.74 | 10.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 673 | 16:59:19 | 31.2833 | 673 | 0 | 0 | 0 | 21.0083 | 23.82 | 2.8117 | 11.6858 | 11.2156 | 12.6242 | 72.1 | 11.2136 | 1.4086 | 2.1934 | 0.0019562 | -0.78288 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 1.5142 | -605.9719 | 5.1634 | -2066.3642 | 968.7519 | 3303.444 | 700.2657 | 1090.4397 | 2387.9061 | 3718.3993 | 5691.3501 | 1237.0799 | 8.4567 | 1.8382 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 16:59:29 | 23.86 | 29.99 | 23.36 | 24.01 | 18.33 | 17.49 | 17.16 | 21.78 | 23.41 | 22.5 | 27.44 | 12.09 | 10.14 | 59.95 | 36.69 | 25.42 | 141.61 | 325.22 | 63.67 | 59.56 | 48 | 68.68 | 77.02 | 59.89 | 0 | 0 | 11.06 | 12.82 | 11.49 | 10.47 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.88 | 689 | 16:59:29 | 31.45 | 689 | 0 | 0 | 0 | 20.3633 | 23.86 | 3.4967 | 11.4316 | 11.0134 | 12.7594 | 72.85 | 10.8831 | 1.746 | 2.3286 | 0.13029 | -0.45237 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 100.8522 | -350.1485 | 343.9062 | -1194.0062 | 1204.7668 | 4108.2546 | 868.0018 | 1157.6689 | 2959.886 | 3947.6509 | 7068.1407 | 2914.2484 | 10.2585 | 4.2297 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 16:59:41 | 24 | 31.03 | 23.44 | 22.78 | 18.29 | 17.59 | 17.26 | 20.01 | 22.63 | 22.19 | 26.59 | 12.71 | 10.9 | 60.91 | 37.69 | 28.79 | 143.89 | 332.75 | 62.08 | 57.9 | 45.15 | 70.43 | 78.43 | 59.35 | 0 | 0 | 10.85 | 12.8 | 11.25 | 10.24 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.88 | 681 | 16:59:41 | 31.65 | 681 | 0 | 0 | 0 | 19.76 | 24 | 4.24 | 11.1959 | 10.7932 | 12.7368 | 74.43 | 10.7085 | 1.9436 | 2.306 | 0.084665 | -0.27775 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 65.5337 | -214.9909 | 223.47 | -733.1189 | 1460.8802 | 4981.6014 | 966.2605 | 1146.4349 | 3294.9484 | 3909.3429 | 8276.5498 | 4248.4826 | 12.1535 | 6.2386 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 16:59:51 | 23.91 | 31.63 | 23.49 | 21.62 | 18.33 | 17.67 | 17.38 | 19.1 | 21.89 | 21.79 | 25.6 | 13.16 | 11.47 | 61.52 | 38.21 | 31.25 | 147.85 | 337.27 | 60.88 | 57.26 | 42.59 | 71.99 | 79.25 | 58.99 | 0 | 0 | 10.66 | 12.48 | 11.06 | 10.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.88 | 687 | 16:59:51 | 31.8167 | 687 | 0 | 0 | 0 | 19.3317 | 23.91 | 4.5783 | 11.0094 | 10.6133 | 12.4253 | 75.62 | 10.5919 | 1.812 | 1.9946 | 0.021379 | -0.16115 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 16.5478 | -124.7349 | 56.4281 | -425.3459 | 1577.452 | 5379.1113 | 900.8386 | 991.5812 | 3071.8597 | 3381.2917 | 8450.971 | 4953.7654 | 12.3013 | 7.2107 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:00:02 | 24.1 | 32.12 | 23.38 | 20.86 | 18.39 | 17.67 | 17.48 | 18.57 | 21.13 | 21.36 | 24.27 | 13.4 | 11.89 | 62.12 | 38.55 | 33.63 | 149.05 | 340.88 | 60.68 | 57.26 | 42.29 | 72.19 | 79.44 | 58.86 | 0 | 0 | 10.79 | 12.75 | 10.95 | 9.87 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.88 | 689 | 17:00:02 | 32 | 689 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 24.1 | 5.0833 | 10.8987 | 10.7372 | 12.6901 | 75.815 | 10.4097 | 1.9529 | 2.2593 | 0.32749 | 0.021037 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 253.4885 | 16.2832 | 864.3959 | 55.5257 | 1751.4483 | 5972.4388 | 970.8601 | 1123.2115 | 3310.633 | 3830.1513 | 9283.0718 | 6027.9645 | 13.4733 | 8.7489 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:00:12 | 24.36 | 32.69 | 23.44 | 20.06 | 18.39 | 17.84 | 17.51 | 17.95 | 19.92 | 20.67 | 21.78 | 13.77 | 12.26 | 62.78 | 39.06 | 36.5 | 150.73 | 345.02 | 58.67 | 55.8 | 38.74 | 73.73 | 80.26 | 60.62 | 0 | 0 | 10.68 | 12.05 | 10.62 | 9.79 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.89 | 695 | 17:00:12 | 32.1667 | 695 | 0 | 0 | 0 | 18.6117 | 24.36 | 5.7483 | 10.5704 | 10.626 | 11.9913 | 76.995 | 10.3057 | 1.3653 | 1.5605 | 0.32024 | 0.12502 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 247.8761 | 96.766 | 845.2575 | 329.9722 | 1980.5722 | 6753.7513 | 678.7501 | 775.8045 | 2314.5379 | 2645.4935 | 9068.2892 | 7083.7235 | 13.0479 | 10.1924 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:00:22 | 24.23 | 33.15 | 23.38 | 19.74 | 18.31 | 17.79 | 17.52 | 17.73 | 19.55 | 20.33 | 19.67 | 13.72 | 12.35 | 63.17 | 39.49 | 37.91 | 150.63 | 347.94 | 57.64 | 54.75 | 37 | 74.3 | 80.46 | 62.66 | 0 | 0 | 10.38 | 11.81 | 10.39 | 9.79 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.89 | 724 | 17:00:22 | 32.3333 | 724 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 24.23 | 5.79 | 10.3436 | 10.3404 | 11.7479 | 77.38 | 10.2455 | 1.4075 | 1.3172 | 0.094948 | 0.18526 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 73.4926 | 143.4002 | 250.6097 | 488.9948 | 1994.9284 | 6802.7057 | 699.7305 | 654.8304 | 2386.0809 | 2232.9718 | 9188.7866 | 7291.7005 | 12.6917 | 10.0714 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:00:33 | 24.37 | 33.44 | 23.57 | 19.4 | 18.3 | 17.82 | 17.46 | 17.55 | 19.22 | 20.06 | 18.42 | 13.72 | 12.34 | 63.4 | 39.83 | 38.57 | 150.69 | 351.97 | 57.64 | 54.53 | 36.47 | 74.48 | 80.24 | 63.24 | 0 | 0 | 10.43 | 11.82 | 10.51 | 9.72 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.89 | 731 | 17:00:33 | 32.5167 | 731 | 0 | 0 | 0 | 18.2917 | 24.37 | 6.0783 | 10.4648 | 10.3864 | 11.7697 | 77.36 | 10.1464 | 1.3833 | 1.3389 | 0.24004 | 0.28437 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 185.7995 | 220.1152 | 633.5763 | 750.5928 | 2094.2728 | 7141.4703 | 687.683 | 665.6429 | 2344.9992 | 2269.8422 | 9486.4695 | 7892.0631 | 12.9774 | 10.7963 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:00:43 | 24.54 | 33.79 | 23.57 | 19.27 | 18.15 | 17.73 | 17.46 | 17.43 | 19.17 | 19.88 | 17.53 | 13.58 | 12.25 | 63.63 | 40.16 | 38.84 | 149.44 | 354.9 | 57.03 | 54.53 | 35.48 | 74.68 | 80.44 | 64.51 | 0 | 0 | 10.54 | 11.73 | 10.4 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.89 | 735 | 17:00:43 | 32.6833 | 735 | 0 | 0 | 0 | 18.2017 | 24.54 | 6.3383 | 10.3522 | 10.4944 | 11.6746 | 77.56 | 10.1148 | 1.1801 | 1.2438 | 0.37967 | 0.31597 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 293.8778 | 244.5742 | 1002.1234 | 833.9981 | 2183.8551 | 7446.9459 | 586.6941 | 618.3607 | 2000.627 | 2108.6099 | 9447.5729 | 8280.944 | 12.8538 | 11.2666 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:00:54 | 24.59 | 33.94 | 23.68 | 19.09 | 18.09 | 17.68 | 17.31 | 17.22 | 19.01 | 19.71 | 17.78 | 13.42 | 12.06 | 63.72 | 40.31 | 38.92 | 149.59 | 356.85 | 57.03 | 54.53 | 35.48 | 74.68 | 80.44 | 64.51 | 0 | 0 | 10.57 | 11.83 | 10.47 | 9.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.89 | 738 | 17:00:54 | 32.8667 | 738 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 24.59 | 6.5233 | 10.4222 | 10.5264 | 11.7745 | 77.56 | 10.0279 | 1.2481 | 1.3438 | 0.49847 | 0.4028 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 385.8287 | 311.7841 | 1315.6758 | 1063.1837 | 2247.5963 | 7664.3035 | 620.4872 | 668.0443 | 2115.8615 | 2278.0312 | 9780.165 | 8727.4872 | 13.2523 | 11.8259 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:01:04 | 24.5 | 34.05 | 23.68 | 19.04 | 18.1 | 17.68 | 17.28 | 17.15 | 19.05 | 19.6 | 18.16 | 13.34 | 11.98 | 63.74 | 40.37 | 38.88 | 148.28 | 356.71 | 56 | 53.5 | 33.54 | 74.93 | 79.81 | 66.54 | 0 | 0 | 10.31 | 11.24 | 10.27 | 9.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.89 | 739 | 17:01:04 | 33.0333 | 739 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 24.5 | 6.45 | 10.2309 | 10.2679 | 11.1888 | 77.37 | 9.9923 | 0.92085 | 0.75803 | 0.27559 | 0.43841 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 213.3167 | 339.3452 | 727.4101 | 1157.1672 | 2222.3295 | 7578.1437 | 457.7965 | 376.8513 | 1561.0859 | 1285.063 | 9139.2296 | 8735.3109 | 12.367 | 11.8204 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:01:14 | 24.52 | 34.13 | 23.74 | 18.94 | 17.98 | 17.61 | 17.22 | 17.02 | 18.96 | 19.47 | 18.59 | 13.23 | 11.86 | 63.82 | 40.43 | 38.97 | 148.61 | 357.55 | 55.79 | 53.28 | 33.1 | 74.81 | 79.9 | 67.04 | 0 | 0 | 10.28 | 11.14 | 10.27 | 9.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.9 | 740 | 17:01:14 | 33.2 | 740 | 0 | 0 | 0 | 17.955 | 24.52 | 6.565 | 10.2294 | 10.2375 | 11.0896 | 77.355 | 9.9299 | 0.8521 | 0.65881 | 0.30757 | 0.50086 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 238.0674 | 387.6821 | 811.8099 | 1321.9959 | 2261.9525 | 7713.2579 | 423.6171 | 327.5232 | 1444.5344 | 1116.854 | 9157.7923 | 9035.2538 | 12.3754 | 12.2098 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:01:25 | 24.41 | 34.28 | 23.76 | 18.85 | 17.94 | 17.57 | 17.21 | 17.03 | 19.05 | 19.46 | 18.71 | 13.2 | 11.82 | 63.94 | 40.59 | 39.19 | 147.52 | 357.88 | 55.38 | 53.07 | 32.43 | 74.99 | 79.79 | 67.52 | 0 | 0 | 10.17 | 11.01 | 10.21 | 9.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.9 | 742 | 17:01:25 | 33.3833 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.9417 | 24.41 | 6.4683 | 10.1654 | 10.1284 | 10.9538 | 77.39 | 9.926 | 0.82535 | 0.52304 | 0.20245 | 0.50476 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 156.7037 | 390.7019 | 534.3597 | 1332.2936 | 2228.6462 | 7599.6836 | 410.3171 | 260.0256 | 1399.1814 | 886.6873 | 8998.865 | 8931.9772 | 12.1279 | 12.0377 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:01:37 | 24.4 | 34.36 | 23.68 | 18.86 | 17.91 | 17.57 | 17.13 | 16.91 | 18.92 | 19.31 | 18.69 | 13.22 | 11.81 | 64.05 | 40.64 | 39.23 | 148.2 | 359.26 | 55.18 | 53.07 | 32.33 | 74.99 | 79.79 | 67.62 | 0 | 0 | 10.17 | 11.02 | 10.12 | 9.63 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.9 | 745 | 17:01:37 | 33.5833 | 745 | 0 | 0 | 0 | 17.8833 | 24.4 | 6.5167 | 10.0787 | 10.1223 | 10.9689 | 77.39 | 9.889 | 0.84667 | 0.53819 | 0.23325 | 0.54172 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 180.5447 | 419.3127 | 615.6574 | 1429.8564 | 2245.2993 | 7656.4708 | 420.9148 | 267.5598 | 1435.3195 | 912.3788 | 9091.7903 | 9086.3271 | 12.2037 | 12.1964 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:01:48 | 24.63 | 34.41 | 23.56 | 18.7 | 17.93 | 17.56 | 17.13 | 16.91 | 18.95 | 19.3 | 18.51 | 13.23 | 11.83 | 64.17 | 40.67 | 39.21 | 147.78 | 358.89 | 54.13 | 52.65 | 31.22 | 75.08 | 79.78 | 67.98 | 0 | 0 | 10.23 | 10.67 | 9.86 | 9.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.91 | 745 | 17:01:48 | 33.7667 | 745 | 0 | 0 | 0 | 17.8633 | 24.63 | 6.7667 | 9.8115 | 10.1823 | 10.6159 | 77.43 | 9.8816 | 0.43359 | 0.18513 | 0.30073 | 0.54918 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 232.7713 | 425.0862 | 793.7502 | 1449.5439 | 2331.4361 | 7950.1973 | 215.5578 | 92.0385 | 735.0521 | 313.8513 | 8685.2493 | 9399.7411 | 11.6581 | 12.6171 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:01:58 | 24.71 | 34.56 | 23.7 | 18.73 | 17.88 | 17.57 | 17.19 | 16.91 | 18.94 | 19.26 | 18.37 | 13.25 | 11.85 | 64.32 | 40.82 | 39.4 | 147.32 | 360.19 | 54.14 | 52.25 | 30.9 | 75.17 | 79.98 | 68.18 | 0 | 0 | 10.2 | 10.64 | 9.94 | 9.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.91 | 746 | 17:01:58 | 33.9333 | 746 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 24.71 | 6.84 | 9.8978 | 10.1529 | 10.5946 | 77.575 | 9.9046 | 0.44169 | 0.16383 | 0.2483 | 0.52616 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 192.1929 | 407.2656 | 655.3777 | 1388.7756 | 2356.7029 | 8036.357 | 219.585 | 81.4489 | 748.785 | 277.7408 | 8785.142 | 9425.1327 | 11.7763 | 12.6342 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:02:08 | 24.68 | 34.59 | 23.78 | 18.85 | 17.8 | 17.57 | 17.17 | 16.94 | 18.92 | 19.25 | 18.14 | 13.26 | 11.83 | 64.41 | 40.84 | 39.43 | 148.01 | 360.63 | 53.93 | 52.04 | 30.68 | 75.25 | 79.87 | 68.27 | 0 | 0 | 10.14 | 10.59 | 9.95 | 9.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.91 | 747 | 17:02:08 | 34.1 | 747 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 24.68 | 6.805 | 9.9071 | 10.093 | 10.5357 | 77.56 | 9.9058 | 0.44268 | 0.10495 | 0.18721 | 0.52494 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 144.9033 | 406.3193 | 494.1202 | 1385.5488 | 2344.6438 | 7995.2353 | 220.0744 | 52.173 | 750.4536 | 177.91 | 8745.6889 | 9380.7841 | 11.7077 | 12.5579 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:02:19 | 24.65 | 34.68 | 23.81 | 18.64 | 17.82 | 17.57 | 17.13 | 16.84 | 18.8 | 19.14 | 17.88 | 13.22 | 11.83 | 64.55 | 40.92 | 39.55 | 147.1 | 361.65 | 54.16 | 52.14 | 30.36 | 75.54 | 79.96 | 68.54 | 0 | 0 | 10.14 | 10.53 | 10.01 | 9.65 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.91 | 747 | 17:02:19 | 34.2833 | 747 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 24.65 | 6.85 | 9.9683 | 10.0943 | 10.477 | 77.75 | 9.8829 | 0.38268 | 0.046251 | 0.2114 | 0.54783 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 163.6304 | 424.0401 | 557.9798 | 1445.9766 | 2360.1484 | 8048.1061 | 190.2482 | 22.9932 | 648.7463 | 78.4068 | 8696.8524 | 9494.0827 | 11.6424 | 12.7096 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:02:29 | 24.52 | 34.73 | 23.66 | 18.68 | 17.8 | 17.57 | 17.13 | 16.85 | 18.83 | 19.15 | 17.78 | 13.2 | 11.87 | 64.69 | 41.04 | 39.6 | 147.67 | 361.13 | 54.16 | 52.46 | 30.25 | 75.93 | 80.16 | 68.75 | 0 | 0 | 10.12 | 10.52 | 9.92 | 9.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.92 | 750 | 17:02:29 | 34.45 | 750 | 0 | 0 | 0 | 17.81 | 24.52 | 6.71 | 9.8773 | 10.0773 | 10.4679 | 78.045 | 9.9274 | 0.39051 | 0.037111 | 0.14998 | 0.50338 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 116.0893 | 389.6353 | 395.8645 | 1328.6563 | 2311.9118 | 7883.6192 | 194.1414 | 18.4493 | 662.0223 | 62.9121 | 8545.6415 | 9212.2756 | 11.3942 | 12.283 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:02:39 | 24.68 | 34.8 | 23.77 | 18.69 | 17.84 | 17.6 | 17.18 | 16.91 | 18.85 | 19.11 | 17.57 | 13.27 | 11.96 | 64.74 | 41.13 | 39.71 | 148.71 | 363.42 | 54.16 | 52.46 | 30.03 | 76.14 | 80.38 | 69.04 | 0 | 0 | 10.22 | 10.48 | 9.99 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.92 | 750 | 17:02:39 | 34.6167 | 750 | 0 | 0 | 0 | 17.845 | 24.68 | 6.835 | 9.944 | 10.1758 | 10.4315 | 78.26 | 9.9775 | 0.2557 | 0.00076169 | 0.19833 | 0.45327 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 153.5133 | 350.8467 | 523.4804 | 1196.3873 | 2354.9802 | 8030.4825 | 127.1213 | 0.37867 | 433.4835 | 1.2913 | 8463.966 | 9226.8698 | 11.2853 | 12.3025 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:02:50 | 24.55 | 34.91 | 23.68 | 18.63 | 17.83 | 17.61 | 17.12 | 16.88 | 18.74 | 19.06 | 17.31 | 13.23 | 11.92 | 64.9 | 41.23 | 39.88 | 148.66 | 364.3 | 54.16 | 52.46 | 29.82 | 76.13 | 80.26 | 69.24 | 0 | 0 | 10.14 | 10.47 | 9.94 | 9.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.92 | 752 | 17:02:50 | 34.8 | 752 | 0 | 0 | 0 | 17.8017 | 24.55 | 6.7483 | 9.8894 | 10.0957 | 10.4217 | 78.195 | 9.9414 | 0.32594 | -0.0090674 | 0.1543 | 0.4893 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 119.4301 | 378.7365 | 407.2567 | 1291.4915 | 2325.1194 | 7928.6573 | 162.0386 | -4.5078 | 552.5516 | -15.3715 | 8481.2089 | 9220.1488 | 11.2782 | 12.2608 | 679.9643 | 7467.4714 | 11.0197 | 1619.0084
| 17:03:02 | 24.5 | 35.01 | 23.77 | 18.64 | 17.85 | 17.62 | 17.19 | 16.93 | 18.78 | 19.05 | 17.27 | 13.38 | 11.99 | 65.02 | 41.3 | 40 | 148.89 | 364.8 | 54.17 | 52.46 | 29.82 | 76.33 | 80.36 | 69.34 | 0 | 0 | 10.11 | 10.53 | 9.99 | 9.74 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.92 | 753 | 17:03:02 | 35 | 753 | 0 | 0 | 0 | 17.835 | 24.5 | 6.665 | 9.9458 | 10.0651 | 10.4805 | 78.345 | 9.9821 | 0.41538 | 0.049724 | 0.083 | 0.44865 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 64.2444 | 347.2706 | 219.0733 | 1184.1928 | 2296.4072 | 7830.7485 | 206.5011 | 24.72 | 704.1687 | 84.2952 | 8534.9172 | 9014.9413 | 11.3346 | 11.972 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:03:12 | 24.37 | 28.58 | 23.7 | 22.65 | 21.76 | 20.3 | 21.79 | 21.61 | 21.98 | 20.6 | 40.12 | 26.85 | 18.57 | 28.82 | 21.29 | 21.59 | 194.05 | 265.89 | 55.63 | 52.36 | 25.15 | 94.78 | 95.58 | 87.36 | 0 | 0 | 10.01 | 6.13 | 10.22 | 15.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.92 | 481 | 17:03:12 | 35.1667 | 481 | 0 | 0 | 0 | 21.6817 | 24.37 | 2.6883 | 10.1746 | 9.9665 | 6.0982 | 95.18 | 15.5323 | -3.8682 | -4.3325 | -5.5658 | -5.1016 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -4308.1363 | -3948.7684 | -14690.7449 | -13465.3002 | 926.2578 | 3158.539 | -1923.0704 | -2153.884 | -6557.6701 | -7344.7444 | -3399.1312 | -10306.7612 | -7.0668 | -21.4278 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:03:24 | 23.95 | 27.08 | 23.58 | 25.03 | 23.88 | 19.2 | 19.89 | 21.88 | 24.36 | 23.43 | 50.64 | 28.37 | 20.78 | 28.71 | 25.9 | 9.04 | 131.87 | 264 | 59.15 | 58.1 | 56.57 | 77.05 | 80.95 | 69.95 | 0 | 0 | 10.85 | 12.76 | 10.8 | 13.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.92 | 591 | 17:03:24 | 35.3667 | 591 | 0 | 0 | 0 | 22.3733 | 23.95 | 1.5767 | 10.7503 | 10.798 | 12.6993 | 79 | 13.4024 | 1.9013 | 2.2686 | -2.6044 | -2.9717 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -2015.8582 | -2300.1589 | -6874.0766 | -7843.5419 | 543.2361 | 1852.4351 | 945.2059 | 1127.8055 | 3223.1521 | 3845.8168 | 5075.5872 | -5991.1067 | 8.5881 | -10.1372 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:03:34 | 23.9 | 26.87 | 23.43 | 25.75 | 24.26 | 17.86 | 17.85 | 21.16 | 24.76 | 24.04 | 54.35 | 28.82 | 21.46 | 28.5 | 24.58 | 8.7 | 132.09 | 265.68 | 62.06 | 60.55 | 62.22 | 66.86 | 67.9 | 62.37 | 0 | 0 | 11.28 | 13.89 | 11.24 | 11.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 595 | 17:03:34 | 35.5333 | 595 | 1 | 0 | 0 | 21.94 | 23.43 | 1.49 | 11.1853 | 11.2272 | 13.8209 | 67.38 | 11.0928 | 2.6355 | 3.6802 | 0.092566 | -0.95214 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 87.3765 | -898.7604 | 297.9539 | -3064.7731 | 626.0675 | 2134.8902 | 1310.2395 | 1829.605 | 4467.9167 | 6238.9529 | 6602.8069 | -929.8829 | 11.0972 | -1.5628 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:03:45 | 23.81 | 27.27 | 23.09 | 25.7 | 23.09 | 17.44 | 17.36 | 19.17 | 23.86 | 24.11 | 57.48 | 30.83 | 21.98 | 27.77 | 18.44 | 9.84 | 137.41 | 279.19 | 62.96 | 62.57 | 63.71 | 64.74 | 70.57 | 61.13 | 0 | 0 | 11.6 | 14.57 | 11.17 | 10.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 612 | 17:03:45 | 35.7167 | 612 | 1 | 0 | 0 | 21.1033 | 23.09 | 1.9867 | 11.1156 | 11.5449 | 14.5035 | 67.655 | 10.5732 | 3.3879 | 4.3629 | 0.54242 | -0.43257 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 512.0107 | -408.322 | 1745.9566 | -1392.3781 | 834.7567 | 2846.5202 | 1684.2769 | 2168.9855 | 5743.3841 | 7396.2405 | 8589.9044 | 1454.1421 | 14.0358 | 2.376 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:03:55 | 23.86 | 28.21 | 22.77 | 25.2 | 21.18 | 17.38 | 17.33 | 18.22 | 22.45 | 23.67 | 59.56 | 33.18 | 22.54 | 26.85 | 10.98 | 10.69 | 141.45 | 296.19 | 63.92 | 63.18 | 57.34 | 64.2 | 78.44 | 60.76 | 0 | 0 | 11.75 | 13.84 | 11.12 | 10.43 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 616 | 17:03:55 | 35.8833 | 616 | 1 | 0 | 0 | 20.2933 | 22.77 | 2.4767 | 11.0677 | 11.6954 | 13.7741 | 71.32 | 10.6039 | 2.7064 | 3.6334 | 0.46377 | -0.46327 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 437.7709 | -437.2954 | 1492.7988 | -1491.1772 | 1040.6446 | 3548.5982 | 1345.4747 | 1806.3429 | 4588.0686 | 6159.6293 | 8136.6668 | 2057.421 | 13.2089 | 3.34 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:04:06 | 23.82 | 29.11 | 22.61 | 24.52 | 19.72 | 17.38 | 17.42 | 17.96 | 21.26 | 23.12 | 60.88 | 34.8 | 23.44 | 26.12 | 11.63 | 11.44 | 145.62 | 307.54 | 63.88 | 62.17 | 54.98 | 65.48 | 80.26 | 61.48 | 0 | 0 | 11.53 | 13.99 | 11 | 10.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 633 | 17:04:06 | 36.0667 | 633 | 1 | 0 | 0 | 19.71 | 22.61 | 2.9 | 10.9519 | 11.4768 | 13.9178 | 72.87 | 10.4473 | 2.966 | 3.7772 | 0.50461 | -0.30664 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 476.3226 | -289.4464 | 1624.2599 | -987.0121 | 1218.5206 | 4155.1554 | 1474.5182 | 1877.8231 | 5028.107 | 6403.3769 | 9183.2623 | 3168.1433 | 14.5075 | 5.005 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:04:16 | 23.77 | 30.31 | 22.7 | 23.18 | 18.77 | 17.5 | 17.63 | 17.98 | 19.73 | 22.18 | 62.21 | 36.18 | 25.79 | 24.82 | 12.62 | 12.4 | 151.01 | 320.72 | 64.27 | 60.15 | 50.76 | 67.5 | 81.69 | 63.42 | 0 | 0 | 11.11 | 13.83 | 11.13 | 10.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 675 | 17:04:16 | 36.2333 | 675 | 1 | 0 | 0 | 19.1317 | 22.7 | 3.5683 | 11.0813 | 11.0633 | 13.7647 | 74.595 | 10.3144 | 2.6833 | 3.6241 | 0.76695 | -0.17377 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 723.9591 | -164.033 | 2468.7005 | -559.3524 | 1499.3406 | 5112.7515 | 1334.006 | 1801.6818 | 4548.9605 | 6143.735 | 9661.712 | 4553.3991 | 14.3136 | 6.7458 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:04:26 | 23.81 | 31.24 | 22.43 | 21.91 | 18.48 | 17.56 | 17.74 | 18.03 | 18.85 | 21.23 | 62.96 | 37.15 | 28.87 | 22.77 | 12.99 | 12.88 | 152.39 | 328.06 | 63.65 | 59.55 | 47.69 | 70.49 | 82.71 | 65.52 | 0 | 0 | 11.03 | 13.7 | 10.84 | 10.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 691 | 17:04:26 | 36.4 | 691 | 1 | 0 | 0 | 18.7617 | 22.43 | 3.6683 | 10.791 | 10.9779 | 13.6344 | 76.6 | 10.3503 | 2.8434 | 3.4937 | 0.44072 | -0.20966 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 416.0152 | -197.9096 | 1418.6117 | -674.8719 | 1541.3586 | 5256.0327 | 1413.5516 | 1736.8854 | 4820.2111 | 5922.7791 | 10076.2438 | 4581.1609 | 14.5821 | 6.6298 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:04:37 | 23.7 | 32.05 | 22.27 | 20.32 | 18.38 | 17.67 | 17.92 | 18.14 | 18.44 | 20.25 | 63.81 | 37.79 | 34.07 | 13.62 | 13.64 | 13.58 | 155.36 | 335.43 | 63.22 | 58.43 | 44.44 | 73.41 | 83.75 | 68.68 | 0 | 0 | 10.75 | 13.36 | 10.66 | 10.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 704 | 17:04:37 | 36.5833 | 704 | 1 | 0 | 0 | 18.4783 | 22.27 | 3.7917 | 10.6113 | 10.6956 | 13.2952 | 78.58 | 10.4325 | 2.684 | 3.1546 | 0.17878 | -0.29187 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 168.7622 | -275.5048 | 575.4791 | -939.4715 | 1593.1807 | 5432.7462 | 1334.3213 | 1568.3019 | 4550.0356 | 5347.9096 | 9982.7818 | 4493.2747 | 14.1801 | 6.3825 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:04:48 | 23.91 | 32.93 | 22.14 | 19.75 | 18.28 | 17.7 | 17.98 | 18.15 | 18.37 | 19.94 | 63.94 | 39.01 | 37.82 | 13.1 | 13.59 | 13.61 | 154.24 | 345.58 | 63.2 | 57.91 | 42.01 | 75.56 | 84.06 | 71.26 | 0 | 0 | 10.79 | 13.27 | 10.57 | 10.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.94 | 722 | 17:04:48 | 36.7667 | 722 | 1 | 0 | 0 | 18.3717 | 22.14 | 3.7683 | 10.5228 | 10.7358 | 13.2053 | 79.81 | 10.5267 | 2.6825 | 3.0647 | -0.0039312 | -0.3861 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -3.7108 | -364.4557 | -12.6539 | -1242.7938 | 1583.3765 | 5399.3139 | 1333.5937 | 1523.586 | 4547.5545 | 5195.4282 | 9946.8684 | 4156.5201 | 13.7768 | 5.757 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:04:58 | 24.09 | 33.45 | 22.39 | 19.61 | 18.25 | 17.7 | 18.01 | 18.18 | 18.26 | 19.72 | 63.52 | 39.54 | 39.02 | 12.91 | 13.41 | 13.45 | 154.27 | 350.6 | 63.19 | 57.5 | 40.18 | 76.31 | 83.45 | 72.23 | 0 | 0 | 10.82 | 13.06 | 10.74 | 10.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.94 | 734 | 17:04:58 | 36.9333 | 734 | 1 | 0 | 0 | 18.335 | 22.39 | 4.055 | 10.6852 | 10.7764 | 12.9994 | 79.88 | 10.5115 | 2.3142 | 2.8588 | 0.17372 | -0.37087 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 163.9774 | -350.0797 | 559.1629 | -1193.7716 | 1703.828 | 5810.0534 | 1150.494 | 1421.2307 | 3923.1844 | 4846.3966 | 9733.2378 | 4616.2818 | 13.2605 | 6.2892 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:05:08 | 24.27 | 34.03 | 22.49 | 19.51 | 18.07 | 17.54 | 17.84 | 18.03 | 18.08 | 19.58 | 63.04 | 40.08 | 39.58 | 13.48 | 13.01 | 13.04 | 151.91 | 356.45 | 62.98 | 56.77 | 38.87 | 76.49 | 83.05 | 72.7 | 0 | 0 | 10.81 | 13.05 | 10.76 | 10.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.94 | 744 | 17:05:08 | 37.1 | 744 | 1 | 0 | 0 | 18.1783 | 22.49 | 4.3117 | 10.7151 | 10.7547 | 12.9892 | 79.77 | 10.3923 | 2.2741 | 2.8486 | 0.32283 | -0.25169 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 304.7352 | -237.579 | 1039.1471 | -810.1444 | 1811.6741 | 6177.8086 | 1130.5516 | 1416.1704 | 3855.181 | 4829.1412 | 10032.9896 | 5367.6642 | 13.4852 | 7.2146 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:05:18 | 24.28 | 34.23 | 22.67 | 19.22 | 17.89 | 17.42 | 17.68 | 17.88 | 17.92 | 19.61 | 63.11 | 40.19 | 39.65 | 15 | 12.73 | 12.76 | 150.86 | 357.83 | 62.58 | 56.58 | 37.8 | 76.65 | 82.54 | 73.08 | 0 | 0 | 10.77 | 12.83 | 10.82 | 10.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.94 | 747 | 17:05:18 | 37.2667 | 747 | 1 | 0 | 0 | 18.0017 | 22.67 | 4.6683 | 10.765 | 10.7246 | 12.7687 | 79.595 | 10.2527 | 2.0037 | 2.628 | 0.51224 | -0.11209 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 483.5256 | -105.8088 | 1648.8223 | -360.808 | 1961.5381 | 6688.8449 | 996.1249 | 1306.5077 | 3396.786 | 4455.1912 | 10085.6309 | 6328.0369 | 13.5015 | 8.4713 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:05:29 | 24.4 | 34.45 | 23.01 | 19.38 | 17.77 | 17.36 | 17.6 | 17.76 | 17.83 | 19.66 | 63.36 | 40.43 | 39.61 | 16.43 | 12.58 | 12.58 | 150.58 | 357.96 | 62.18 | 55.43 | 36.27 | 76.7 | 81.7 | 73.33 | 0 | 0 | 10.63 | 12.45 | 10.97 | 10.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.95 | 747 | 17:05:29 | 37.45 | 747 | 1 | 0 | 0 | 17.95 | 23.01 | 5.06 | 10.9215 | 10.5801 | 12.3953 | 79.2 | 10.1673 | 1.4737 | 2.2546 | 0.75419 | -0.026726 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 711.9137 | -25.228 | 2427.6256 | -86.0276 | 2126.1084 | 7250.0297 | 732.6486 | 1120.8766 | 2498.3319 | 3822.1892 | 9748.3616 | 7164.0021 | 13.05 | 9.5904 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:05:39 | 24.31 | 34.62 | 22.59 | 19.42 | 17.63 | 17.19 | 17.46 | 17.64 | 17.8 | 19.68 | 63.57 | 40.55 | 39.59 | 16.9 | 12.37 | 12.38 | 149.22 | 358.72 | 61.78 | 54.81 | 35.29 | 77.18 | 81.39 | 73.51 | 0 | 0 | 10.45 | 12.23 | 10.62 | 10.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.95 | 749 | 17:05:39 | 37.6167 | 749 | 1 | 0 | 0 | 17.8567 | 22.59 | 4.7333 | 10.5726 | 10.4025 | 12.1703 | 79.285 | 10.1178 | 1.5977 | 2.0297 | 0.45481 | 0.022788 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 429.3121 | 21.5108 | 1463.9542 | 73.3517 | 1988.8498 | 6781.9777 | 794.2908 | 1009.0662 | 2708.5317 | 3440.9157 | 9490.5094 | 6855.3294 | 12.6709 | 9.1526 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:05:49 | 24.59 | 34.69 | 22.48 | 19.3 | 17.53 | 17.13 | 17.4 | 17.55 | 17.72 | 19.7 | 63.89 | 40.55 | 39.7 | 17.13 | 12.39 | 12.41 | 149.19 | 359.05 | 61.18 | 54.61 | 34.42 | 77.35 | 81.28 | 73.99 | 0 | 0 | 10.59 | 11.97 | 10.44 | 10.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.95 | 740 | 17:05:49 | 37.7833 | 740 | 1 | 0 | 0 | 17.7717 | 22.48 | 4.7083 | 10.3973 | 10.5421 | 11.9116 | 79.315 | 10.0668 | 1.5143 | 1.771 | 0.33056 | 0.073832 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 312.0289 | 69.6929 | 1064.0185 | 237.6527 | 1978.3453 | 6746.1574 | 752.8088 | 880.4391 | 2567.0781 | 3002.2974 | 9313.2355 | 6983.8101 | 12.5855 | 9.4376 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:05:59 | 24.54 | 34.78 | 22.53 | 19.26 | 17.52 | 17.06 | 17.32 | 17.54 | 17.72 | 19.64 | 64.05 | 40.52 | 39.76 | 17.09 | 12.3 | 12.34 | 149.29 | 359.6 | 60.98 | 53.99 | 33.53 | 77.51 | 81.06 | 74.16 | 0 | 0 | 10.44 | 11.71 | 10.44 | 10.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.95 | 738 | 17:05:59 | 37.95 | 738 | 1 | 0 | 0 | 17.7367 | 22.53 | 4.7933 | 10.3948 | 10.3888 | 11.6569 | 79.285 | 10.0404 | 1.2621 | 1.5163 | 0.35446 | 0.10023 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 334.5937 | 94.6156 | 1140.9645 | 322.6391 | 2014.0605 | 6867.9464 | 627.4447 | 753.8332 | 2139.5864 | 2570.5711 | 9007.5328 | 7190.5855 | 12.2053 | 9.7433 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:06:09 | 24.49 | 34.86 | 22.45 | 19.27 | 17.52 | 17.03 | 17.28 | 17.45 | 17.66 | 19.64 | 64.28 | 40.67 | 39.84 | 16.95 | 12.28 | 12.34 | 148.99 | 359.86 | 60.56 | 53.59 | 33.1 | 77.69 | 81.05 | 74.44 | 0 | 0 | 10.33 | 11.61 | 10.32 | 10.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.95 | 726 | 17:06:09 | 38.1167 | 726 | 1 | 0 | 0 | 17.7017 | 22.45 | 4.7483 | 10.2712 | 10.2792 | 11.5567 | 79.37 | 10.0288 | 1.2855 | 1.4161 | 0.24237 | 0.11181 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 228.7844 | 105.5419 | 780.1549 | 359.8979 | 1995.1525 | 6803.4699 | 639.1 | 704.0077 | 2179.331 | 2400.6664 | 8982.8009 | 7163.3678 | 12.373 | 9.8669 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:06:20 | 24.65 | 34.93 | 22.41 | 19.23 | 17.52 | 16.98 | 17.2 | 17.46 | 17.63 | 19.62 | 64.41 | 40.8 | 40.02 | 16.65 | 12.27 | 12.35 | 149.13 | 360.69 | 60.16 | 52.75 | 32.54 | 77.88 | 80.94 | 74.65 | 0 | 0 | 10.26 | 11.46 | 10.22 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.96 | 727 | 17:06:20 | 38.3 | 727 | 1 | 0 | 0 | 17.67 | 22.41 | 4.74 | 10.177 | 10.2143 | 11.4025 | 79.41 | 10.0136 | 1.2255 | 1.2619 | 0.16344 | 0.12701 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 154.2746 | 119.8946 | 526.0764 | 408.8407 | 1991.651 | 6791.5298 | 609.2453 | 627.3521 | 2077.5266 | 2139.2707 | 8869.0564 | 7200.3705 | 12.1995 | 9.9042 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:06:30 | 24.58 | 34.98 | 22.26 | 18.99 | 17.31 | 16.95 | 17.21 | 17.37 | 17.43 | 19.51 | 64.69 | 40.8 | 40.18 | 16.2 | 12.32 | 12.38 | 149.42 | 360.79 | 60.16 | 52.65 | 32.33 | 77.88 | 80.94 | 74.73 | 0 | 0 | 10.2 | 11.42 | 10.13 | 9.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.96 | 727 | 17:06:30 | 38.4667 | 727 | 1 | 0 | 0 | 17.5433 | 22.26 | 4.7167 | 10.0831 | 10.1514 | 11.3596 | 79.41 | 9.9326 | 1.2765 | 1.2189 | 0.15048 | 0.20801 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 142.043 | 196.3494 | 484.3666 | 669.5513 | 1981.8468 | 6758.0975 | 634.5886 | 605.9873 | 2163.9473 | 2066.4167 | 8922.0448 | 7427.6488 | 12.2724 | 10.2168 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:06:40 | 24.62 | 35.05 | 22.4 | 19.06 | 17.33 | 16.94 | 17.19 | 17.36 | 17.55 | 19.42 | 64.77 | 40.97 | 40.07 | 16.09 | 12.26 | 12.34 | 149.91 | 361.76 | 59.75 | 52.14 | 31.77 | 78.06 | 80.92 | 74.6 | 0 | 0 | 10.12 | 11.26 | 10.15 | 9.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.96 | 753 | 17:06:40 | 38.6333 | 753 | 1 | 0 | 0 | 17.5717 | 22.4 | 4.8283 | 10.1003 | 10.0759 | 11.2033 | 79.49 | 9.9609 | 1.103 | 1.0627 | 0.13945 | 0.17976 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 131.6341 | 169.6816 | 448.8724 | 578.6144 | 2028.7668 | 6918.0949 | 548.3565 | 528.3181 | 1869.8957 | 1801.5649 | 8787.9906 | 7496.7093 | 11.6706 | 9.9558 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:06:51 | 24.73 | 35.17 | 22.46 | 18.86 | 17.29 | 16.95 | 17.21 | 17.4 | 17.55 | 19.38 | 64.96 | 41.02 | 40.16 | 15.92 | 12.3 | 12.38 | 149.39 | 362.94 | 59.54 | 51.84 | 31.45 | 78.03 | 80.92 | 74.81 | 0 | 0 | 10.13 | 11.22 | 10.15 | 9.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.96 | 757 | 17:06:51 | 38.8167 | 757 | 1 | 0 | 0 | 17.5433 | 22.46 | 4.9167 | 10.1016 | 10.0842 | 11.1636 | 79.475 | 9.9409 | 1.062 | 1.023 | 0.16075 | 0.19975 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 151.7348 | 188.5523 | 517.4157 | 642.9632 | 2065.8827 | 7044.66 | 527.9456 | 508.5551 | 1800.2944 | 1734.1728 | 8844.9544 | 7687.6231 | 11.6842 | 10.1554 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:07:01 | 24.71 | 35.18 | 22.5 | 18.85 | 17.32 | 16.96 | 17.19 | 17.34 | 17.44 | 19.26 | 65.11 | 41.09 | 40.31 | 15.54 | 12.3 | 12.38 | 149.2 | 363.19 | 59.54 | 51.11 | 31 | 78.42 | 81 | 74.89 | 0 | 0 | 9.97 | 11.06 | 10.17 | 9.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.97 | 758 | 17:07:01 | 38.9833 | 758 | 1 | 0 | 0 | 17.5167 | 22.5 | 4.9833 | 10.1266 | 9.9278 | 11.0072 | 79.71 | 9.9537 | 0.8806 | 0.86658 | 0.17291 | 0.18693 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 163.2169 | 176.4486 | 556.5696 | 601.6896 | 2093.8947 | 7140.1808 | 437.7842 | 430.8155 | 1492.8441 | 1469.0809 | 8633.0249 | 7741.8704 | 11.3892 | 10.2135 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:07:12 | 24.7 | 35.33 | 22.52 | 18.69 | 17.23 | 16.9 | 17.12 | 17.38 | 17.45 | 19.16 | 65.27 | 41.2 | 40.28 | 15.42 | 12.24 | 12.29 | 148.67 | 364.41 | 59.24 | 50.9 | 30.66 | 78.51 | 80.89 | 75.09 | 0 | 0 | 9.93 | 11.03 | 10.13 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.97 | 759 | 17:07:12 | 39.1667 | 759 | 1 | 0 | 0 | 17.4617 | 22.52 | 5.0583 | 10.0872 | 9.8804 | 10.9765 | 79.7 | 9.9174 | 0.88927 | 0.83585 | 0.16984 | 0.22326 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 160.32 | 210.7448 | 546.6911 | 718.6398 | 2125.4081 | 7247.6417 | 442.0923 | 415.5353 | 1507.5349 | 1416.9753 | 8755.1766 | 7966.2814 | 11.5351 | 10.4958 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:07:22 | 24.68 | 35.29 | 22.42 | 18.66 | 17.22 | 16.9 | 17.14 | 17.38 | 17.41 | 19.17 | 65.42 | 41.22 | 40.47 | 14.92 | 12.3 | 12.35 | 149.12 | 364.82 | 59.14 | 50.71 | 30.34 | 78.8 | 81 | 75.18 | 0 | 0 | 9.88 | 10.89 | 10.06 | 9.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.97 | 761 | 17:07:22 | 39.3333 | 761 | 1 | 0 | 0 | 17.4517 | 22.42 | 4.9683 | 10.0079 | 9.831 | 10.8355 | 79.9 | 9.9363 | 0.82764 | 0.69492 | 0.071634 | 0.20436 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 67.6184 | 192.8999 | 230.5788 | 657.7887 | 2087.592 | 7118.6886 | 411.4576 | 345.476 | 1403.0705 | 1178.0733 | 8521.759 | 7776.4772 | 11.1981 | 10.2188 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:07:32 | 24.71 | 35.47 | 22.25 | 18.38 | 17.09 | 16.86 | 17.13 | 17.41 | 17.43 | 19.09 | 65.54 | 41.32 | 40.43 | 14.39 | 12.27 | 12.32 | 148.9 | 366.52 | 59.14 | 50.71 | 30.34 | 78.8 | 81 | 75.18 | 0 | 0 | 9.9 | 11 | 9.95 | 9.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.97 | 763 | 17:07:32 | 39.5 | 763 | 1 | 0 | 0 | 17.3833 | 22.25 | 4.8667 | 9.9033 | 9.8489 | 10.9455 | 79.9 | 9.8928 | 1.0423 | 0.80493 | 0.010515 | 0.24785 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 9.9256 | 233.9597 | 33.8464 | 797.8024 | 2044.8737 | 6973.0193 | 518.1575 | 400.1662 | 1766.917 | 1364.5669 | 8739.9364 | 7770.8218 | 11.4547 | 10.1846 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:07:43 | 24.53 | 35.52 | 22.49 | 18.49 | 17.21 | 16.91 | 17.18 | 17.37 | 17.41 | 19.13 | 65.68 | 41.37 | 40.75 | 14.32 | 12.36 | 12.43 | 149.85 | 366.24 | 58.93 | 50.3 | 29.35 | 79.65 | 81.18 | 75.65 | 0 | 0 | 9.7 | 10.66 | 10.06 | 9.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.98 | 763 | 17:07:43 | 39.6833 | 763 | 1 | 0 | 0 | 17.4283 | 22.49 | 5.0617 | 10.015 | 9.6618 | 10.612 | 80.415 | 9.9864 | 0.59702 | 0.4714 | 0.028628 | 0.15425 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 27.0234 | 145.6051 | 92.1497 | 496.5135 | 2126.8087 | 7252.4177 | 296.8042 | 234.3511 | 1012.1022 | 799.1372 | 8264.5199 | 7748.9312 | 10.8316 | 10.1559 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:07:56 | 24.53 | 35.57 | 22.52 | 18.56 | 17.25 | 16.93 | 17.16 | 17.4 | 17.42 | 19.05 | 65.76 | 41.38 | 40.7 | 14.47 | 12.42 | 12.43 | 149.83 | 366.9 | 59.33 | 50.1 | 29.24 | 79.94 | 81.38 | 75.95 | 0 | 0 | 9.67 | 10.66 | 10.15 | 10.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.98 | 766 | 17:07:56 | 39.9 | 766 | 1 | 0 | 0 | 17.4533 | 22.52 | 5.0667 | 10.1028 | 9.6228 | 10.6012 | 80.66 | 10.0334 | 0.49845 | 0.4606 | 0.069399 | 0.10724 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 65.509 | 101.2331 | 223.3858 | 345.2047 | 2128.9096 | 7259.5818 | 247.7996 | 228.9849 | 844.9965 | 780.8386 | 8104.5783 | 7604.7865 | 10.5804 | 9.9279 | 708 | 8456.171 | 11.7416 | 2581.7596
| 17:08:06 | 24.57 | 35.29 | 22.42 | 19.32 | 17.89 | 17.52 | 17.5 | 17.77 | 18.37 | 19.69 | 52.04 | 37.03 | 33.8 | 25.85 | 24.39 | 15.81 | 247.92 | 249.68 | 58.93 | 50.1 | 28.92 | 79.94 | 81.58 | 76.04 | 0 | 0 | 9.69 | 10.37 | 10.02 | 10.44 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.98 | 297 | 17:08:06 | 40.0667 | 297 | 1 | 0 | 0 | 18.0617 | 22.42 | 4.3583 | 9.9718 | 9.6462 | 10.32 | 80.76 | 10.4453 | 0.3482 | 0.17937 | -0.4735 | -0.30467 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -446.955 | -287.5908 | -1524.1165 | -980.6846 | 1831.2824 | 6244.6731 | 173.106 | 89.1742 | 590.2915 | 304.0841 | 6834.9646 | 5263.9885 | 23.0133 | 17.7239 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:08:17 | 24.28 | 28.21 | 23.17 | 23.26 | 21.22 | 20.51 | 21.31 | 21.14 | 22.76 | 22.52 | 29 | 24.63 | 17.72 | 42.14 | 28.58 | 19.75 | 160.69 | 265.52 | 59.13 | 53.13 | 24.71 | 0 | 96.84 | 95.67 | 0 | 0 | 10.11 | 5.89 | 10.53 | 10.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.98 | 540 | 17:08:17 | 40.25 | 540 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 24.28 | 2.58 | 10.4795 | 10.0601 | 5.8619 | 48.42 | 7.8147 | -4.1982 | -4.5688 | 2.2454 | 2.6161 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 1738.0426 | 2024.9114 | 5926.7252 | 6904.9478 | 888.9318 | 3031.2575 | -2087.1217 | -2271.3708 | -7117.0851 | -7745.3744 | -4085.8276 | 9936.2053 | -7.5663 | 18.4004 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:08:27 | 24.13 | 26.85 | 23.48 | 25.82 | 23.95 | 19.3 | 23.1 | 24.23 | 24.29 | 22.54 | 29.99 | 27.89 | 8.09 | 48.35 | 28.53 | 21.26 | 125.17 | 260.68 | 65.61 | 59.06 | 57.43 | 72.08 | 69.89 | 71.65 | 0 | 0 | 11.15 | 12.78 | 11.93 | 12.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.98 | 589 | 17:08:27 | 40.4167 | 589 | 0 | 0 | 0 | 23.4483 | 24.13 | 0.68167 | 11.8738 | 11.1011 | 12.7198 | 70.985 | 12.8416 | 1.6187 | 2.2891 | -1.7405 | -2.4108 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -1347.2052 | -1866.057 | -4593.9696 | -6363.2542 | 234.8664 | 800.8943 | 804.7438 | 1137.9901 | 2744.1764 | 3880.5462 | 3545.0706 | -5562.36 | 6.0188 | -9.4437 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:08:38 | 24.07 | 26.34 | 23.71 | 26.82 | 23.81 | 17.89 | 21.82 | 25.52 | 25.01 | 22.93 | 30.46 | 28.45 | 6.51 | 52.36 | 28.48 | 21.61 | 122.51 | 260.02 | 65.81 | 59.28 | 60.75 | 65.68 | 67.3 | 65.77 | 0 | 0 | 11.15 | 13.12 | 12.13 | 11.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.98 | 590 | 17:08:38 | 40.6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 23.4783 | 24.07 | 0.59167 | 12.0801 | 11.1024 | 13.0641 | 66.49 | 12.0349 | 1.9617 | 2.6333 | -0.93249 | -1.6041 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -721.7746 | -1241.6464 | -2461.2513 | -4234.0143 | 203.8571 | 695.1527 | 975.2349 | 1309.1364 | 3325.5511 | 4464.155 | 4020.7038 | -3538.8616 | 6.8148 | -5.9981 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:08:49 | 23.95 | 26.39 | 23.71 | 26.95 | 22.23 | 17.48 | 19.59 | 25.59 | 25.02 | 23.14 | 30.16 | 26.82 | 7.24 | 55.22 | 29.67 | 21.91 | 126.36 | 268.96 | 67.35 | 61.46 | 60.63 | 64.67 | 69.74 | 64.34 | 0 | 0 | 11.49 | 13.14 | 12.43 | 11.59 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.99 | 577 | 17:08:49 | 40.7833 | 577 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 23.95 | 1.14 | 12.3684 | 11.434 | 13.077 | 67.205 | 11.6759 | 1.6431 | 2.6463 | -0.24192 | -1.2452 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -187.253 | -963.7961 | -638.5327 | -3286.5448 | 392.7838 | 1339.3928 | 816.8345 | 1315.5899 | 2785.4057 | 4486.1614 | 4124.7985 | -1947.1519 | 7.1487 | -3.3746 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:08:59 | 23.79 | 26.88 | 23.62 | 26.66 | 20.9 | 17.41 | 18.21 | 25.22 | 24.82 | 23.21 | 29.67 | 24.67 | 7.88 | 56.72 | 31.45 | 22.2 | 129.76 | 283.03 | 67.68 | 61.85 | 58.76 | 64.6 | 70.93 | 63.16 | 0 | 0 | 11.45 | 13.11 | 12.42 | 11.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.99 | 603 | 17:08:59 | 40.95 | 603 | 0 | 0 | 0 | 22.2033 | 23.79 | 1.5867 | 12.3617 | 11.3957 | 13.044 | 67.765 | 11.3411 | 1.6483 | 2.6133 | 0.054556 | -0.91038 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 42.2282 | -704.6653 | 143.998 | -2402.9087 | 546.6816 | 1864.1842 | 819.4525 | 1299.1645 | 2794.333 | 4430.1511 | 4658.5172 | -538.7245 | 7.7256 | -0.89341 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:09:09 | 23.86 | 28.19 | 23.57 | 26.15 | 19.45 | 17.47 | 17.52 | 24.42 | 24.45 | 23.08 | 28.91 | 20.43 | 8.82 | 58.39 | 34.21 | 22.93 | 134.91 | 305.07 | 66.68 | 61.03 | 55.01 | 65.11 | 73.28 | 61.76 | 0 | 0 | 11.34 | 13.24 | 12.19 | 10.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.99 | 635 | 17:09:09 | 41.1167 | 635 | 0 | 0 | 0 | 21.5767 | 23.86 | 2.2833 | 12.1381 | 11.2902 | 13.1868 | 69.195 | 11.1423 | 1.8966 | 2.7561 | 0.14788 | -0.71154 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 114.4664 | -550.7526 | 390.3304 | -1878.0665 | 786.7161 | 2682.702 | 942.8973 | 1370.1518 | 3215.2797 | 4672.2175 | 5897.9817 | 804.6355 | 9.2882 | 1.2671 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:09:19 | 23.97 | 29.31 | 23.54 | 25.45 | 18.86 | 17.57 | 17.34 | 23.37 | 24.1 | 22.93 | 28.34 | 13.17 | 9.51 | 59.43 | 35.8 | 24.03 | 137.54 | 317.3 | 65.89 | 60.62 | 52.33 | 66.04 | 74.08 | 60.95 | 0 | 0 | 11.34 | 13.45 | 12.02 | 10.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.99 | 681 | 17:09:19 | 41.2833 | 681 | 0 | 0 | 0 | 21.115 | 23.97 | 2.855 | 11.9695 | 11.2887 | 13.3898 | 70.06 | 10.9637 | 2.1011 | 2.959 | 0.32503 | -0.53291 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 251.5837 | -412.4909 | 857.9006 | -1406.5939 | 983.6823 | 3354.3566 | 1044.5377 | 1471.0572 | 3561.8737 | 5016.3051 | 6916.2303 | 1947.7627 | 10.156 | 2.8602 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:09:30 | 24.11 | 30.57 | 23.63 | 23.96 | 18.48 | 17.65 | 17.35 | 21.52 | 23.46 | 22.68 | 27.47 | 12.34 | 10.54 | 60.66 | 37.27 | 26.97 | 142.57 | 329.41 | 63.9 | 59.5 | 48.63 | 67.16 | 75.87 | 59.53 | 0 | 0 | 11.22 | 13.44 | 11.72 | 10.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.99 | 695 | 17:09:30 | 41.4667 | 695 | 0 | 0 | 0 | 20.4033 | 24.11 | 3.7067 | 11.6655 | 11.1716 | 13.3766 | 71.515 | 10.7071 | 2.205 | 2.9458 | 0.46447 | -0.27638 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 359.5187 | -213.9272 | 1225.9589 | -729.4919 | 1277.1217 | 4354.9849 | 1096.1811 | 1464.4919 | 3737.9775 | 4993.9175 | 8092.9624 | 3625.493 | 11.6446 | 5.2165 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:09:41 | 24.24 | 31.34 | 23.65 | 22.77 | 18.53 | 17.74 | 17.44 | 20.13 | 22.8 | 22.33 | 26.72 | 12.9 | 11.1 | 61.39 | 37.96 | 29.79 | 145.51 | 335.14 | 62.68 | 58.36 | 46.59 | 68.32 | 76.66 | 58.68 | 0 | 0 | 11.09 | 13.46 | 11.5 | 10.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.99 | 704 | 17:09:41 | 41.65 | 704 | 0 | 0 | 0 | 19.9017 | 24.24 | 4.3383 | 11.4527 | 11.0411 | 13.3907 | 72.49 | 10.5183 | 2.3496 | 2.9599 | 0.5228 | -0.087522 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 404.6653 | -67.7449 | 1379.9087 | -231.0102 | 1494.7607 | 5097.1339 | 1168.0905 | 1471.5084 | 3983.1885 | 5017.8437 | 9080.3223 | 4866.1237 | 12.8982 | 6.9121 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:09:51 | 24.3 | 32.11 | 23.51 | 21.51 | 18.42 | 17.83 | 17.6 | 18.98 | 21.69 | 21.77 | 25.37 | 13.49 | 11.77 | 62.25 | 38.59 | 33.06 | 148.65 | 340.2 | 61.9 | 57.41 | 44.75 | 69.28 | 77.26 | 58.13 | 0 | 0 | 10.95 | 13.5 | 11.26 | 9.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381 | 709 | 17:09:51 | 41.8167 | 709 | 0 | 0 | 0 | 19.3383 | 24.3 | 4.9617 | 11.2109 | 10.898 | 13.4365 | 73.27 | 10.2616 | 2.5384 | 3.0057 | 0.63638 | 0.16911 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 492.5754 | 130.8956 | 1679.6822 | 446.354 | 1709.5284 | 5829.4919 | 1261.9692 | 1494.2677 | 4303.3151 | 5095.4527 | 10132.807 | 6275.8459 | 14.2917 | 8.8517 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:10:01 | 24.48 | 32.55 | 23.89 | 20.81 | 18.51 | 17.91 | 17.65 | 18.43 | 20.86 | 21.35 | 23.86 | 13.69 | 12.09 | 62.77 | 38.97 | 35.41 | 149.9 | 343.84 | 60.3 | 56.57 | 42.4 | 70.73 | 78.27 | 57.97 | 0 | 0 | 10.9 | 13.11 | 11.22 | 9.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381 | 714 | 17:10:01 | 41.9833 | 714 | 0 | 0 | 0 | 19.0283 | 24.48 | 5.4517 | 11.1732 | 10.8542 | 13.0427 | 74.5 | 10.2338 | 2.1885 | 2.612 | 0.62044 | 0.19699 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 480.243 | 152.4757 | 1637.6287 | 519.9421 | 1878.3566 | 6405.1959 | 1088.013 | 1298.5302 | 3710.1243 | 4427.988 | 10115.3201 | 6925.138 | 14.1671 | 9.6991 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:10:11 | 24.37 | 33.11 | 23.59 | 20.14 | 18.58 | 17.96 | 17.69 | 18.02 | 20.02 | 20.82 | 21.6 | 13.82 | 12.41 | 63.36 | 39.45 | 37.59 | 150.91 | 347.75 | 59.09 | 55.93 | 40.46 | 71.79 | 79.09 | 58.21 | 0 | 0 | 10.71 | 12.9 | 10.8 | 9.61 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381 | 719 | 17:10:11 | 42.15 | 719 | 0 | 0 | 0 | 18.735 | 24.37 | 5.635 | 10.7458 | 10.6576 | 12.8398 | 75.44 | 10.1737 | 2.1822 | 2.4091 | 0.48393 | 0.25703 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 374.578 | 198.9532 | 1277.311 | 678.4303 | 1941.5235 | 6620.5953 | 1084.8567 | 1197.6564 | 3699.3614 | 4084.0083 | 10319.9567 | 7299.0256 | 14.3532 | 10.1516 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:10:22 | 24.53 | 33.42 | 23.65 | 19.93 | 18.43 | 17.96 | 17.66 | 17.85 | 19.67 | 20.5 | 19.75 | 13.85 | 12.47 | 63.67 | 39.72 | 38.31 | 151.3 | 350.55 | 58.59 | 55.41 | 38.97 | 72.78 | 79.48 | 59.37 | 0 | 0 | 10.71 | 12.64 | 10.74 | 9.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381 | 725 | 17:10:22 | 42.3333 | 725 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 24.53 | 5.9467 | 10.6926 | 10.6602 | 12.5785 | 76.13 | 10.1697 | 1.9182 | 2.1477 | 0.49052 | 0.26105 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 379.677 | 202.059 | 1294.6987 | 689.0211 | 2048.9074 | 6986.7743 | 953.6382 | 1067.7181 | 3251.9061 | 3640.9186 | 10238.6805 | 7675.7954 | 14.1223 | 10.5873 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:10:32 | 24.4 | 33.78 | 23.8 | 19.53 | 18.39 | 17.89 | 17.59 | 17.67 | 19.43 | 20.17 | 18.49 | 13.74 | 12.39 | 63.93 | 40.16 | 38.92 | 150.85 | 354.52 | 57.86 | 54.89 | 37.66 | 73.36 | 79.79 | 60.52 | 0 | 0 | 10.52 | 12.46 | 10.7 | 9.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.01 | 732 | 17:10:32 | 42.5 | 732 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 24.4 | 5.9833 | 10.6545 | 10.4753 | 12.3991 | 76.575 | 10.1221 | 1.9239 | 1.9684 | 0.35316 | 0.30865 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 273.3565 | 238.904 | 932.1458 | 814.6628 | 2061.5408 | 7029.8542 | 956.4478 | 978.5758 | 3261.4869 | 3336.9435 | 10291.3411 | 7844.517 | 14.0592 | 10.7166 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:10:43 | 24.55 | 33.98 | 23.86 | 19.47 | 18.2 | 17.85 | 17.46 | 17.43 | 19.23 | 19.95 | 17.98 | 13.62 | 12.22 | 64.09 | 40.39 | 39.17 | 149.62 | 356.32 | 57.25 | 54.25 | 36.47 | 73.73 | 79.88 | 62.18 | 0 | 0 | 10.5 | 12.19 | 10.63 | 9.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.01 | 718 | 17:10:43 | 42.6833 | 718 | 0 | 0 | 0 | 18.2733 | 24.55 | 6.2767 | 10.579 | 10.446 | 12.137 | 76.805 | 10.0606 | 1.691 | 1.7063 | 0.38538 | 0.37012 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 298.2939 | 286.4839 | 1017.182 | 976.91 | 2162.608 | 7374.4933 | 840.6714 | 848.2567 | 2866.6896 | 2892.5554 | 10241.1829 | 8351.4033 | 14.2635 | 11.6315 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:10:54 | 24.62 | 34.16 | 24.05 | 19.24 | 18.05 | 17.74 | 17.37 | 17.33 | 19.19 | 19.83 | 18.06 | 13.5 | 12.1 | 64.16 | 40.56 | 39.18 | 149.03 | 357.8 | 57.25 | 54.25 | 36.47 | 73.73 | 79.88 | 62.18 | 0 | 0 | 10.54 | 12.32 | 10.75 | 9.53 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.01 | 719 | 17:10:54 | 42.8667 | 719 | 0 | 0 | 0 | 18.1533 | 24.62 | 6.4667 | 10.7026 | 10.4906 | 12.2617 | 76.805 | 9.9839 | 1.7711 | 1.8309 | 0.50669 | 0.44687 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 392.1945 | 345.8936 | 1337.3833 | 1179.4972 | 2228.072 | 7597.7255 | 880.5056 | 910.2436 | 3002.5242 | 3103.9308 | 10600.2497 | 8777.2226 | 14.743 | 12.2075 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
stop switching | 17:11:04 | 24.61 | 34.31 | 23.8 | 19.14 | 18.03 | 17.71 | 17.34 | 17.23 | 19.16 | 19.7 | 18.4 | 13.43 | 12 | 64.2 | 40.64 | 39.28 | 148.61 | 358.02 | 55.39 | 53.2 | 32.89 | 74.63 | 79.52 | 66.26 | 0 | 0 | 10.33 | 11.19 | 10.24 | 9.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.01 | 727 | 17:11:04 | 43.0333 | 727 | 0 | 0 | 0 | 18.1017 | 24.61 | 6.5083 | 10.1922 | 10.2779 | 11.1308 | 77.075 | 9.9865 | 0.8529 | 0.70007 | 0.29138 | 0.44421 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 225.5396 | 343.836 | 769.0899 | 1172.4808 | 2242.4281 | 7646.6799 | 424.0138 | 348.0348 | 1445.8871 | 1186.7987 | 9092.567 | 8819.1607 | 12.507 | 12.1309 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:11:14 | 24.65 | 34.41 | 23.8 | 19.18 | 17.97 | 17.72 | 17.3 | 17.16 | 19.13 | 19.58 | 18.52 | 13.41 | 11.98 | 64.27 | 40.72 | 39.32 | 148.56 | 359.74 | 54.99 | 53.1 | 32.57 | 74.82 | 79.62 | 66.85 | 0 | 0 | 10.33 | 11.14 | 10.16 | 9.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.02 | 744 | 17:11:14 | 43.2 | 744 | 0 | 0 | 0 | 18.0767 | 24.65 | 6.5733 | 10.1174 | 10.2832 | 11.0831 | 77.22 | 9.9897 | 0.79987 | 0.65236 | 0.29359 | 0.44109 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 227.2457 | 341.418 | 774.9078 | 1164.2355 | 2264.8237 | 7723.0488 | 397.6472 | 324.317 | 1355.9771 | 1105.921 | 9079.0258 | 8887.2843 | 12.203 | 11.9453 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:11:25 | 24.68 | 34.47 | 23.94 | 18.99 | 18.11 | 17.7 | 17.35 | 17.17 | 19.12 | 19.53 | 18.61 | 13.46 | 12 | 64.41 | 40.77 | 39.42 | 148.92 | 360.24 | 54.79 | 52.89 | 32.02 | 75.11 | 79.61 | 67.13 | 0 | 0 | 10.31 | 10.98 | 10.21 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.02 | 746 | 17:11:25 | 43.3833 | 746 | 0 | 0 | 0 | 18.0733 | 24.68 | 6.6067 | 10.1666 | 10.2606 | 10.9297 | 77.36 | 10.0059 | 0.66908 | 0.49892 | 0.25466 | 0.42482 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 197.1156 | 328.8233 | 672.1642 | 1121.2873 | 2276.3086 | 7762.2123 | 332.629 | 248.0363 | 1134.2648 | 845.8036 | 8896.4771 | 8883.4996 | 11.9256 | 11.9082 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:11:37 | 24.57 | 34.58 | 23.86 | 19.01 | 18.03 | 17.66 | 17.29 | 17.17 | 19.27 | 19.52 | 18.57 | 13.29 | 11.93 | 64.57 | 40.81 | 39.36 | 148.1 | 360.45 | 54.57 | 52.68 | 31.8 | 75.01 | 79.81 | 67.43 | 0 | 0 | 10.2 | 10.97 | 10.12 | 9.74 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.02 | 746 | 17:11:37 | 43.5833 | 746 | 0 | 0 | 0 | 18.0717 | 24.57 | 6.4983 | 10.0757 | 10.1511 | 10.9209 | 77.41 | 10.0114 | 0.7698 | 0.49015 | 0.13967 | 0.41931 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 108.1082 | 324.5621 | 368.649 | 1106.7567 | 2238.9826 | 7634.9308 | 382.6982 | 243.6749 | 1305.0008 | 830.9316 | 8939.9316 | 8741.6875 | 11.9838 | 11.7181 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:11:47 | 24.56 | 34.69 | 23.84 | 18.84 | 17.94 | 17.71 | 17.24 | 17.04 | 19.11 | 19.44 | 18.47 | 13.3 | 11.87 | 64.67 | 40.9 | 39.43 | 148.47 | 361.19 | 53.96 | 52.25 | 30.91 | 74.99 | 79.6 | 67.71 | 0 | 0 | 10.11 | 10.73 | 9.99 | 9.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.02 | 747 | 17:11:47 | 43.75 | 747 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 24.56 | 6.58 | 9.9491 | 10.0608 | 10.6761 | 77.295 | 9.9379 | 0.61529 | 0.24533 | 0.12285 | 0.49281 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 95.0924 | 381.454 | 324.2652 | 1300.7582 | 2267.1207 | 7730.8815 | 305.8853 | 121.962 | 1043.069 | 415.8905 | 8773.9504 | 9031.6397 | 11.7456 | 12.0905 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:11:57 | 24.62 | 34.73 | 23.81 | 18.88 | 17.89 | 17.66 | 17.18 | 17 | 19.03 | 19.31 | 18.36 | 13.27 | 11.87 | 64.75 | 40.96 | 39.64 | 148.26 | 361.17 | 53.76 | 52.05 | 30.7 | 75.07 | 79.57 | 67.59 | 0 | 0 | 10.1 | 10.68 | 9.94 | 9.65 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.02 | 746 | 17:11:57 | 43.9167 | 746 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 24.62 | 6.68 | 9.8935 | 10.0583 | 10.6262 | 77.32 | 9.9158 | 0.56798 | 0.19549 | 0.14245 | 0.51494 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 110.2638 | 398.5801 | 375.9997 | 1359.1582 | 2301.5754 | 7848.3721 | 282.3659 | 97.1871 | 962.8677 | 331.4081 | 8811.2397 | 9207.5303 | 11.8113 | 12.3425 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:12:07 | 24.69 | 34.82 | 23.89 | 18.81 | 17.9 | 17.67 | 17.2 | 16.97 | 18.92 | 19.3 | 18.19 | 13.29 | 11.92 | 64.88 | 41.08 | 39.61 | 148.44 | 362.53 | 53.96 | 52.37 | 30.48 | 75.57 | 79.88 | 68.09 | 0 | 0 | 10.21 | 10.65 | 10.02 | 9.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.02 | 748 | 17:12:07 | 44.0833 | 748 | 0 | 0 | 0 | 17.9117 | 24.69 | 6.7783 | 9.9796 | 10.1642 | 10.6024 | 77.725 | 9.9505 | 0.43819 | 0.17168 | 0.2137 | 0.48022 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 165.4129 | 371.7029 | 564.0578 | 1267.5069 | 2335.4559 | 7963.9045 | 217.8435 | 85.3483 | 742.8464 | 291.0377 | 8706.7509 | 9231.4114 | 11.64 | 12.3415 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:12:18 | 24.45 | 34.85 | 23.68 | 18.86 | 17.91 | 17.67 | 17.22 | 16.92 | 18.93 | 19.25 | 17.9 | 13.39 | 11.98 | 64.99 | 41.14 | 39.75 | 149.21 | 362.52 | 53.96 | 52.48 | 30.27 | 75.76 | 80.18 | 68.36 | 0 | 0 | 10.09 | 10.6 | 9.89 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.03 | 729 | 17:12:18 | 44.2667 | 729 | 0 | 0 | 0 | 17.9183 | 24.45 | 6.5317 | 9.8523 | 10.0384 | 10.5459 | 77.97 | 9.9867 | 0.50752 | 0.11519 | 0.051764 | 0.44409 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 40.0668 | 343.7398 | 136.6276 | 1172.1527 | 2250.4676 | 7674.0943 | 252.3101 | 57.268 | 860.3773 | 195.284 | 8534.4716 | 8846.247 | 11.7071 | 12.1348 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:12:28 | 24.81 | 34.96 | 23.92 | 18.81 | 17.93 | 17.72 | 17.24 | 16.99 | 18.93 | 19.26 | 17.82 | 13.33 | 11.99 | 65.13 | 41.23 | 39.87 | 148.92 | 364.25 | 53.76 | 52.28 | 30.05 | 75.96 | 80.18 | 68.77 | 0 | 0 | 10.26 | 10.58 | 10 | 9.77 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.03 | 730 | 17:12:28 | 44.4333 | 730 | 0 | 0 | 0 | 17.9367 | 24.81 | 6.8733 | 9.9602 | 10.2207 | 10.533 | 78.07 | 10.0114 | 0.31235 | 0.10227 | 0.20926 | 0.41934 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 161.9748 | 324.585 | 552.334 | 1106.8349 | 2368.1878 | 8075.5206 | 155.2811 | 50.8404 | 529.5087 | 173.3658 | 8605.0293 | 9182.3555 | 11.7877 | 12.5786 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:12:38 | 24.68 | 34.95 | 23.56 | 18.75 | 17.9 | 17.68 | 17.19 | 16.92 | 18.9 | 19.17 | 17.62 | 13.42 | 12.01 | 65.18 | 41.28 | 39.99 | 148.37 | 364.35 | 54.38 | 52.89 | 29.94 | 76.15 | 80.49 | 69.06 | 0 | 0 | 10.31 | 10.54 | 9.9 | 9.77 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.03 | 732 | 17:12:38 | 44.6 | 732 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 24.68 | 6.79 | 9.8575 | 10.2606 | 10.4879 | 78.32 | 10.014 | 0.22731 | 0.057156 | 0.24655 | 0.4167 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 190.8356 | 322.5432 | 650.7493 | 1099.8723 | 2339.4756 | 7977.6117 | 113.0073 | 28.4146 | 385.3548 | 96.8937 | 8362.9666 | 9077.484 | 11.4248 | 12.4009 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:12:49 | 24.88 | 35.01 | 23.65 | 18.81 | 17.95 | 17.75 | 17.26 | 16.96 | 18.9 | 19.17 | 17.65 | 13.45 | 12.06 | 65.23 | 41.33 | 40.04 | 149.34 | 364.71 | 54.07 | 52.37 | 29.61 | 76.34 | 80.59 | 69.25 | 0 | 0 | 10.33 | 10.45 | 9.9 | 9.82 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.04 | 740 | 17:12:49 | 44.7833 | 740 | 0 | 0 | 0 | 17.9383 | 24.88 | 6.9417 | 9.8546 | 10.2821 | 10.4054 | 78.465 | 10.0639 | 0.12331 | -0.025317 | 0.21817 | 0.3668 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 168.8738 | 283.913 | 575.8595 | 968.1433 | 2391.7319 | 8155.8058 | 61.3009 | -12.5861 | 209.0362 | -42.9184 | 8364.842 | 9123.9491 | 11.3038 | 12.3297 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:12:59 | 24.66 | 35.15 | 23.77 | 18.74 | 17.94 | 17.71 | 17.28 | 16.98 | 18.88 | 19.12 | 17.53 | 13.29 | 12.02 | 65.36 | 41.45 | 40.12 | 149.15 | 366.62 | 54.38 | 52.47 | 29.61 | 76.56 | 80.59 | 69.56 | 0 | 0 | 10.21 | 10.54 | 10.03 | 9.83 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.04 | 756 | 17:12:59 | 44.95 | 756 | 0 | 0 | 0 | 17.9217 | 24.66 | 6.7383 | 9.985 | 10.1654 | 10.4876 | 78.575 | 10.0675 | 0.32221 | 0.056882 | 0.097871 | 0.3632 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 75.7555 | 281.1275 | 258.3264 | 958.6449 | 2321.674 | 7916.9083 | 160.184 | 28.2784 | 546.2275 | 96.4294 | 8463.1358 | 8875.5532 | 11.1946 | 11.7401 | 684.069 | 7781.2293 | 11.3233 | 1870.2351
| 17:13:09 | 24.79 | 35.17 | 23.88 | 18.79 | 17.97 | 17.74 | 17.25 | 16.96 | 18.89 | 19.13 | 17.52 | 13.47 | 12.04 | 65.45 | 41.54 | 40.15 | 149.25 | 367.32 | 54.38 | 52.69 | 29.4 | 76.46 | 80.59 | 69.75 | 0 | 0 | 10.34 | 10.48 | 10.1 | 9.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.04 | 758 | 17:13:09 | 45.1167 | 758 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 24.79 | 6.8567 | 10.0524 | 10.2896 | 10.4237 | 78.525 | 10.0685 | 0.13406 | -0.0070406 | 0.2211 | 0.3622 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 171.1384 | 280.3527 | 583.5821 | 956.0026 | 2362.4454 | 8055.9388 | 66.6455 | -3.5002 | 227.2613 | -11.9356 | 8283.2001 | 9011.9414 | 10.9277 | 11.8891 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:13:20 | 24.74 | 35.42 | 23.69 | 18.74 | 17.98 | 17.73 | 17.24 | 16.95 | 18.89 | 19.06 | 17.59 | 13.35 | 12.08 | 65.54 | 41.72 | 40.36 | 148.79 | 368.96 | 54.17 | 52.69 | 29.18 | 76.56 | 80.58 | 69.74 | 0 | 0 | 10.31 | 10.54 | 9.94 | 9.83 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.04 | 760 | 17:13:20 | 45.3 | 760 | 0 | 0 | 0 | 17.9217 | 24.74 | 6.8183 | 9.8973 | 10.2585 | 10.4905 | 78.57 | 10.0669 | 0.23208 | 0.059796 | 0.19157 | 0.36385 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 148.2785 | 281.6314 | 505.6295 | 960.3632 | 2349.2378 | 8010.9007 | 115.3767 | 29.7272 | 393.4345 | 101.3697 | 8404.3352 | 8971.2639 | 11.0583 | 11.8043 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:13:30 | 24.67 | 35.41 | 23.7 | 18.69 | 18.03 | 17.76 | 17.26 | 16.98 | 18.83 | 19.06 | 17.53 | 13.45 | 12.11 | 65.66 | 41.73 | 40.57 | 149.46 | 369.17 | 54.39 | 52.49 | 28.96 | 76.46 | 80.78 | 69.84 | 0 | 0 | 10.22 | 10.45 | 9.99 | 9.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.04 | 760 | 17:13:30 | 45.4667 | 760 | 0 | 0 | 0 | 17.925 | 24.67 | 6.745 | 9.9442 | 10.1755 | 10.4043 | 78.62 | 10.0756 | 0.22876 | -0.026455 | 0.099981 | 0.35519 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 77.3888 | 274.9297 | 263.8957 | 937.5102 | 2323.971 | 7924.741 | 113.7241 | -13.1518 | 387.7992 | -44.8475 | 8312.5401 | 8862.2511 | 10.9376 | 11.6609 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:13:42 | 24.76 | 35.46 | 23.93 | 18.69 | 18 | 17.79 | 17.33 | 16.99 | 18.85 | 19.07 | 17.23 | 13.44 | 12.13 | 65.79 | 41.82 | 40.57 | 149.71 | 369.18 | 54.4 | 52.49 | 28.97 | 76.56 | 80.79 | 69.94 | 0 | 0 | 10.28 | 10.49 | 10.13 | 9.86 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.04 | 741 | 17:13:42 | 45.6667 | 741 | 0 | 0 | 0 | 17.9417 | 24.76 | 6.8183 | 10.0869 | 10.2313 | 10.4372 | 78.675 | 10.0935 | 0.20586 | 0.0064097 | 0.13783 | 0.33727 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 106.6825 | 261.0609 | 363.7874 | 890.2176 | 2349.2378 | 8010.9007 | 102.3401 | 3.1865 | 348.9798 | 10.8661 | 8359.8805 | 8901.1183 | 11.2819 | 12.0123 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:13:53 | 24.7 | 35.52 | 23.76 | 18.65 | 18.05 | 17.82 | 17.33 | 17.01 | 18.88 | 19.05 | 17.03 | 13.48 | 12.13 | 65.87 | 41.84 | 40.58 | 149.11 | 370.39 | 54.39 | 52.49 | 28.53 | 76.56 | 80.79 | 70.25 | 0 | 0 | 10.24 | 10.36 | 10.03 | 9.88 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.05 | 742 | 17:13:53 | 45.85 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.9567 | 24.7 | 6.7433 | 9.9808 | 10.1941 | 10.3106 | 78.675 | 10.1032 | 0.11652 | -0.12013 | 0.090933 | 0.32759 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 70.3852 | 253.562 | 240.0137 | 864.6463 | 2323.3967 | 7922.7828 | 57.9273 | -59.7228 | 197.5321 | -203.6547 | 8120.3149 | 8787.4291 | 10.9438 | 11.8429 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:14:04 | 24.91 | 35.58 | 24.01 | 18.71 | 18.06 | 17.78 | 17.26 | 16.96 | 18.89 | 19.08 | 17.2 | 13.5 | 12.12 | 65.93 | 41.96 | 40.71 | 149.6 | 370.65 | 54.18 | 52.49 | 28.53 | 76.56 | 80.79 | 70.25 | 0 | 0 | 10.37 | 10.4 | 10.14 | 9.87 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.05 | 764 | 17:14:04 | 46.0333 | 764 | 0 | 0 | 0 | 17.9433 | 24.91 | 6.9667 | 10.0946 | 10.3248 | 10.3453 | 78.675 | 10.0945 | 0.020472 | -0.085431 | 0.23029 | 0.3362 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 178.2556 | 260.228 | 607.8515 | 887.3774 | 2400.3456 | 8185.1785 | 10.1776 | -42.4713 | 34.7056 | -144.8273 | 8219.8841 | 9072.5558 | 10.759 | 11.8751 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:14:15 | 24.87 | 35.69 | 23.84 | 18.73 | 18.06 | 17.85 | 17.33 | 17.02 | 18.87 | 19.08 | 17.15 | 13.61 | 12.17 | 66.02 | 42.06 | 40.64 | 149.34 | 371.81 | 54.4 | 52.7 | 28.43 | 76.76 | 81.11 | 70.45 | 0 | 0 | 10.39 | 10.42 | 10.08 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.05 | 764 | 17:14:15 | 46.2167 | 764 | 0 | 0 | 0 | 17.9767 | 24.87 | 6.8933 | 10.0316 | 10.3417 | 10.3721 | 78.935 | 10.1501 | 0.030393 | -0.058637 | 0.19165 | 0.28068 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 148.3424 | 217.2545 | 505.8476 | 740.8377 | 2375.0788 | 8099.0187 | 15.1096 | -29.151 | 51.5236 | -99.405 | 8150.5423 | 8839.8564 | 10.6682 | 11.5705 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:14:27 | 24.84 | 35.77 | 23.8 | 18.82 | 18.03 | 17.85 | 17.38 | 17.04 | 18.91 | 19.1 | 17.26 | 13.53 | 12.21 | 66.09 | 42.13 | 40.85 | 149.63 | 373.04 | 54.4 | 52.5 | 28.32 | 76.76 | 81 | 70.55 | 0 | 0 | 10.33 | 10.43 | 10.05 | 9.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.05 | 747 | 17:14:27 | 46.4167 | 747 | 0 | 0 | 0 | 18.005 | 24.84 | 6.835 | 10.0071 | 10.2831 | 10.3776 | 78.88 | 10.1613 | 0.094553 | -0.053108 | 0.12181 | 0.26947 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 94.2876 | 208.5814 | 321.5207 | 711.2624 | 2354.9802 | 8030.4825 | 47.0061 | -26.4021 | 160.2909 | -90.031 | 8190.7734 | 8741.7449 | 10.9649 | 11.7025 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:14:38 | 24.75 | 35.89 | 23.93 | 18.72 | 18.02 | 17.85 | 17.37 | 17.02 | 18.9 | 19.09 | 16.95 | 13.54 | 12.2 | 66.14 | 42.24 | 40.99 | 149.86 | 373.3 | 54.19 | 52.28 | 28 | 76.66 | 81.11 | 70.45 | 0 | 0 | 10.23 | 10.38 | 10.1 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.05 | 747 | 17:14:38 | 46.6 | 747 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 24.75 | 6.77 | 10.0473 | 10.1835 | 10.3275 | 78.885 | 10.1457 | 0.14395 | -0.10328 | 0.037816 | 0.28505 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 29.2711 | 220.6384 | 99.8144 | 752.3768 | 2332.5846 | 7954.1136 | 71.5644 | -51.3462 | 244.0348 | -175.0907 | 8198.1484 | 8706.4905 | 10.9748 | 11.6553 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:14:48 | 24.79 | 35.91 | 24.04 | 18.66 | 18.09 | 17.82 | 17.32 | 17.03 | 18.87 | 19.1 | 16.76 | 13.45 | 12.18 | 66.19 | 42.25 | 41.11 | 149.43 | 374.2 | 54.2 | 52.7 | 27.88 | 76.76 | 81.01 | 70.55 | 0 | 0 | 10.34 | 10.34 | 10.16 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.06 | 768 | 17:14:48 | 46.7667 | 768 | 0 | 0 | 0 | 17.965 | 24.79 | 6.825 | 10.1169 | 10.2916 | 10.294 | 78.885 | 10.136 | 0.0023297 | -0.13678 | 0.15567 | 0.29478 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 120.4903 | 228.168 | 410.872 | 778.0528 | 2351.5347 | 8018.7334 | 1.1582 | -68.0006 | 3.9495 | -231.882 | 8022.6829 | 8796.7862 | 10.4462 | 11.4541 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:14:59 | 24.89 | 35.96 | 24.02 | 18.72 | 18.07 | 17.82 | 17.34 | 17.02 | 18.85 | 19.1 | 16.88 | 13.48 | 12.19 | 66.23 | 42.31 | 41.12 | 150.39 | 374.68 | 53.99 | 52.38 | 27.66 | 76.56 | 80.8 | 70.34 | 0 | 0 | 10.33 | 10.29 | 10.11 | 9.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.06 | 769 | 17:14:59 | 46.95 | 769 | 0 | 0 | 0 | 17.97 | 24.89 | 6.92 | 10.0648 | 10.2904 | 10.2399 | 78.68 | 10.1124 | -0.050412 | -0.1908 | 0.17793 | 0.31831 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 137.7206 | 246.3854 | 469.6273 | 840.1742 | 2384.2667 | 8130.3495 | -25.0621 | -94.855 | -85.4619 | -323.4554 | 8044.8876 | 8970.5237 | 10.4615 | 11.6652 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:15:09 | 24.73 | 35.99 | 23.88 | 18.66 | 18.11 | 17.85 | 17.36 | 17.04 | 18.83 | 19.07 | 16.81 | 13.55 | 12.21 | 66.32 | 42.35 | 41.14 | 150 | 375.12 | 53.99 | 52.49 | 27.67 | 76.76 | 81.01 | 70.54 | 0 | 0 | 10.26 | 10.31 | 10.03 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.06 | 770 | 17:15:09 | 47.1167 | 770 | 0 | 0 | 0 | 17.975 | 24.73 | 6.755 | 9.9791 | 10.2127 | 10.2609 | 78.885 | 10.1425 | 0.048195 | -0.16987 | 0.070229 | 0.28829 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 54.3597 | 223.149 | 185.3667 | 760.9379 | 2327.4164 | 7936.49 | 23.9599 | -84.4495 | 81.7032 | -287.9727 | 8018.1932 | 8697.428 | 10.4132 | 11.2954 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:15:20 | 24.84 | 36.05 | 24.09 | 18.74 | 18.07 | 17.88 | 17.38 | 17.03 | 18.89 | 19.12 | 16.81 | 13.54 | 12.25 | 66.4 | 42.4 | 41.2 | 149.7 | 375.19 | 53.99 | 52.6 | 27.67 | 76.87 | 81.02 | 70.64 | 0 | 0 | 10.35 | 10.34 | 10.15 | 9.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.07 | 772 | 17:15:20 | 47.3 | 772 | 0 | 0 | 0 | 17.9983 | 24.84 | 6.8417 | 10.1079 | 10.303 | 10.2953 | 78.945 | 10.1654 | -0.0077093 | -0.13546 | 0.13755 | 0.2653 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 106.4672 | 205.3489 | 363.053 | 700.2398 | 2357.2772 | 8038.3152 | -3.8326 | -67.342 | -13.0692 | -229.6364 | 8025.246 | 8738.555 | 10.3954 | 11.3194 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:15:30 | 24.8 | 36.12 | 23.98 | 18.66 | 18.08 | 17.85 | 17.38 | 17.02 | 18.93 | 19.11 | 16.69 | 13.48 | 12.22 | 66.44 | 42.47 | 41.34 | 149.47 | 375.43 | 53.79 | 52.6 | 27.23 | 76.76 | 80.92 | 70.76 | 0 | 0 | 10.32 | 10.22 | 10.04 | 9.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.07 | 772 | 17:15:30 | 47.4667 | 772 | 0 | 0 | 0 | 17.9867 | 24.8 | 6.8133 | 10.0025 | 10.278 | 10.1685 | 78.84 | 10.1441 | -0.1095 | -0.26222 | 0.13388 | 0.28661 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 103.6285 | 221.8446 | 353.3733 | 756.4902 | 2347.515 | 8005.0262 | -54.4347 | -130.3621 | -185.6222 | -444.5347 | 7819.404 | 8761.5164 | 10.1288 | 11.3491 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:15:40 | 24.92 | 36.21 | 24.04 | 18.64 | 18.11 | 17.9 | 17.37 | 17.07 | 18.97 | 19.17 | 16.69 | 13.58 | 12.26 | 66.49 | 42.55 | 41.34 | 149.94 | 376.66 | 54.01 | 52.49 | 27.23 | 76.77 | 81.02 | 70.76 | 0 | 0 | 10.38 | 10.27 | 10.12 | 9.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.07 | 774 | 17:15:40 | 47.6333 | 774 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 24.92 | 6.91 | 10.0809 | 10.3311 | 10.2197 | 78.895 | 10.1665 | -0.11145 | -0.21109 | 0.16462 | 0.26426 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 127.4216 | 204.546 | 434.5077 | 697.502 | 2380.8212 | 8118.6004 | -55.406 | -104.9412 | -188.9345 | -357.8495 | 7929.666 | 8816.1024 | 10.245 | 11.3903 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:15:51 | 25.02 | 36.22 | 23.96 | 18.72 | 18.14 | 17.91 | 17.4 | 17.03 | 18.95 | 19.16 | 16.6 | 13.59 | 12.31 | 66.53 | 42.58 | 41.4 | 149.53 | 377.49 | 54 | 52.91 | 27.23 | 77.17 | 81.32 | 70.76 | 0 | 0 | 10.52 | 10.28 | 10.08 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.07 | 773 | 17:15:51 | 47.8167 | 773 | 0 | 0 | 0 | 18.025 | 25.02 | 6.995 | 10.0299 | 10.4785 | 10.2254 | 79.245 | 10.2221 | -0.25314 | -0.20539 | 0.25637 | 0.20862 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 198.4365 | 161.4783 | 676.6686 | 550.6411 | 2410.1078 | 8218.4675 | -125.8471 | -102.1097 | -429.1386 | -348.1941 | 7789.3289 | 8769.1086 | 10.0768 | 11.3443 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:16:03 | 25.04 | 36.25 | 24.12 | 18.7 | 18.13 | 17.87 | 17.49 | 17.17 | 18.94 | 19.16 | 17.17 | 13.6 | 12.28 | 66.59 | 42.64 | 41.45 | 149.82 | 377.41 | 54.21 | 52.91 | 27.24 | 76.87 | 81.11 | 70.76 | 0 | 0 | 10.54 | 10.3 | 10.22 | 9.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.08 | 775 | 17:16:03 | 48.0167 | 775 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 25.04 | 6.99 | 10.1683 | 10.4912 | 10.2463 | 78.99 | 10.205 | -0.24492 | -0.18447 | 0.28621 | 0.22576 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 221.5379 | 174.7426 | 755.4441 | 595.8724 | 2408.385 | 8212.5929 | -121.7615 | -91.706 | -415.2068 | -312.7176 | 7797.3862 | 8808.4653 | 10.0611 | 11.3658 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:16:14 | 24.89 | 36.27 | 24.03 | 18.86 | 18.16 | 17.91 | 17.46 | 17.13 | 19 | 19.19 | 17.06 | 13.59 | 12.3 | 66.62 | 42.72 | 41.47 | 150.51 | 377.4 | 54.01 | 53.12 | 27.02 | 77.07 | 81.23 | 70.76 | 0 | 0 | 10.48 | 10.23 | 10.12 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.08 | 775 | 17:16:14 | 48.2 | 775 | 0 | 0 | 0 | 18.0867 | 24.89 | 6.8033 | 10.0747 | 10.4382 | 10.1735 | 79.15 | 10.25 | -0.26467 | -0.25725 | 0.18818 | 0.18075 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 145.6591 | 139.9085 | 496.6974 | 477.088 | 2344.0695 | 7993.2771 | -131.5812 | -127.8877 | -448.6918 | -436.0972 | 7544.5853 | 8470.3652 | 9.7349 | 10.9295 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:16:24 | 25.1 | 36.36 | 24.03 | 18.93 | 18.09 | 17.93 | 17.42 | 17.09 | 18.98 | 19.21 | 17.12 | 13.62 | 12.3 | 66.59 | 42.74 | 41.67 | 150.47 | 378.18 | 54.21 | 52.92 | 27.02 | 77.07 | 81.22 | 70.96 | 0 | 0 | 10.58 | 10.27 | 10.16 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.08 | 775 | 17:16:24 | 48.3667 | 775 | 0 | 0 | 0 | 18.0733 | 25.1 | 7.0267 | 10.1126 | 10.5314 | 10.2246 | 79.145 | 10.2406 | -0.30683 | -0.20614 | 0.29083 | 0.19014 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 225.1117 | 147.1751 | 767.631 | 501.8672 | 2421.0184 | 8255.6728 | -152.5392 | -102.4824 | -520.1587 | -349.4649 | 7735.5141 | 8757.54 | 9.9813 | 11.3001 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:16:35 | 24.95 | 36.49 | 24.04 | 18.78 | 18.21 | 17.95 | 17.46 | 17.1 | 18.96 | 19.23 | 17.52 | 13.65 | 12.33 | 66.7 | 42.82 | 41.6 | 150.35 | 379.48 | 54.11 | 52.93 | 27.02 | 77.07 | 81.23 | 70.96 | 0 | 0 | 10.49 | 10.35 | 10.15 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.08 | 776 | 17:16:35 | 48.55 | 776 | 0 | 0 | 0 | 18.0767 | 24.95 | 6.8733 | 10.0999 | 10.4381 | 10.2988 | 79.15 | 10.2434 | -0.13931 | -0.13193 | 0.19469 | 0.1873 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 150.6935 | 144.9772 | 513.8647 | 494.3723 | 2368.1878 | 8075.5206 | -69.258 | -65.5866 | -236.1698 | -223.6503 | 7839.3508 | 8569.8928 | 10.1023 | 11.0437 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:16:46 | 24.95 | 36.56 | 24.03 | 18.83 | 18.21 | 17.9 | 17.41 | 17.07 | 18.98 | 19.25 | 17.5 | 13.65 | 12.31 | 66.76 | 42.9 | 41.71 | 150.19 | 380.29 | 54.02 | 52.72 | 26.81 | 76.77 | 81.02 | 70.86 | 0 | 0 | 10.44 | 10.31 | 10.12 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.08 | 778 | 17:16:46 | 48.7333 | 778 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 24.95 | 6.8833 | 10.0766 | 10.396 | 10.2573 | 78.895 | 10.2034 | -0.13873 | -0.17345 | 0.19265 | 0.22737 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 149.115 | 175.9898 | 508.4822 | 600.1253 | 2371.6333 | 8087.2696 | -68.9673 | -86.2283 | -235.1784 | -294.0387 | 7852.0912 | 8687.3949 | 10.0927 | 11.1663 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:16:58 | 24.93 | 36.57 | 24.04 | 18.73 | 18.23 | 17.97 | 17.49 | 17.09 | 18.99 | 19.23 | 17.11 | 13.68 | 12.38 | 66.85 | 42.94 | 41.88 | 150.59 | 380.03 | 53.91 | 52.82 | 26.81 | 76.98 | 81.23 | 70.86 | 0 | 0 | 10.45 | 10.32 | 10.11 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.09 | 780 | 17:16:58 | 48.9333 | 780 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 24.93 | 6.8467 | 10.0619 | 10.4034 | 10.263 | 79.105 | 10.2419 | -0.14045 | -0.16775 | 0.16156 | 0.18886 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 125.0545 | 146.1824 | 426.4358 | 498.482 | 2358.9999 | 8044.1897 | -69.8236 | -83.3936 | -238.0985 | -284.372 | 7806.0913 | 8542.6717 | 10.0078 | 10.9521 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:17:08 | 25.03 | 36.55 | 24.04 | 18.85 | 18.2 | 17.95 | 17.44 | 17.09 | 19.09 | 19.23 | 16.96 | 13.63 | 12.35 | 66.92 | 42.94 | 41.91 | 150.28 | 379.89 | 54.03 | 52.93 | 26.6 | 76.98 | 81.13 | 70.87 | 0 | 0 | 10.54 | 10.22 | 10.13 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.09 | 780 | 17:17:08 | 49.1 | 780 | 0 | 0 | 0 | 18.1033 | 25.03 | 6.9267 | 10.0847 | 10.4889 | 10.17 | 79.055 | 10.2484 | -0.31889 | -0.26076 | 0.24048 | 0.18235 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 186.1389 | 141.1441 | 634.7336 | 481.3013 | 2386.5637 | 8138.1822 | -158.5341 | -129.6349 | -540.6012 | -442.0552 | 7597.5811 | 8619.4835 | 9.7405 | 11.0506 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:17:18 | 25.07 | 36.57 | 24.05 | 18.81 | 18.16 | 17.94 | 17.47 | 17.09 | 19.08 | 19.24 | 17.3 | 13.73 | 12.35 | 67 | 42.95 | 41.68 | 150.31 | 380.93 | 53.61 | 52.73 | 26.48 | 76.98 | 81.23 | 70.77 | 0 | 0 | 10.52 | 10.19 | 10.05 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.09 | 779 | 17:17:18 | 49.2667 | 779 | 0 | 0 | 0 | 18.0917 | 25.07 | 6.9783 | 10.0111 | 10.4739 | 10.1346 | 79.105 | 10.2473 | -0.33932 | -0.29613 | 0.22659 | 0.1834 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 175.3878 | 141.9596 | 598.0725 | 484.0821 | 2404.3653 | 8198.8857 | -168.689 | -147.2188 | -575.2294 | -502.0161 | 7623.6563 | 8682.9678 | 9.7865 | 11.1463 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:17:29 | 25.05 | 36.59 | 24.18 | 18.94 | 18.24 | 17.96 | 17.46 | 17.11 | 19.16 | 19.26 | 17.49 | 13.68 | 12.32 | 67.04 | 42.99 | 41.74 | 150.31 | 381.4 | 54.03 | 52.73 | 26.6 | 77.19 | 81.45 | 70.98 | 0 | 0 | 10.51 | 10.25 | 10.22 | 10.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.1 | 780 | 17:17:29 | 49.45 | 780 | 0 | 0 | 0 | 18.145 | 25.05 | 6.905 | 10.1712 | 10.4612 | 10.1926 | 79.32 | 10.3107 | -0.26863 | -0.23813 | 0.15052 | 0.12002 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 116.5056 | 92.8957 | 397.2841 | 316.7742 | 2379.0985 | 8112.7259 | -133.5489 | -118.3847 | -455.4016 | -403.692 | 7657.3243 | 8429.5001 | 9.8171 | 10.8071 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:17:39 | 25.19 | 36.72 | 24.17 | 18.84 | 18.21 | 17.99 | 17.42 | 17.07 | 19.03 | 19.31 | 17.59 | 13.66 | 12.38 | 67.11 | 43.05 | 41.91 | 150.35 | 381.67 | 53.82 | 52.32 | 26.38 | 76.79 | 81.03 | 70.88 | 0 | 0 | 10.51 | 10.23 | 10.17 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.1 | 780 | 17:17:39 | 49.6167 | 780 | 0 | 0 | 0 | 18.0933 | 25.19 | 7.0967 | 10.1248 | 10.4669 | 10.1802 | 78.91 | 10.2228 | -0.28675 | -0.25058 | 0.24416 | 0.20799 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 188.9867 | 160.9907 | 644.4447 | 548.9783 | 2445.1367 | 8337.9162 | -142.5535 | -124.5723 | -486.1074 | -424.7916 | 7851.8088 | 8886.8945 | 10.0664 | 11.3935 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:17:50 | 25.1 | 36.76 | 24.25 | 18.81 | 18.25 | 17.97 | 17.43 | 17.07 | 19 | 19.28 | 17.51 | 13.62 | 12.37 | 67.18 | 43.13 | 41.93 | 150.44 | 381.63 | 53.83 | 52.94 | 26.39 | 76.89 | 81.23 | 70.78 | 0 | 0 | 10.58 | 10.26 | 10.22 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.1 | 781 | 17:17:50 | 49.8 | 781 | 0 | 0 | 0 | 18.0883 | 25.1 | 7.0117 | 10.1762 | 10.5355 | 10.2067 | 79.06 | 10.2392 | -0.32876 | -0.22402 | 0.29625 | 0.19151 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 229.3039 | 148.2344 | 781.9262 | 505.4791 | 2415.8502 | 8238.0492 | -163.4395 | -111.3704 | -557.3286 | -379.7732 | 7680.7206 | 8743.5284 | 9.8345 | 11.1953 | 768.1481 | 7958.3384 | 10.367 | -128.8587
| 17:18:03 | 25.06 | 36.83 | 24.36 | 18.9 | 18.24 | 17.97 | 17.44 | 17.12 | 19.06 | 19.27 | 17.35 | 13.76 | 12.41 | 67.21 | 43.17 | 42.04 | 150.58 | 382.03 | 53.62 | 52.42 | 26.38 | 76.79 | 81.22 | 70.78 | 0 | 0 | 10.45 | 10.29 | 10.25 | 10.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.1 | 783 | 17:18:03 | 50.0167 | 783 | 0 | 0 | 0 | 18.1217 | 25.06 | 6.9383 | 10.204 | 10.405 | 10.2425 | 79.005 | 10.2538 | -0.16253 | -0.18825 | 0.15121 | 0.17693 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 117.0401 | 136.9524 | 399.1068 | 467.0078 | 2390.5834 | 8151.8895 | -80.7991 | -93.5883 | -275.5251 | -319.1362 | 7876.3644 | 8618.8972 | 10.0592 | 11.0075 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:18:16 | 25.18 | 36.81 | 24.5 | 18.93 | 18.33 | 18.04 | 17.53 | 17.16 | 19.14 | 19.34 | 17.14 | 13.78 | 12.49 | 67.28 | 43.2 | 41.99 | 151.1 | 382.8 | 53.63 | 52.53 | 26.16 | 77 | 81.45 | 70.88 | 0 | 0 | 10.55 | 10.19 | 10.34 | 10.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.1 | 783 | 17:18:16 | 50.2333 | 783 | 0 | 0 | 0 | 18.1883 | 25.18 | 6.9917 | 10.2933 | 10.5033 | 10.1444 | 79.225 | 10.3267 | -0.35886 | -0.28632 | 0.17656 | 0.10403 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 136.6604 | 80.5195 | 466.012 | 274.5714 | 2408.9593 | 8214.5511 | -178.4024 | -142.3444 | -608.352 | -485.3943 | 7606.1991 | 8489.1225 | 9.7142 | 10.8418 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:18:27 | 25.13 | 36.77 | 24.38 | 18.93 | 18.38 | 18.12 | 17.64 | 17.22 | 19.15 | 19.35 | 17.15 | 13.85 | 12.51 | 67.38 | 43.19 | 42.04 | 152.08 | 382.99 | 54.05 | 52.94 | 26.39 | 77.2 | 81.66 | 71.18 | 0 | 0 | 10.61 | 10.26 | 10.34 | 10.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.11 | 781 | 17:18:27 | 50.4167 | 781 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 25.13 | 6.89 | 10.2997 | 10.5546 | 10.2124 | 79.43 | 10.3881 | -0.34225 | -0.21836 | 0.16654 | 0.042645 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 128.91 | 33.0084 | 439.5831 | 112.5586 | 2373.9303 | 8095.1023 | -170.1493 | -108.554 | -580.2093 | -370.1691 | 7514.8931 | 8207.6609 | 9.6221 | 10.5092 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:18:37 | 25.05 | 36.82 | 24.24 | 18.87 | 18.4 | 18.12 | 17.56 | 17.15 | 19.06 | 19.35 | 17.24 | 13.81 | 12.48 | 67.36 | 43.21 | 42.07 | 150.93 | 382.79 | 54.26 | 52.73 | 26.4 | 77.22 | 81.66 | 71.19 | 0 | 0 | 10.51 | 10.29 | 10.3 | 10.14 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.11 | 783 | 17:18:37 | 50.5833 | 783 | 0 | 0 | 0 | 18.1933 | 25.05 | 6.8567 | 10.2526 | 10.4612 | 10.2447 | 79.44 | 10.3585 | -0.21655 | -0.18604 | 0.10273 | 0.072228 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 79.5165 | 55.9065 | 271.1513 | 190.6413 | 2362.4454 | 8055.9388 | -107.6542 | -92.4901 | -367.1008 | -315.3912 | 7688.838 | 8246.5801 | 9.8197 | 10.532 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:18:48 | 24.93 | 36.94 | 24.23 | 18.97 | 18.32 | 18.08 | 17.58 | 17.2 | 19.19 | 19.4 | 17.39 | 13.76 | 12.49 | 67.43 | 43.26 | 42.16 | 151.18 | 384 | 54.05 | 52.73 | 26.28 | 77.01 | 81.46 | 71.28 | 0 | 0 | 10.43 | 10.31 | 10.25 | 10.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.11 | 786 | 17:18:48 | 50.7667 | 786 | 0 | 0 | 0 | 18.2233 | 24.93 | 6.7067 | 10.2061 | 10.3854 | 10.2654 | 79.235 | 10.3512 | -0.11998 | -0.1653 | 0.034274 | 0.079593 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 26.5293 | 61.6072 | 90.465 | 210.0805 | 2310.7633 | 7879.7029 | -59.6482 | -82.1779 | -203.4005 | -280.2267 | 7676.3024 | 8089.7834 | 9.7663 | 10.2923 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:18:59 | 25.05 | 36.91 | 24.19 | 19.04 | 18.32 | 18.07 | 17.5 | 17.17 | 19.15 | 19.37 | 17.16 | 13.87 | 12.45 | 67.51 | 43.32 | 42.29 | 150.28 | 383.43 | 53.63 | 52.32 | 25.95 | 76.81 | 81.25 | 70.79 | 0 | 0 | 10.42 | 10.17 | 10.14 | 10.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.11 | 785 | 17:18:59 | 50.95 | 785 | 0 | 0 | 0 | 18.2083 | 25.05 | 6.8417 | 10.1008 | 10.3785 | 10.1176 | 79.03 | 10.314 | -0.26094 | -0.31314 | 0.064505 | 0.1167 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 49.9289 | 90.3302 | 170.2575 | 308.0258 | 2357.2772 | 8038.3152 | -129.7263 | -155.6751 | -442.3667 | -530.852 | 7595.9485 | 8346.341 | 9.6764 | 10.6323 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:19:09 | 25.15 | 37.09 | 24.39 | 19.07 | 18.31 | 18.07 | 17.54 | 17.19 | 19.13 | 19.38 | 17.34 | 13.77 | 12.45 | 67.64 | 43.45 | 42.26 | 150.63 | 385.47 | 53.64 | 52.53 | 25.95 | 76.81 | 81.25 | 70.8 | 0 | 0 | 10.53 | 10.27 | 10.27 | 10.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.11 | 787 | 17:19:09 | 51.1167 | 787 | 0 | 0 | 0 | 18.2183 | 25.15 | 6.9317 | 10.2266 | 10.4842 | 10.219 | 79.03 | 10.3206 | -0.26523 | -0.21176 | 0.16358 | 0.11011 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 126.619 | 85.2312 | 431.7707 | 290.6383 | 2388.2864 | 8144.0567 | -131.8572 | -105.2748 | -449.6331 | -358.9871 | 7694.4237 | 8434.6951 | 9.7769 | 10.7175 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:19:19 | 25.12 | 37 | 24.17 | 18.97 | 18.37 | 18.07 | 17.56 | 17.19 | 19.11 | 19.34 | 17.4 | 13.83 | 12.48 | 67.69 | 43.38 | 42.29 | 151.09 | 384.95 | 53.64 | 52.63 | 25.96 | 76.82 | 81.25 | 70.9 | 0 | 0 | 10.53 | 10.22 | 10.13 | 10.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.11 | 786 | 17:19:19 | 51.2833 | 786 | 0 | 0 | 0 | 18.2117 | 25.12 | 6.9083 | 10.0904 | 10.4854 | 10.1722 | 79.035 | 10.3169 | -0.31328 | -0.25858 | 0.16854 | 0.11384 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 130.4563 | 88.1172 | 444.8559 | 300.4798 | 2380.247 | 8116.6423 | -155.7439 | -128.5506 | -531.0869 | -438.3575 | 7585.5554 | 8417.1221 | 9.6508 | 10.7088 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:19:30 | 24.96 | 37.06 | 24.22 | 18.99 | 18.39 | 18.1 | 17.57 | 17.18 | 19.16 | 19.41 | 17.43 | 13.81 | 12.48 | 67.75 | 43.42 | 42.21 | 150.96 | 385.18 | 53.64 | 52.53 | 25.96 | 76.81 | 81.25 | 71 | 0 | 0 | 10.41 | 10.26 | 10.17 | 10.13 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.12 | 786 | 17:19:30 | 51.4667 | 786 | 0 | 0 | 0 | 18.2317 | 24.96 | 6.7283 | 10.1212 | 10.3642 | 10.206 | 79.03 | 10.3294 | -0.15819 | -0.22472 | 0.034794 | 0.10132 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 26.932 | 78.428 | 91.8382 | 267.4395 | 2318.2285 | 7905.1592 | -78.6445 | -111.7192 | -268.1778 | -380.9623 | 7636.9814 | 8172.5987 | 9.7163 | 10.3977 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:19:40 | 25.22 | 37.08 | 24.27 | 18.96 | 18.38 | 18.11 | 17.56 | 17.2 | 19.12 | 19.4 | 17.57 | 13.86 | 12.5 | 67.77 | 43.42 | 42.38 | 151.11 | 385.01 | 53.64 | 52.54 | 25.85 | 76.82 | 81.25 | 70.99 | 0 | 0 | 10.58 | 10.22 | 10.2 | 10.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.12 | 785 | 17:19:40 | 51.6333 | 785 | 0 | 0 | 0 | 18.2217 | 25.22 | 6.9983 | 10.1521 | 10.5308 | 10.1733 | 79.035 | 10.3235 | -0.35745 | -0.25742 | 0.20728 | 0.10725 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 160.4435 | 83.017 | 547.1125 | 283.0878 | 2411.2562 | 8222.3838 | -177.7022 | -127.9729 | -605.9645 | -436.3877 | 7616.4193 | 8505.4716 | 9.7024 | 10.835 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:19:51 | 25.21 | 37.06 | 24.4 | 18.97 | 18.44 | 18.11 | 17.57 | 17.19 | 19.12 | 19.38 | 17.37 | 13.84 | 12.5 | 67.85 | 43.45 | 42.37 | 151.44 | 384.9 | 53.65 | 52.33 | 25.85 | 76.82 | 81.25 | 70.9 | 0 | 0 | 10.53 | 10.21 | 10.28 | 10.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.12 | 770 | 17:19:51 | 51.8167 | 770 | 0 | 0 | 0 | 18.2333 | 25.21 | 6.9767 | 10.2347 | 10.4816 | 10.1621 | 79.035 | 10.3312 | -0.31956 | -0.26867 | 0.15044 | 0.09956 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 116.4487 | 77.0629 | 397.0901 | 262.7846 | 2403.7911 | 8196.9275 | -158.8664 | -133.5698 | -541.7343 | -455.473 | 7655.1932 | 8459.7121 | 9.9418 | 10.9866 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:20:01 | 25.29 | 37.14 | 24.32 | 18.97 | 18.4 | 18.12 | 17.6 | 17.22 | 19.16 | 19.38 | 17.51 | 13.8 | 12.53 | 67.92 | 43.46 | 42.33 | 151.32 | 385.77 | 53.65 | 52.44 | 25.86 | 76.82 | 81.25 | 70.79 | 0 | 0 | 10.6 | 10.26 | 10.23 | 10.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.13 | 768 | 17:20:01 | 51.9833 | 768 | 0 | 0 | 0 | 18.245 | 25.29 | 7.045 | 10.185 | 10.555 | 10.2112 | 79.035 | 10.3389 | -0.34382 | -0.21956 | 0.21612 | 0.091863 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 167.2853 | 71.105 | 570.4429 | 242.4679 | 2427.3351 | 8277.2128 | -170.9286 | -109.1542 | -582.8665 | -372.2158 | 7694.3463 | 8519.6806 | 10.0187 | 11.0933 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:20:12 | 25.37 | 37.14 | 24.32 | 19.13 | 18.42 | 18.15 | 17.64 | 17.27 | 19.21 | 19.42 | 17.53 | 13.79 | 12.58 | 67.97 | 43.51 | 42.47 | 151.75 | 385.94 | 53.85 | 52.76 | 25.86 | 77.03 | 81.57 | 71.1 | 0 | 0 | 10.72 | 10.26 | 10.27 | 10.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.13 | 768 | 17:20:12 | 52.1667 | 768 | 0 | 0 | 0 | 18.3033 | 25.37 | 7.0667 | 10.2236 | 10.672 | 10.2112 | 79.3 | 10.4128 | -0.46084 | -0.21956 | 0.2592 | 0.017922 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 200.6312 | 13.872 | 684.1525 | 47.3036 | 2434.8003 | 8302.6691 | -229.1052 | -109.1542 | -781.2489 | -372.2158 | 7521.4202 | 8349.9726 | 9.7935 | 10.8724 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:20:22 | 25.22 | 37.19 | 24.3 | 19.11 | 18.44 | 18.15 | 17.63 | 17.3 | 19.16 | 19.38 | 17.54 | 13.92 | 12.58 | 68 | 43.58 | 42.49 | 151.31 | 386.63 | 53.64 | 52.76 | 25.86 | 77.03 | 81.57 | 71.2 | 0 | 0 | 10.62 | 10.29 | 10.21 | 10.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.13 | 780 | 17:20:22 | 52.3333 | 780 | 0 | 0 | 0 | 18.2983 | 25.22 | 6.9217 | 10.1707 | 10.5756 | 10.2395 | 79.3 | 10.4095 | -0.33615 | -0.19128 | 0.16612 | 0.021244 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 128.5815 | 16.4433 | 438.463 | 56.0718 | 2384.841 | 8132.3077 | -167.115 | -95.0913 | -569.8621 | -324.2612 | 7562.4455 | 8188.3794 | 9.6954 | 10.4979 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:20:32 | 25.36 | 37.19 | 24.26 | 19.12 | 18.52 | 18.17 | 17.67 | 17.29 | 19.25 | 19.46 | 17.64 | 13.85 | 12.61 | 68.11 | 43.56 | 42.55 | 151.6 | 386.5 | 53.85 | 52.56 | 25.75 | 77.04 | 81.47 | 71.2 | 0 | 0 | 10.67 | 10.25 | 10.23 | 10.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.13 | 790 | 17:20:32 | 52.5 | 790 | 0 | 0 | 0 | 18.3367 | 25.36 | 7.0233 | 10.1863 | 10.6245 | 10.1952 | 79.255 | 10.429 | -0.42925 | -0.23554 | 0.19548 | 0.0017718 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 151.308 | 1.3715 | 515.9603 | 4.6767 | 2419.8699 | 8251.7565 | -213.4002 | -117.0995 | -727.6945 | -399.3092 | 7524.0619 | 8256.4332 | 9.5241 | 10.4512 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:20:43 | 25.42 | 37.24 | 24.27 | 19.14 | 18.53 | 18.22 | 17.71 | 17.34 | 19.25 | 19.47 | 17.69 | 13.91 | 12.67 | 68.22 | 43.63 | 42.65 | 152.41 | 387.01 | 53.65 | 52.66 | 25.75 | 77.04 | 81.68 | 71.2 | 0 | 0 | 10.73 | 10.28 | 10.2 | 10.24 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.14 | 789 | 17:20:43 | 52.6833 | 789 | 0 | 0 | 0 | 18.365 | 25.42 | 7.055 | 10.154 | 10.6837 | 10.2234 | 79.36 | 10.4619 | -0.46027 | -0.20731 | 0.22178 | -0.03117 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 171.6668 | -24.1265 | 585.3838 | -82.2714 | 2430.7806 | 8288.9618 | -228.8175 | -103.0641 | -780.2676 | -351.4484 | 7508.6942 | 8206.6904 | 9.5167 | 10.4014 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:20:53 | 25.55 | 37.27 | 24.19 | 19.04 | 18.6 | 18.24 | 17.76 | 17.3 | 19.28 | 19.53 | 17.95 | 13.93 | 12.66 | 68.22 | 43.64 | 42.52 | 151.84 | 387.46 | 54.06 | 52.78 | 25.87 | 77.24 | 81.69 | 71.53 | 0 | 0 | 10.85 | 10.34 | 10.23 | 10.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.14 | 789 | 17:20:53 | 52.85 | 789 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 25.55 | 7.18 | 10.1831 | 10.7929 | 10.2889 | 79.465 | 10.4793 | -0.50399 | -0.14183 | 0.31357 | -0.048587 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 242.7169 | -37.6078 | 827.6646 | -128.2426 | 2473.849 | 8435.8251 | -250.555 | -70.5091 | -854.3926 | -240.4359 | 7581.4325 | 8307.5824 | 9.6089 | 10.5293 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:21:04 | 25.31 | 37.28 | 24.34 | 19.18 | 18.53 | 18.24 | 17.68 | 17.28 | 19.21 | 19.49 | 18.1 | 13.91 | 12.62 | 68.26 | 43.68 | 42.57 | 151.92 | 387.58 | 54.27 | 52.88 | 25.87 | 77.06 | 81.68 | 71.41 | 0 | 0 | 10.7 | 10.35 | 10.36 | 10.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.14 | 789 | 17:21:04 | 53.0333 | 789 | 0 | 0 | 0 | 18.3533 | 25.31 | 6.9567 | 10.3172 | 10.658 | 10.2946 | 79.37 | 10.4555 | -0.36336 | -0.13614 | 0.2025 | -0.024726 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 156.7404 | -19.1388 | 534.4846 | -65.2635 | 2396.9001 | 8173.4294 | -180.6433 | -67.6802 | -615.9935 | -230.7895 | 7557.4359 | 8108.1659 | 9.5785 | 10.2765 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:21:14 | 25.12 | 37.4 | 24.39 | 19.14 | 18.54 | 18.23 | 17.68 | 17.3 | 19.3 | 19.53 | 18.11 | 13.98 | 12.63 | 68.37 | 43.75 | 42.6 | 151.73 | 387.92 | 54.07 | 52.36 | 25.76 | 77.06 | 81.68 | 71.31 | 0 | 0 | 10.48 | 10.37 | 10.36 | 10.26 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.14 | 791 | 17:21:14 | 53.2 | 791 | 0 | 0 | 0 | 18.365 | 25.12 | 6.755 | 10.3099 | 10.4308 | 10.3183 | 79.37 | 10.4633 | -0.11244 | -0.11243 | -0.032505 | -0.03251 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | -25.1601 | -25.1641 | -85.7958 | -85.8095 | 2327.4164 | 7936.49 | -55.8979 | -55.8954 | -190.612 | -190.6032 | 7745.878 | 7850.6805 | 9.7925 | 9.925 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:21:24 | 25.29 | 37.41 | 24.46 | 19.15 | 18.52 | 18.24 | 17.68 | 17.32 | 19.28 | 19.48 | 18.07 | 13.98 | 12.66 | 68.42 | 43.76 | 42.59 | 151.96 | 388.6 | 53.86 | 52.25 | 25.65 | 76.85 | 81.48 | 71.32 | 0 | 0 | 10.56 | 10.33 | 10.36 | 10.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.14 | 790 | 17:21:24 | 53.3667 | 790 | 0 | 0 | 0 | 18.365 | 25.29 | 6.925 | 10.313 | 10.5161 | 10.2792 | 79.165 | 10.4358 | -0.23692 | -0.15155 | 0.080337 | -0.005032 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 62.1838 | -3.8949 | 212.0467 | -13.2817 | 2385.9895 | 8136.224 | -117.7808 | -75.34 | -401.6324 | -256.9093 | 7734.5916 | 8122.9423 | 9.7906 | 10.2822 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:21:35 | 25.49 | 37.39 | 24.26 | 19.32 | 18.55 | 18.25 | 17.73 | 17.42 | 19.35 | 19.51 | 18.02 | 14.01 | 12.68 | 68.52 | 43.73 | 42.68 | 151.85 | 387.95 | 53.86 | 52.47 | 25.65 | 77.04 | 81.59 | 71.12 | 0 | 0 | 10.74 | 10.32 | 10.24 | 10.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.15 | 789 | 17:21:35 | 53.55 | 789 | 0 | 0 | 0 | 18.4367 | 25.49 | 7.0533 | 10.1882 | 10.6896 | 10.2678 | 79.315 | 10.5038 | -0.42176 | -0.1629 | 0.18583 | -0.073035 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 143.8394 | -56.5312 | 490.4925 | -192.7715 | 2430.2063 | 8287.0036 | -209.6757 | -80.9824 | -714.9942 | -276.1499 | 7572.0094 | 8094.2321 | 9.597 | 10.2588 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:21:45 | 25.44 | 37.36 | 24.3 | 19.27 | 18.59 | 18.25 | 17.8 | 17.41 | 19.36 | 19.58 | 18.02 | 13.96 | 12.73 | 68.51 | 43.78 | 42.62 | 151.79 | 388.33 | 53.65 | 52.36 | 25.53 | 77.07 | 81.69 | 71.23 | 0 | 0 | 10.68 | 10.26 | 10.22 | 10.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.15 | 772 | 17:21:45 | 53.7167 | 772 | 0 | 0 | 0 | 18.4467 | 25.44 | 6.9933 | 10.1726 | 10.6346 | 10.2021 | 79.38 | 10.5192 | -0.43254 | -0.22864 | 0.1154 | -0.088493 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 89.3251 | -68.4963 | 304.5986 | -233.5723 | 2409.5335 | 8216.5093 | -215.0332 | -113.6683 | -733.2633 | -387.6088 | 7483.246 | 7982.9369 | 9.6933 | 10.3406 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:21:55 | 25.21 | 37.36 | 24.53 | 19.26 | 18.54 | 18.23 | 17.72 | 17.33 | 19.34 | 19.55 | 17.85 | 13.95 | 12.7 | 68.58 | 43.77 | 42.69 | 152.22 | 388.57 | 54.07 | 52.57 | 25.77 | 77.25 | 81.79 | 71.22 | 0 | 0 | 10.58 | 10.35 | 10.45 | 10.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.15 | 773 | 17:21:55 | 53.8833 | 773 | 0 | 0 | 0 | 18.4033 | 25.21 | 6.8067 | 10.3981 | 10.5305 | 10.2996 | 79.52 | 10.509 | -0.23092 | -0.13115 | 0.021488 | -0.078281 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 16.6326 | -60.5922 | 56.7171 | -206.6195 | 2345.218 | 7997.1935 | -114.7989 | -65.1992 | -391.4643 | -222.3294 | 7605.7292 | 7790.574 | 9.8392 | 10.0784 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:22:06 | 25.27 | 37.42 | 24.61 | 19.26 | 18.58 | 18.29 | 17.82 | 17.39 | 19.34 | 19.63 | 17.81 | 14.03 | 12.71 | 68.64 | 43.81 | 42.7 | 152.1 | 388.86 | 54.07 | 52.57 | 25.77 | 77.25 | 81.79 | 71.22 | 0 | 0 | 10.62 | 10.39 | 10.5 | 10.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.15 | 792 | 17:22:06 | 54.0667 | 792 | 0 | 0 | 0 | 18.4467 | 25.27 | 6.8233 | 10.4488 | 10.5688 | 10.3338 | 79.52 | 10.5381 | -0.23503 | -0.096951 | 0.030715 | -0.10736 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 23.7742 | -83.0998 | 81.0699 | -283.3703 | 2350.9605 | 8016.7753 | -116.8412 | -48.1986 | -398.4285 | -164.3571 | 7618.3468 | 7733.4049 | 9.6191 | 9.7644 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:22:17 | 25.33 | 37.4 | 24.46 | 19.18 | 18.59 | 18.24 | 17.69 | 17.32 | 19.35 | 19.62 | 17.77 | 14.06 | 12.71 | 68.71 | 43.78 | 42.68 | 152.06 | 389.25 | 54.3 | 52.99 | 25.77 | 77.25 | 81.69 | 71.44 | 0 | 0 | 10.74 | 10.37 | 10.45 | 10.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.15 | 793 | 17:22:17 | 54.25 | 793 | 0 | 0 | 0 | 18.395 | 25.33 | 6.935 | 10.3987 | 10.6935 | 10.3224 | 79.47 | 10.4967 | -0.37107 | -0.10836 | 0.19672 | -0.065982 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 152.2703 | -51.072 | 519.2419 | -174.1556 | 2389.4349 | 8147.9731 | -184.473 | -53.871 | -629.0529 | -183.7 | 7518.9202 | 7973.8175 | 9.4816 | 10.0553 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:22:27 | 25.18 | 37.51 | 24.54 | 19.2 | 18.6 | 18.31 | 17.71 | 17.3 | 19.28 | 19.62 | 17.89 | 14.05 | 12.7 | 68.8 | 43.91 | 42.84 | 152.44 | 389.53 | 54.3 | 52.78 | 25.78 | 77.27 | 81.69 | 71.34 | 0 | 0 | 10.6 | 10.44 | 10.5 | 10.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.16 | 794 | 17:22:27 | 54.4167 | 794 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 25.18 | 6.78 | 10.4494 | 10.5541 | 10.3894 | 79.48 | 10.5014 | -0.16474 | -0.041371 | 0.052693 | -0.070673 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 40.7858 | -54.7033 | 139.0796 | -186.5382 | 2336.0301 | 7965.8627 | -81.8975 | -20.5671 | -279.2704 | -70.1337 | 7686.5923 | 7779.3245 | 9.6808 | 9.7976 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:22:38 | 25.48 | 37.47 | 24.47 | 19.32 | 18.6 | 18.3 | 17.71 | 17.37 | 19.39 | 19.64 | 17.82 | 14.12 | 12.75 | 68.85 | 43.9 | 42.79 | 152.75 | 390.09 | 53.88 | 52.68 | 25.56 | 77.17 | 81.69 | 71.24 | 0 | 0 | 10.77 | 10.33 | 10.37 | 10.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.16 | 794 | 17:22:38 | 54.6 | 794 | 0 | 0 | 0 | 18.4483 | 25.48 | 7.0317 | 10.3232 | 10.7266 | 10.2765 | 79.43 | 10.5271 | -0.45012 | -0.15422 | 0.19955 | -0.096349 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 154.462 | -74.5775 | 526.7154 | -254.3093 | 2422.7412 | 8261.5473 | -223.7738 | -76.6672 | -763.0687 | -261.435 | 7498.4786 | 8007.2381 | 9.4439 | 10.0847 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:22:48 | 25.3 | 37.59 | 24.43 | 19.25 | 18.57 | 18.31 | 17.78 | 17.41 | 19.34 | 19.58 | 17.7 | 14.04 | 12.74 | 68.87 | 43.98 | 42.87 | 152.56 | 390.73 | 53.88 | 52.77 | 25.56 | 77.06 | 81.79 | 71.04 | 0 | 0 | 10.68 | 10.39 | 10.34 | 10.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.16 | 794 | 17:22:48 | 54.7667 | 794 | 0 | 0 | 0 | 18.4433 | 25.3 | 6.8567 | 10.2981 | 10.629 | 10.3448 | 79.425 | 10.5231 | -0.28418 | -0.085933 | 0.10592 | -0.09232 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 81.9877 | -71.459 | 279.578 | -243.6752 | 2362.4454 | 8055.9388 | -141.2761 | -42.7209 | -481.7516 | -145.6784 | 7574.1872 | 7812.2636 | 9.5393 | 9.8391 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:22:58 | 25.45 | 37.51 | 24.45 | 19.27 | 18.65 | 18.35 | 17.83 | 17.4 | 19.37 | 19.61 | 17.58 | 14.11 | 12.8 | 68.94 | 43.95 | 42.88 | 151.77 | 390.45 | 54.1 | 52.78 | 25.56 | 77.27 | 82.01 | 71.34 | 0 | 0 | 10.78 | 10.35 | 10.4 | 10.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.16 | 793 | 17:22:58 | 54.9333 | 793 | 0 | 0 | 0 | 18.4783 | 25.45 | 6.9717 | 10.3535 | 10.7279 | 10.2992 | 79.64 | 10.5756 | -0.42865 | -0.1315 | 0.15229 | -0.14486 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 117.8786 | -112.1266 | 401.9661 | -382.3516 | 2402.0683 | 8191.053 | -213.1007 | -65.3738 | -726.6735 | -222.9247 | 7464.3795 | 7808.7014 | 9.4128 | 9.847 | 784.931 | 7606.8729 | 9.6922 | -534.3479
| 17:23:09 | 25.46 | 37.57 | 24.48 | 19.36 | 18.54 | 18.3 | 17.81 | 17.47 | 19.46 | 19.62 | 17.78 | 14.02 | 12.72 | 68.96 | 43.94 | 42.8 | 152.61 | 389.88 | 54.09 | 52.99 | 25.56 | 77.27 | 81.81 | 71.44 | 0 | 0 | 10.82 | 10.38 | 10.42 | 10.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.17 | 793 | 17:23:09 | 55.1167 | 793 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 25.46 | 6.97 | 10.3704 | 10.7778 | 10.3334 | 79.54 | 10.57 | -0.44443 | -0.097341 | 0.20787 | -0.13921 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 160.9013 | -107.7552 | 548.6736 | -367.4454 | 2401.4941 | 8189.0948 | -220.9442 | -48.3924 | -753.4198 | -165.0182 | 7435.675 | 7821.6494 | 9.3766 | 9.8634 | 784.75 | 7537.0823 | 9.6064 | -581.0286
| 17:23:19 | 25.26 | 37.61 | 24.4 | 19.24 | 18.6 | 18.34 | 17.79 | 17.4 | 19.4 | 19.64 | 17.86 | 14.05 | 12.75 | 69.02 | 43.98 | 42.89 | 151.85 | 390.73 | 53.88 | 52.89 | 25.56 | 77.27 | 81.7 | 71.25 | 0 | 0 | 10.68 | 10.41 | 10.33 | 10.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.17 | 794 | 17:23:19 | 55.2833 | 794 | 0 | 0 | 0 | 18.4617 | 25.26 | 6.7983 | 10.2793 | 10.6278 | 10.3562 | 79.485 | 10.5435 | -0.27159 | -0.074514 | 0.084354 | -0.11272 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 65.2931 | -87.2493 | 222.6495 | -297.5203 | 2342.3468 | 7987.4026 | -135.0183 | -37.0439 | -460.4125 | -126.3197 | 7526.9901 | 7689.8823 | 9.4798 | 9.685 | 784.75 | 7537.0823 | 9.6064 | -581.0286
| 17:23:30 | 25.48 | 37.65 | 24.56 | 19.31 | 18.7 | 18.4 | 17.86 | 17.44 | 19.45 | 19.65 | 17.73 | 14.08 | 12.79 | 69.05 | 44.04 | 42.92 | 152.15 | 390.81 | 53.9 | 52.47 | 25.57 | 77.28 | 81.82 | 71.25 | 0 | 0 | 10.73 | 10.44 | 10.43 | 10.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.17 | 776 | 17:23:30 | 55.4667 | 776 | 0 | 0 | 0 | 18.5267 | 25.48 | 6.9533 | 10.3838 | 10.6832 | 10.3832 | 79.55 | 10.596 | -0.29992 | -0.047513 | 0.087114 | -0.1653 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 67.4289 | -127.9444 | 229.9327 | -436.2904 | 2395.7516 | 8169.513 | -149.1045 | -23.6208 | -508.4463 | -80.5469 | 7661.0667 | 7733.2226 | 9.8725 | 9.9655 | 784.75 | 7537.0823 | 9.6064 | -581.0286
end test | 17:23:40 | 25.41 | 37.59 | 24.52 | 19.36 | 18.58 | 18.35 | 17.79 | 17.42 | 19.46 | 19.67 | 17.83 | 14.05 | 12.74 | 69.16 | 44 | 42.93 | 152.38 | 390.62 | 53.69 | 52.57 | 25.46 | 77.07 | 81.7 | 71.25 | 0 | 0 | 10.71 | 10.35 | 10.36 | 10.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.17 | 776 | 17:23:40 | 55.6333 | 776 | 0 | 0 | 0 | 18.4933 | 25.41 | 6.9167 | 10.3175 | 10.6587 | 10.3037 | 79.385 | 10.5513 | -0.35501 | -0.12708 | 0.10743 | -0.12051 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 83.153 | -93.2764 | 283.5516 | -318.0725 | 2383.1182 | 8126.4332 | -176.4914 | -63.175 | -601.8356 | -215.4267 | 7524.5975 | 7808.3606 | 9.6966 | 10.0623 | 784.75 | 7537.0823 | 9.6064 | -581.0286