## Sheet1
0 | 1 | AT1 | AT2 | AT3 | AT4 | AT5 | AT6 | AT7 | AT8 | AT9 | AT10 | LT1 | LT2 | LT3 | LT4 | LT5 | LT6 | P1 | P2 | RH1 | RH2 | RH3 | RH4 | RH5 | RH6 | RH7 | RH8 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | 36 | 37 | valid_times | TimeDifference | Total_Power | U_Config | Super_Heat | Sub_Cool | T_supply | T_return | dT[C] | W_U_Inlet | W_S_Inlet | W_exhaust | RH_avg | W_supply | Exhaust Humidity Delta (Standard) | Exhaust Humidity Delta (Averaged Inlet) | Supply Humidity Delta (Standard) [g/kg] | Supply Humidity Delta (Averaged Inlet) | Process_airflow | Process V_dot | Process M_dot [kg/s] | Regen Airflow | Regen V_dot | Regen M_dot [kg/s] | Q_lat_Supply [W] | Q_lat_Supply Filtered[W] | Q_lat_Supply [BTU/hr] | Q_lat_Supply Filtered[BTU/hr] | Q_sens [W] | Q_sens [BTU/hr] | Q_lat_Exhaust [W] | Q_lat_Exhaust Filtered[W] | Q_lat_Exhaust [BTU/hr] | Q_lat_Exhaust Filtered[BTU/hr] | Q_tot (Exhaust Latent) [BTU/hr] | Q_tot (Supply Latent) [BTU/hr] | EER (Exhaust Latent) [BTU/Wh] | EER (Supply Latent) [BTU/Wh] | Average_Power_5min | Average_Q_tot_5min | EER_5min | Q_lat_5min
| 16:28:02 | 21.18 | 34.46 | 20.46 | 16.06 | 15.3 | 15.1 | 15.21 | 15.21 | 15.26 | 16.68 | 62.27 | 40.27 | 39.86 | 11.84 | 10.45 | 10.56 | 139.55 | 359.9 | 57.95 | 49.33 | 24.71 | 80.45 | 81 | 77.14 | 0 | 0 | 7.75 | 8.44 | 8.72 | 8.78 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.53 | 810 | 16:28:02 | 0 | 810 | 1 | 0 | 0 | 15.3567 | 20.46 | 5.1033 | 8.6787 | 7.7107 | 8.3961 | 80.725 | 8.7685 | 0 | 0 | 0 | 1.7056 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 1609.9928 | 0 | 5490.0754 | 2144.3162 | 7312.1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7312.1182 | 12802.1936 | 9.0273 | 15.8052 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:28:13 | 21.19 | 34.63 | 20.48 | 16.04 | 15.26 | 15.06 | 15.26 | 15.3 | 15.29 | 16.72 | 62.59 | 40.62 | 40.16 | 11.86 | 10.5 | 10.61 | 141.13 | 361.63 | 58.59 | 49.75 | 25.06 | 80.67 | 81.33 | 77.27 | 0 | 0 | 7.82 | 8.64 | 8.82 | 8.82 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.53 | 299 | 16:28:13 | 0.18333 | 299 | 1 | 0 | 0 | 15.3683 | 20.48 | 5.1117 | 8.7869 | 7.782 | 8.5984 | 81 | 8.8055 | 0 | 0 | 0.012447 | 1.6686 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 11.7491 | 1575.0842 | 40.0643 | 5371.0372 | 2147.8177 | 7324.0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7324.0583 | 12695.0955 | 24.4952 | 42.4585 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:28:23 | 21.28 | 27.52 | 20.93 | 20.47 | 19.78 | 19.15 | 19.34 | 19.15 | 20.13 | 19.95 | 26.38 | 22.35 | 20.27 | 34.36 | 25.9 | 17.3 | 178.68 | 248.93 | 58.79 | 50.18 | 25.18 | 80.47 | 81.13 | 77.09 | 0 | 0 | 7.93 | 5.76 | 9.11 | 11.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.53 | 479 | 16:28:23 | 0.35 | 479 | 0 | 0 | 0 | 19.67 | 21.28 | 1.61 | 9.0688 | 7.8941 | 5.7366 | 80.8 | 11.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.721 | 1891.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1891.5987 | 1891.5987 | 3.9491 | 3.9491 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:28:33 | 21.26 | 25.26 | 21.34 | 23.47 | 21.93 | 17.99 | 21.41 | 21.84 | 22.14 | 20.37 | 27.52 | 26 | 7.32 | 39.91 | 26.51 | 19.45 | 120.69 | 246.9 | 61.2 | 50.17 | 20.42 | 94.19 | 93.56 | 92.31 | 0 | 0 | 7.92 | 4.08 | 9.73 | 14.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.53 | 577 | 16:28:33 | 0.51667 | 577 | 0 | 0 | 0 | 21.4633 | 21.26 | -0.20333 | 9.6908 | 7.8827 | 4.0606 | 93.875 | 15.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.0579 | -238.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238.8976 | -238.8976 | -0.41403 | -0.41403 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:28:43 | 21.47 | 24.62 | 21.7 | 25.07 | 22.5 | 16.51 | 20.62 | 23.81 | 23.2 | 21 | 28.54 | 27.34 | 4.95 | 42.64 | 26.37 | 20.41 | 116.6 | 244.93 | 64.23 | 56.82 | 57 | 74.81 | 70.72 | 76.13 | 0 | 0 | 9.1 | 11.08 | 10.45 | 12.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.53 | 576 | 16:28:43 | 0.68333 | 576 | 0 | 0 | 0 | 21.9517 | 21.47 | -0.48167 | 10.409 | 9.0601 | 11.0318 | 72.765 | 12.0051 | 0.86471 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.9569 | -565.9131 | 429.8831 | 0 | 1465.9015 | 0 | 899.9884 | -565.9131 | 1.5625 | -0.98249 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:28:54 | 21.54 | 24.55 | 21.81 | 25.4 | 21.33 | 16.28 | 18.8 | 24.13 | 23.36 | 21.22 | 28.58 | 26.58 | 5.61 | 44.25 | 26.65 | 21.15 | 119.61 | 247.16 | 66.46 | 61.11 | 62.91 | 64.32 | 63.75 | 66.35 | 0 | 0 | 9.84 | 12.2 | 10.9 | 10.42 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 576 | 16:28:54 | 0.86667 | 576 | 0 | 0 | 0 | 21.55 | 21.54 | -0.01 | 10.8506 | 9.7975 | 12.1461 | 64.035 | 10.2806 | 1.2417 | 0.67065 | 0 | 0.11895 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 92.071 | 0 | 313.962 | -3.4455 | -11.7491 | 617.286 | 333.4085 | 2104.9452 | 1136.923 | 2093.1961 | 302.2129 | 3.634 | 0.52468 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:29:04 | 21.63 | 24.69 | 21.84 | 25.37 | 19.88 | 16.2 | 17.12 | 23.97 | 23.21 | 21.46 | 28.23 | 24.4 | 6.4 | 46.44 | 27.27 | 22.11 | 123.48 | 251.41 | 65.69 | 61.11 | 65.79 | 62.18 | 64.41 | 64.34 | 0 | 0 | 9.89 | 12.88 | 10.79 | 9.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 555 | 16:29:04 | 1.0333 | 555 | 0 | 0 | 0 | 20.9583 | 21.63 | 0.67167 | 10.7428 | 9.8524 | 12.8226 | 63.295 | 9.7919 | 1.8632 | 1.3471 | 0.091507 | 0.60756 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 70.829 | 470.272 | 241.527 | 1603.6274 | 231.4209 | 789.1452 | 926.2656 | 669.7128 | 3158.5656 | 2283.7206 | 3947.7108 | 2392.7726 | 7.113 | 4.3113 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:29:15 | 21.64 | 24.9 | 21.74 | 25.07 | 18.73 | 16.23 | 16.46 | 23.61 | 22.98 | 21.46 | 27.79 | 22.03 | 6.91 | 48.34 | 27.76 | 22.91 | 126 | 255.14 | 66.49 | 60.6 | 66.57 | 61.57 | 64.81 | 63.95 | 0 | 0 | 9.82 | 13.2 | 10.86 | 9.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 581 | 16:29:15 | 1.2167 | 581 | 0 | 0 | 0 | 20.5133 | 21.64 | 1.1267 | 10.8085 | 9.775 | 13.145 | 63.19 | 9.5071 | 2.263 | 1.6695 | 0.2989 | 0.8924 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 231.3574 | 690.745 | 788.9286 | 2355.4404 | 388.1899 | 1323.7274 | 1125.047 | 829.9931 | 3836.4102 | 2830.2765 | 5160.1376 | 3679.1678 | 8.8815 | 6.3325 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:29:26 | 21.62 | 25.21 | 21.7 | 24.76 | 17.92 | 16.12 | 16.22 | 23.24 | 22.79 | 21.43 | 27.33 | 19.92 | 7.33 | 50.43 | 28.35 | 23.67 | 127.09 | 260.07 | 67.55 | 63.48 | 74.2 | 66.8 | 73.77 | 62.62 | 0 | 0 | 10.28 | 15.03 | 11 | 10.14 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 591 | 16:29:26 | 1.4 | 591 | 0 | 0 | 0 | 20.175 | 21.62 | 1.445 | 10.9565 | 10.2345 | 14.9676 | 70.285 | 10.37 | 3.6262 | 3.4922 | 0 | 0.029522 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 22.8513 | 0 | 77.923 | 497.8707 | 1697.7392 | 1802.7295 | 1736.0991 | 6147.3077 | 5920.0979 | 7845.0469 | 1775.6622 | 13.2742 | 3.0045 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:29:37 | 21.57 | 25.5 | 21.63 | 24.47 | 17.71 | 16.14 | 16.06 | 22.82 | 22.53 | 21.3 | 26.93 | 18.62 | 7.57 | 52.02 | 28.87 | 24.22 | 128.56 | 263.75 | 68.36 | 64.88 | 74.4 | 68.54 | 75.36 | 62.84 | 0 | 0 | 10.48 | 15.35 | 11.09 | 10.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 598 | 16:29:37 | 1.5833 | 598 | 0 | 0 | 0 | 19.955 | 21.57 | 1.615 | 11.0421 | 10.4315 | 15.2763 | 71.95 | 10.4737 | 3.7379 | 3.8009 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.4438 | 1897.4732 | 1858.2802 | 1889.5917 | 6336.7354 | 6443.5077 | 8234.2086 | 1897.4732 | 13.7696 | 3.173 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:29:47 | 21.59 | 25.88 | 21.51 | 24.05 | 17.29 | 16.07 | 15.92 | 22.18 | 22.31 | 21.24 | 26.41 | 16.58 | 7.82 | 53.84 | 29.48 | 24.89 | 129.88 | 268.42 | 68.57 | 65.68 | 74.21 | 70.17 | 77.47 | 63.05 | 0 | 0 | 10.62 | 15.66 | 11.05 | 10.21 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 603 | 16:29:47 | 1.75 | 603 | 0 | 0 | 0 | 19.6367 | 21.59 | 1.9533 | 10.9941 | 10.5754 | 15.5923 | 73.82 | 10.5369 | 3.9099 | 4.1169 | 0.069592 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 53.8666 | 0 | 183.6851 | 0 | 673.0156 | 2294.9831 | 1943.8001 | 2046.6823 | 6628.3584 | 6979.1867 | 8923.3415 | 2294.9831 | 14.7982 | 3.8059 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:29:57 | 21.65 | 26.2 | 21.48 | 23.65 | 17.2 | 16.14 | 15.89 | 21.74 | 22.17 | 21.21 | 26.05 | 13.91 | 8.03 | 54.94 | 29.97 | 25.46 | 131.65 | 272.6 | 68.17 | 65.87 | 73.04 | 72.2 | 78.96 | 63.46 | 0 | 0 | 10.69 | 15.71 | 10.96 | 10.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.54 | 610 | 16:29:57 | 1.9167 | 610 | 0 | 0 | 0 | 19.465 | 21.65 | 2.185 | 10.9084 | 10.6462 | 15.6409 | 75.58 | 10.6759 | 3.8877 | 4.1655 | 0.0013182 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 1.0204 | 0 | 3.4794 | 0 | 752.8357 | 2567.1696 | 1932.7625 | 2070.8352 | 6590.7202 | 7061.548 | 9157.8898 | 2567.1696 | 15.0129 | 4.2085 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:30:07 | 21.69 | 26.7 | 21.57 | 23.25 | 17.02 | 16.16 | 15.82 | 21.2 | 21.88 | 21.06 | 25.6 | 11.66 | 8.33 | 56.12 | 30.85 | 26.13 | 133.13 | 278.56 | 68.79 | 66.06 | 71.87 | 73.38 | 79.96 | 64.07 | 0 | 0 | 10.75 | 15.92 | 11.12 | 10.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 617 | 16:30:07 | 2.0833 | 617 | 0 | 0 | 0 | 19.2217 | 21.69 | 2.4683 | 11.0713 | 10.704 | 15.8562 | 76.67 | 10.6669 | 4.0452 | 4.3808 | 0.068175 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 52.7693 | 0 | 179.9434 | 0 | 850.4574 | 2900.0596 | 2011.0355 | 2177.8608 | 6857.6311 | 7426.5055 | 9757.6907 | 2900.0596 | 15.8147 | 4.7003 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:30:18 | 21.7 | 27.14 | 21.55 | 22.69 | 16.97 | 16.16 | 15.88 | 20.83 | 21.76 | 20.94 | 25.23 | 10.76 | 8.62 | 56.73 | 31.42 | 26.62 | 133.38 | 283.71 | 68.79 | 66.26 | 69.71 | 74.53 | 80.86 | 64.57 | 0 | 0 | 10.79 | 15.85 | 11.11 | 10.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 628 | 16:30:18 | 2.2667 | 628 | 0 | 0 | 0 | 19.0483 | 21.7 | 2.6517 | 11.0575 | 10.7437 | 15.7805 | 77.695 | 10.6937 | 3.9299 | 4.3051 | 0.080973 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 62.676 | 0 | 213.7253 | 0 | 913.6244 | 3115.4591 | 1953.7138 | 2140.2492 | 6662.164 | 7298.2496 | 9777.6231 | 3115.4591 | 15.5695 | 4.9609 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:30:28 | 21.74 | 27.71 | 21.58 | 22.38 | 16.84 | 16.17 | 15.93 | 20.4 | 21.57 | 20.82 | 24.82 | 10.95 | 8.77 | 57.32 | 32.26 | 27.43 | 133.8 | 290.45 | 68.6 | 66.05 | 67.74 | 75.28 | 81.36 | 64.87 | 0 | 0 | 10.78 | 15.93 | 11.09 | 10.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 638 | 16:30:28 | 2.4333 | 638 | 0 | 0 | 0 | 18.8817 | 21.74 | 2.8583 | 11.0471 | 10.7357 | 15.8567 | 78.32 | 10.6677 | 4.014 | 4.3812 | 0.099026 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 76.6491 | 0 | 261.3735 | 0 | 984.8308 | 3358.273 | 1995.5293 | 2178.104 | 6804.755 | 7427.3348 | 10163.028 | 3358.273 | 15.9295 | 5.2638 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:30:38 | 21.95 | 28.21 | 21.61 | 22.12 | 16.81 | 16.25 | 15.86 | 19.92 | 21.34 | 20.66 | 24.55 | 11.02 | 8.99 | 57.71 | 33.04 | 28.14 | 135.43 | 295.8 | 68 | 65.25 | 65 | 76.06 | 81.97 | 64.96 | 0 | 0 | 10.79 | 15.73 | 11.02 | 10.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 647 | 16:30:38 | 2.6 | 647 | 0 | 0 | 0 | 18.7167 | 21.95 | 3.2333 | 10.9692 | 10.7427 | 15.6605 | 79.015 | 10.6517 | 3.8108 | 4.185 | 0.12207 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 94.4836 | 0 | 322.189 | 0 | 1114.036 | 3798.8627 | 1894.5171 | 2080.5608 | 6460.3034 | 7094.7123 | 10259.1661 | 3798.8627 | 15.8565 | 5.8715 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:30:48 | 22.15 | 28.86 | 21.58 | 21.54 | 16.87 | 16.32 | 15.94 | 19.03 | 21.04 | 20.5 | 24.21 | 11.19 | 9.43 | 58.2 | 34.01 | 29.05 | 137.37 | 303.7 | 67.6 | 65.05 | 61.84 | 76.41 | 81.76 | 64.42 | 0 | 0 | 10.89 | 15.54 | 10.93 | 10.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 658 | 16:30:48 | 2.7667 | 658 | 0 | 0 | 0 | 18.4567 | 22.15 | 3.6933 | 10.8832 | 10.8429 | 15.4673 | 79.085 | 10.4862 | 3.5174 | 3.9918 | 0.38775 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 300.1327 | 0 | 1023.4526 | 0 | 1272.5277 | 4339.3195 | 1748.6586 | 1984.512 | 5962.9257 | 6767.1859 | 10302.2452 | 4339.3195 | 15.6569 | 6.5947 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:30:59 | 22.01 | 29.48 | 21.66 | 21.06 | 16.89 | 16.38 | 16.03 | 18.27 | 20.74 | 20.3 | 23.86 | 11.39 | 9.71 | 58.64 | 34.92 | 30.05 | 138.49 | 310.05 | 67.2 | 63.64 | 54.13 | 77.2 | 82.17 | 64.06 | 0 | 0 | 10.56 | 14.07 | 10.92 | 9.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 646 | 16:30:59 | 2.95 | 646 | 0 | 0 | 0 | 18.2283 | 22.01 | 3.7817 | 10.8717 | 10.5122 | 14.0002 | 79.685 | 10.4142 | 2.381 | 2.5248 | 0.129 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 99.853 | 0 | 340.4986 | 0 | 1302.9627 | 4443.1029 | 1183.72 | 1255.1836 | 4036.4852 | 4280.176 | 8479.588 | 4443.1029 | 13.1263 | 6.8779 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:31:11 | 22.3 | 29.92 | 21.88 | 20.64 | 16.92 | 16.46 | 16.15 | 18 | 20.58 | 20.22 | 23.56 | 11.7 | 10.02 | 59 | 35.64 | 30.97 | 139.78 | 315.7 | 64.92 | 63.14 | 52.07 | 77.38 | 82.16 | 63.84 | 0 | 0 | 10.67 | 13.87 | 10.69 | 9.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.55 | 682 | 16:31:11 | 3.15 | 682 | 0 | 0 | 0 | 18.125 | 22.3 | 4.175 | 10.6411 | 10.6173 | 13.8085 | 79.77 | 10.357 | 2.0843 | 2.3331 | 0.29138 | 0.042546 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 225.5358 | 32.9322 | 769.0771 | 112.2988 | 1438.4846 | 4905.2325 | 1036.1855 | 1159.8903 | 3533.3926 | 3955.2259 | 8438.6252 | 5017.5314 | 12.3734 | 7.3571 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:31:23 | 22.38 | 30.64 | 21.78 | 20.02 | 16.9 | 16.41 | 16.13 | 17.4 | 20.13 | 19.96 | 23.05 | 11.92 | 10.3 | 59.55 | 36.5 | 32.35 | 141.37 | 322.79 | 65.04 | 61.74 | 0 | 77.38 | 82.18 | 63.8 | 0 | 0 | 10.48 | 0 | 10.64 | 9.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.56 | 685 | 16:31:23 | 3.35 | 685 | 0 | 0 | 0 | 17.8317 | 22.38 | 4.5483 | 10.5951 | 10.4294 | 0.0001 | 79.78 | 10.1657 | 0 | 0 | 0.29472 | 0.23375 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 228.1247 | 180.9331 | 777.9054 | 616.9818 | 1567.1156 | 5343.8641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5343.8641 | 5960.846 | 7.8013 | 8.702 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:31:33 | 22.42 | 31.09 | 21.84 | 19.23 | 17.02 | 16.59 | 16.22 | 16.96 | 19.65 | 19.67 | 22.49 | 12.13 | 10.6 | 59.95 | 37.02 | 33.62 | 142.73 | 327.02 | 61.65 | 60.04 | 43.84 | 77.37 | 82.09 | 63.51 | 0 | 0 | 10.21 | 12.46 | 10.12 | 9.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.56 | 675 | 16:31:33 | 3.5167 | 675 | 0 | 0 | 0 | 17.6117 | 22.42 | 4.8083 | 10.0714 | 10.1627 | 12.403 | 79.73 | 10.0171 | 1.1334 | 0.92762 | 0.17663 | 0.38242 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 136.7189 | 296.0094 | 466.2114 | 1009.392 | 1656.6979 | 5649.3397 | 563.4685 | 461.1599 | 1921.4275 | 1572.5554 | 7570.7672 | 6658.7316 | 11.216 | 9.8648 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:31:44 | 22.61 | 31.47 | 22 | 18.94 | 17.03 | 16.67 | 16.33 | 16.74 | 19.16 | 19.38 | 21.61 | 12.42 | 10.88 | 60.52 | 37.55 | 34.92 | 143.58 | 331.79 | 61.25 | 59.45 | 41.9 | 77.37 | 81.99 | 63.59 | 0 | 0 | 10.23 | 12.16 | 10.15 | 9.45 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.56 | 680 | 16:31:44 | 3.7 | 680 | 0 | 0 | 0 | 17.4783 | 22.61 | 5.1317 | 10.1048 | 10.1799 | 12.1075 | 79.68 | 9.9254 | 0.82057 | 0.63203 | 0.28552 | 0.47406 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 220.9998 | 366.9403 | 753.6095 | 1251.2663 | 1768.1015 | 6029.2259 | 407.9417 | 314.2076 | 1391.0812 | 1071.4479 | 7420.3071 | 7280.4922 | 10.9122 | 10.7066 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:31:54 | 22.67 | 31.77 | 22.11 | 18.67 | 16.96 | 16.67 | 16.36 | 16.57 | 18.76 | 19.17 | 20.74 | 12.57 | 11.08 | 60.87 | 37.89 | 35.7 | 144.87 | 334.65 | 61.05 | 58.03 | 39.3 | 77.16 | 81.9 | 64.4 | 0 | 0 | 10.01 | 11.6 | 10.18 | 9.38 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.57 | 684 | 16:31:54 | 3.8667 | 684 | 0 | 0 | 0 | 17.3317 | 22.67 | 5.3383 | 10.1401 | 9.9697 | 11.5407 | 79.53 | 9.8136 | 0.46403 | 0.065272 | 0.18713 | 0.5859 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 144.8476 | 453.5018 | 493.9305 | 1546.4413 | 1839.3079 | 6272.0399 | 230.6907 | 32.4494 | 786.6552 | 110.6524 | 7058.6951 | 7818.4811 | 10.3197 | 11.4305 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:32:05 | 22.74 | 32.02 | 22.1 | 18.44 | 16.96 | 16.66 | 16.31 | 16.34 | 18.34 | 18.88 | 19.82 | 12.61 | 11.14 | 61.15 | 38.16 | 36.24 | 145.66 | 337.13 | 59.08 | 57.2 | 37.76 | 76.95 | 81.58 | 65.15 | 0 | 0 | 9.91 | 11.3 | 9.84 | 9.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.57 | 712 | 16:32:05 | 4.05 | 712 | 0 | 0 | 0 | 17.175 | 22.74 | 5.565 | 9.8017 | 9.8673 | 11.2412 | 79.265 | 9.6824 | 0.26687 | 0 | 0.21596 | 0.71709 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 167.1576 | 555.0516 | 570.0074 | 1892.726 | 1917.4052 | 6538.3519 | 132.671 | 0 | 452.4081 | 0 | 6990.76 | 8431.0778 | 9.8185 | 11.8414 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:32:16 | 22.76 | 32.21 | 22.14 | 18.35 | 16.96 | 16.68 | 16.27 | 16.25 | 18.14 | 18.7 | 19.11 | 12.62 | 11.17 | 61.37 | 38.36 | 36.74 | 145.35 | 339.19 | 58.68 | 56.79 | 37.01 | 77.16 | 81.58 | 65.82 | 0 | 0 | 9.85 | 11.19 | 9.8 | 9.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.57 | 716 | 16:32:16 | 4.2333 | 716 | 0 | 0 | 0 | 17.1083 | 22.76 | 5.6517 | 9.7584 | 9.8076 | 11.1349 | 79.37 | 9.654 | 0.22041 | 0 | 0.18465 | 0.74555 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 142.9248 | 577.0791 | 487.3737 | 1967.8398 | 1947.266 | 6640.1771 | 109.5767 | 0 | 373.6567 | 0 | 7013.8337 | 8608.0169 | 9.7959 | 12.0224 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:32:26 | 22.84 | 32.44 | 22.16 | 18.24 | 16.96 | 16.69 | 16.29 | 16.22 | 18.02 | 18.55 | 18.44 | 12.63 | 11.23 | 61.59 | 38.6 | 37.11 | 145.04 | 341.43 | 58.05 | 56.38 | 36.02 | 77.14 | 81.48 | 66.5 | 0 | 0 | 9.82 | 11.03 | 9.71 | 9.26 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.57 | 719 | 16:32:26 | 4.4 | 719 | 0 | 0 | 0 | 17.07 | 22.84 | 5.77 | 9.664 | 9.7837 | 10.9759 | 79.31 | 9.6228 | 0.085174 | 0 | 0.19199 | 0.77672 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 148.6029 | 601.2088 | 506.7358 | 2050.1221 | 1988.0374 | 6779.2076 | 42.3437 | 0 | 144.3921 | 0 | 6923.5997 | 8829.3297 | 9.6295 | 12.28 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:32:36 | 23.09 | 32.54 | 22.35 | 18.2 | 16.96 | 16.71 | 16.29 | 16.16 | 18 | 18.49 | 17.99 | 12.58 | 11.25 | 61.71 | 38.74 | 37.31 | 145.68 | 342.66 | 57.85 | 56.17 | 35.59 | 77.25 | 81.49 | 66.88 | 0 | 0 | 9.94 | 10.96 | 9.79 | 9.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 722 | 16:32:36 | 4.5667 | 722 | 0 | 0 | 0 | 17.0533 | 23.09 | 6.0367 | 9.7439 | 9.8978 | 10.9049 | 79.37 | 9.6198 | 0 | 0 | 0.30893 | 0.77965 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 239.1194 | 603.4773 | 815.3971 | 2057.8578 | 2079.9167 | 7092.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092.5159 | 9150.3736 | 9.8234 | 12.6736 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:32:47 | 23.12 | 32.79 | 22.52 | 18.08 | 16.94 | 16.72 | 16.39 | 16.18 | 17.89 | 18.39 | 17.56 | 12.6 | 11.27 | 61.88 | 38.98 | 37.48 | 145.33 | 344.6 | 57.26 | 55.36 | 34.4 | 77.14 | 81.4 | 67.84 | 0 | 0 | 9.81 | 10.74 | 9.79 | 9.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 725 | 16:32:47 | 4.75 | 725 | 0 | 0 | 0 | 17.0333 | 23.12 | 6.0867 | 9.7448 | 9.7708 | 10.6859 | 79.27 | 9.5952 | 0 | 0 | 0.20662 | 0.80432 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 159.9268 | 622.57 | 545.3502 | 2122.9636 | 2097.144 | 7151.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7151.2612 | 9274.2248 | 9.8638 | 12.792 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:32:58 | 23.05 | 32.98 | 22.55 | 17.95 | 17.04 | 16.74 | 16.34 | 16.17 | 17.89 | 18.31 | 17.27 | 12.61 | 11.25 | 62.02 | 39.18 | 37.68 | 145.21 | 346.13 | 56.63 | 54.95 | 33.86 | 76.94 | 81.1 | 68.32 | 0 | 0 | 9.7 | 10.68 | 9.7 | 9.27 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 706 | 16:32:58 | 4.9333 | 706 | 0 | 0 | 0 | 17.0217 | 23.05 | 6.0283 | 9.6537 | 9.6557 | 10.6301 | 79.02 | 9.5573 | 0 | 0 | 0.12942 | 0.84223 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 100.1734 | 651.9103 | 341.5915 | 2223.0142 | 2077.0455 | 7082.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082.725 | 9305.7392 | 10.0322 | 13.1809 | 634.3103 | 6875.0584 | 10.9877 | 2815.7318
| 16:33:08 | 23.12 | 30.79 | 22.62 | 19.95 | 18.65 | 17.99 | 18.03 | 18.21 | 19.15 | 18.78 | 27.93 | 21.89 | 15.49 | 29.21 | 26.42 | 26.97 | 227.81 | 232.13 | 56.43 | 54.74 | 33.53 | 77.14 | 80.99 | 68.51 | 0 | 0 | 9.71 | 9.32 | 9.7 | 10.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 274 | 16:33:08 | 5.1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 18.6633 | 23.12 | 4.4567 | 9.6607 | 9.6596 | 9.2794 | 79.065 | 10.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.5321 | 5236.1644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5236.1644 | 5236.1644 | 19.1101 | 19.1101 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:33:19 | 22.86 | 26.05 | 22.67 | 22.71 | 21.21 | 19.52 | 20.52 | 20.29 | 21.73 | 20.98 | 44.08 | 27.28 | 18.65 | 26.22 | 21.47 | 13.24 | 147.81 | 262.46 | 59.94 | 55.17 | 39.05 | 96.24 | 96.79 | 82.52 | 0 | 0 | 9.63 | 8.23 | 10.35 | 14.41 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 567 | 16:33:19 | 5.2833 | 567 | 1 | 0 | 0 | 20.9967 | 22.67 | 1.6733 | 10.3033 | 9.5823 | 8.1916 | 96.515 | 15.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.1004 | 2397.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397.5724 | 2397.5724 | 4.2285 | 4.2285 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:33:30 | 22.67 | 26.05 | 22.37 | 23.88 | 21.99 | 17.19 | 17.51 | 19.99 | 22.84 | 22.31 | 50.37 | 28.06 | 20.35 | 26.46 | 22.18 | 8.14 | 129.08 | 264.11 | 62.33 | 61.14 | 62.79 | 68.79 | 70.87 | 64.02 | 0 | 0 | 10.56 | 13.34 | 10.57 | 10.47 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 601 | 16:33:30 | 5.4667 | 601 | 1 | 0 | 0 | 20.5667 | 22.37 | 1.8033 | 10.5243 | 10.5131 | 13.2779 | 69.83 | 10.5583 | 1.6466 | 1.7279 | 0 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.7238 | 2583.838 | 818.6113 | 858.9975 | 2791.4645 | 2929.1813 | 5375.3025 | 2583.838 | 8.9439 | 4.2992 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:33:40 | 22.63 | 26.18 | 22.06 | 23.95 | 21.45 | 16.43 | 16.41 | 18.32 | 22.38 | 22.55 | 53.37 | 29.03 | 20.88 | 26.06 | 18.59 | 8.68 | 132.49 | 269.68 | 63.72 | 63.75 | 62.53 | 68.43 | 73.53 | 63.65 | 0 | 0 | 10.99 | 13.38 | 10.6 | 10.18 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.58 | 609 | 16:33:40 | 5.6333 | 609 | 1 | 0 | 0 | 19.8233 | 22.06 | 2.2367 | 10.5584 | 10.9427 | 13.3259 | 70.98 | 10.2448 | 1.6606 | 1.7759 | 0.34455 | 0.22925 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 325.2342 | 216.397 | 1109.0486 | 737.9138 | 939.8015 | 3204.7233 | 825.5541 | 882.875 | 2815.1393 | 3010.6036 | 6019.8626 | 3942.6371 | 9.8848 | 6.474 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:33:51 | 22.46 | 26.65 | 21.74 | 23.55 | 19.79 | 16.3 | 16.24 | 17.09 | 21.12 | 22.21 | 56.02 | 30.47 | 21.49 | 25.22 | 9.84 | 9.48 | 136.27 | 278.69 | 63.72 | 63.75 | 62.53 | 68.43 | 73.53 | 63.65 | 0 | 0 | 10.88 | 13.77 | 10.4 | 9.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.59 | 618 | 16:33:51 | 5.8167 | 618 | 1 | 0 | 0 | 19.015 | 21.74 | 2.725 | 10.3507 | 10.8283 | 13.7087 | 70.98 | 9.7344 | 2.2511 | 2.1587 | 0.64731 | 0.73965 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 611.0222 | 698.1911 | 2083.5856 | 2380.8316 | 1144.9892 | 3904.4132 | 1119.0943 | 1073.1854 | 3816.1116 | 3659.5621 | 7720.5249 | 6285.2448 | 12.4928 | 10.1703 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:34:02 | 22.28 | 27.16 | 21.41 | 22.77 | 18.17 | 16.33 | 16.38 | 16.78 | 19.66 | 21.54 | 57.82 | 32.1 | 22.2 | 24.3 | 10.62 | 10.43 | 140.41 | 286.03 | 67.07 | 64.36 | 59.07 | 70.75 | 81.88 | 66.22 | 0 | 0 | 10.86 | 13.4 | 10.73 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.59 | 627 | 16:34:02 | 6 | 627 | 1 | 0 | 0 | 18.3483 | 21.41 | 3.0617 | 10.6827 | 10.8126 | 13.3363 | 76.315 | 10.0433 | 1.5467 | 1.7863 | 0.67037 | 0.43075 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 632.7876 | 406.5997 | 2157.8058 | 1386.5049 | 1286.4497 | 4386.7933 | 768.9155 | 888.0411 | 2622.0018 | 3028.2202 | 7008.7951 | 5773.2983 | 11.1783 | 9.2078 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:34:12 | 22.35 | 27.86 | 21.05 | 21.52 | 17.33 | 16.4 | 16.57 | 16.8 | 18.39 | 20.67 | 59.08 | 33.2 | 23.29 | 23.04 | 11.58 | 11.36 | 146.12 | 294.64 | 67.24 | 65.37 | 57.86 | 72.66 | 83.41 | 68.24 | 0 | 0 | 11.08 | 13.68 | 10.52 | 9.81 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.59 | 638 | 16:34:12 | 6.1667 | 638 | 1 | 0 | 0 | 17.835 | 21.05 | 3.215 | 10.4723 | 11.033 | 13.615 | 78.035 | 9.942 | 2.0358 | 2.065 | 0.56135 | 0.53211 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 529.8799 | 502.2835 | 1806.8904 | 1712.7868 | 1350.8772 | 4606.4912 | 1012.0802 | 1026.6143 | 3451.1936 | 3500.7549 | 8057.6848 | 6319.278 | 12.6296 | 9.9048 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:34:22 | 22.15 | 28.44 | 21.15 | 20.77 | 17.27 | 16.5 | 16.74 | 16.91 | 17.75 | 20.08 | 59.8 | 34.21 | 24.37 | 21.66 | 12.01 | 11.84 | 148.77 | 303.24 | 68.43 | 64.56 | 55.8 | 75.59 | 84.84 | 70.37 | 0 | 0 | 10.81 | 13.65 | 10.78 | 9.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.59 | 653 | 16:34:22 | 6.3333 | 653 | 1 | 0 | 0 | 17.6567 | 21.15 | 3.4933 | 10.7276 | 10.7598 | 13.5804 | 80.215 | 10.1081 | 1.7459 | 2.0304 | 0.65052 | 0.36596 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 614.0517 | 345.4411 | 2093.9162 | 1177.954 | 1467.8272 | 5005.2906 | 867.9374 | 1009.4057 | 2959.6666 | 3442.0733 | 7964.9572 | 6183.2446 | 12.1975 | 9.469 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:34:32 | 22.23 | 29.36 | 21.05 | 19.62 | 17.27 | 16.66 | 16.85 | 16.97 | 17.29 | 19.23 | 60.54 | 35.39 | 26.51 | 18.78 | 12.37 | 12.26 | 149.91 | 313.85 | 69.44 | 64.96 | 55.4 | 76.76 | 85.14 | 71.47 | 0 | 0 | 10.93 | 14.31 | 10.87 | 9.87 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.6 | 666 | 16:34:32 | 6.5 | 666 | 1 | 0 | 0 | 17.4433 | 21.05 | 3.6067 | 10.8209 | 10.8814 | 14.2352 | 80.95 | 10.0636 | 2.3073 | 2.6852 | 0.78835 | 0.41051 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 744.1529 | 387.4982 | 2537.5615 | 1321.3687 | 1515.4475 | 5167.676 | 1147.069 | 1334.9072 | 3911.5053 | 4552.0335 | 9079.1813 | 6489.0447 | 13.6324 | 9.7433 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:34:43 | 22.33 | 30.29 | 21.04 | 18.85 | 17.26 | 16.71 | 17.02 | 17.14 | 17.21 | 18.78 | 61.09 | 36.42 | 29.76 | 12.67 | 12.65 | 12.61 | 150.28 | 322.02 | 69.43 | 63.36 | 48.65 | 79.86 | 86.48 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 13.23 | 10.86 | 6.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.6 | 657 | 16:34:43 | 6.6833 | 657 | 1 | 0 | 0 | 17.365 | 21.04 | 3.675 | 10.8125 | 10.6747 | 13.165 | 83.17 | 10.2922 | 1.2455 | 1.615 | 0.55135 | 0.18187 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 520.4468 | 171.6711 | 1774.7235 | 585.3985 | 1544.1598 | 5265.5848 | 619.1877 | 802.8762 | 2111.4299 | 2737.8077 | 7377.0147 | 5850.9833 | 11.2283 | 8.9056 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:34:56 | 22.49 | 31.15 | 21.03 | 18.54 | 17.28 | 16.79 | 17.06 | 17.15 | 17.27 | 18.62 | 61.3 | 37.36 | 33.44 | 12.27 | 12.8 | 12.82 | 151.14 | 330.75 | 69.43 | 63.36 | 48.65 | 79.86 | 86.48 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 13.91 | 10.85 | 6.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.6 | 705 | 16:34:56 | 6.9 | 705 | 1 | 0 | 0 | 17.3483 | 21.03 | 3.6817 | 10.8058 | 10.7809 | 13.8423 | 83.17 | 10.2812 | 1.9296 | 2.2923 | 0.55562 | 0.19289 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 524.4693 | 182.0727 | 1788.4404 | 620.8679 | 1546.961 | 5275.1369 | 959.2719 | 1139.6008 | 3271.1173 | 3886.0388 | 8546.2542 | 5896.0048 | 12.1223 | 8.3631 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:35:06 | 22.75 | 31.95 | 21.21 | 18.44 | 17.26 | 16.77 | 17.05 | 17.17 | 17.3 | 18.57 | 60.83 | 37.99 | 35.86 | 12.1 | 12.67 | 12.71 | 150.46 | 337.7 | 67.57 | 61.59 | 42.57 | 81.4 | 85.8 | 77.52 | 0 | 0 | 10.69 | 12.71 | 10.68 | 10.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.6 | 716 | 16:35:06 | 7.0667 | 716 | 1 | 0 | 0 | 17.3317 | 21.21 | 3.8783 | 10.6302 | 10.6442 | 12.6511 | 83.6 | 10.3242 | 0.91394 | 1.1011 | 0.33711 | 0.14991 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 318.2082 | 141.5107 | 1085.09 | 482.5514 | 1629.5963 | 5556.9233 | 454.3583 | 547.419 | 1549.3616 | 1866.6987 | 7106.2849 | 6039.4746 | 9.925 | 8.435 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:35:17 | 22.85 | 32.55 | 21.08 | 18.1 | 17.1 | 16.73 | 17 | 17.13 | 17.14 | 18.41 | 60.31 | 38.62 | 38 | 11.97 | 12.52 | 12.57 | 149.82 | 342.28 | 66.76 | 60.8 | 40.84 | 80.98 | 85.19 | 77.38 | 0 | 0 | 10.62 | 12.61 | 10.46 | 10.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.6 | 724 | 16:35:17 | 7.25 | 724 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 21.08 | 3.88 | 10.4158 | 10.5703 | 12.5532 | 83.085 | 10.173 | 1.0304 | 1.0032 | 0.2738 | 0.30107 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 258.4508 | 284.1935 | 881.3173 | 969.0998 | 1630.2966 | 5559.3113 | 512.2763 | 498.7185 | 1746.8623 | 1700.6302 | 7306.1736 | 6528.4111 | 10.0914 | 9.0171 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:35:27 | 22.97 | 32.97 | 21.41 | 18.12 | 17.06 | 16.7 | 16.98 | 17.12 | 17.11 | 18.4 | 60.12 | 39.07 | 38.52 | 12.02 | 12.42 | 12.45 | 149.48 | 346.65 | 66.56 | 59 | 38.79 | 81.16 | 84.68 | 77.47 | 0 | 0 | 10.37 | 12.26 | 10.65 | 10.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.6 | 728 | 16:35:27 | 7.4167 | 728 | 1 | 0 | 0 | 17.1817 | 21.41 | 4.2283 | 10.6001 | 10.3282 | 12.2012 | 82.92 | 10.1405 | 0.49423 | 0.65124 | 0.49058 | 0.33357 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 463.0766 | 314.8729 | 1579.0912 | 1073.7165 | 1776.6591 | 6058.4076 | 245.7029 | 323.7569 | 837.8469 | 1104.0109 | 6896.2545 | 7132.1241 | 9.4729 | 9.7969 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:35:37 | 22.97 | 33.29 | 21.66 | 18.14 | 17 | 16.61 | 16.83 | 16.96 | 17.01 | 18.45 | 60.33 | 39.38 | 38.79 | 13.91 | 11.98 | 12.08 | 147.46 | 348.18 | 65.56 | 58.38 | 37.83 | 80.74 | 84.16 | 77.15 | 0 | 0 | 10.27 | 12.17 | 10.65 | 9.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.61 | 709 | 16:35:37 | 7.5833 | 709 | 1 | 0 | 0 | 17.0917 | 21.66 | 4.5683 | 10.6018 | 10.2179 | 12.1131 | 82.45 | 10.0239 | 0.40426 | 0.56305 | 0.60901 | 0.45021 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 574.8659 | 424.9739 | 1960.2926 | 1449.161 | 1919.5201 | 6545.5637 | 200.9743 | 279.9174 | 685.3225 | 954.5184 | 7230.8862 | 7994.7247 | 10.1987 | 11.2761 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:35:48 | 23.07 | 33.38 | 21.54 | 18.37 | 16.85 | 16.48 | 16.72 | 16.84 | 16.9 | 18.6 | 60.67 | 39.32 | 38.6 | 15.57 | 11.79 | 11.81 | 146.42 | 348.68 | 65.36 | 56.41 | 35.31 | 80.11 | 82.73 | 76.81 | 0 | 0 | 9.97 | 11.4 | 10.54 | 9.85 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.61 | 733 | 16:35:48 | 7.7667 | 733 | 1 | 0 | 0 | 17.0267 | 21.54 | 4.5133 | 10.4903 | 9.9285 | 11.3496 | 81.42 | 9.8553 | 0 | 0 | 0.66604 | 0.61876 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 628.7005 | 584.0689 | 2143.8687 | 1991.6749 | 1896.4103 | 6466.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466.759 | 8458.4339 | 8.8223 | 11.5395 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:35:59 | 23.11 | 33.55 | 21.68 | 18.41 | 16.79 | 16.44 | 16.68 | 16.85 | 16.94 | 18.67 | 60.98 | 39.65 | 38.64 | 16.02 | 11.66 | 11.71 | 146.32 | 348.96 | 63.48 | 56.12 | 34.66 | 80.1 | 82.51 | 76.89 | 0 | 0 | 9.94 | 11.3 | 10.32 | 9.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.61 | 739 | 16:35:59 | 7.95 | 739 | 1 | 0 | 0 | 17.0183 | 21.68 | 4.6617 | 10.2727 | 9.901 | 11.2453 | 81.305 | 9.8359 | 0 | 0 | 0.46782 | 0.63817 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 441.5967 | 602.4001 | 1505.8447 | 2054.1842 | 1958.7369 | 6679.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6679.2928 | 8733.4771 | 9.0383 | 11.818 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:36:09 | 23.27 | 33.67 | 21.8 | 18.42 | 16.75 | 16.38 | 16.54 | 16.69 | 16.8 | 18.64 | 61.29 | 39.6 | 38.73 | 16.24 | 11.61 | 11.65 | 145.81 | 350.09 | 62.98 | 55.51 | 34.11 | 79.88 | 82.09 | 76.77 | 0 | 0 | 9.93 | 11.19 | 10.31 | 9.76 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.61 | 740 | 16:36:09 | 8.1167 | 740 | 1 | 0 | 0 | 16.93 | 21.8 | 4.87 | 10.2667 | 9.8883 | 11.1394 | 80.985 | 9.741 | 0 | 0 | 0.55674 | 0.73308 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 525.5302 | 691.9836 | 1792.0581 | 2359.664 | 2046.2743 | 6977.7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6977.7954 | 9337.4594 | 9.4295 | 12.6182 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:36:19 | 23.31 | 33.67 | 21.78 | 18.62 | 16.71 | 16.31 | 16.52 | 16.62 | 16.77 | 18.64 | 61.48 | 39.57 | 38.7 | 16.28 | 11.57 | 11.66 | 145.54 | 349.92 | 62.4 | 54.89 | 33.45 | 80.06 | 82.09 | 76.76 | 0 | 0 | 9.84 | 10.97 | 10.2 | 9.77 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.61 | 742 | 16:36:19 | 8.2833 | 742 | 1 | 0 | 0 | 16.925 | 21.78 | 4.855 | 10.158 | 9.8002 | 10.9201 | 81.075 | 9.7489 | 0 | 0 | 0.44017 | 0.72522 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 415.4932 | 684.57 | 1416.8317 | 2334.3838 | 2039.9716 | 6956.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6956.3032 | 9290.687 | 9.3751 | 12.5211 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:36:29 | 23.11 | 33.88 | 21.61 | 18.26 | 16.55 | 16.24 | 16.46 | 16.57 | 16.78 | 18.58 | 61.76 | 39.59 | 38.77 | 16.23 | 11.56 | 11.61 | 145.62 | 350.89 | 61.81 | 54.07 | 32.89 | 80.05 | 81.86 | 76.74 | 0 | 0 | 9.58 | 10.92 | 10 | 9.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.61 | 742 | 16:36:29 | 8.45 | 742 | 1 | 0 | 0 | 16.81 | 21.61 | 4.8 | 9.9547 | 9.5337 | 10.8629 | 80.955 | 9.6623 | 0 | 0 | 0.32342 | 0.81177 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 305.2942 | 766.2639 | 1041.0534 | 2612.96 | 2016.8617 | 6877.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6877.4985 | 9490.4585 | 9.2689 | 12.7904 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:36:40 | 23.16 | 33.87 | 21.69 | 18.31 | 16.65 | 16.24 | 16.41 | 16.49 | 16.67 | 18.51 | 61.95 | 39.67 | 38.97 | 15.81 | 11.51 | 11.6 | 145.3 | 350.84 | 61.4 | 53.86 | 32.67 | 79.65 | 81.86 | 76.74 | 0 | 0 | 9.57 | 10.83 | 9.98 | 9.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.62 | 743 | 16:36:40 | 8.6333 | 743 | 1 | 0 | 0 | 16.795 | 21.69 | 4.895 | 9.9369 | 9.5253 | 10.7828 | 80.755 | 9.6287 | 0 | 0 | 0.33917 | 0.84533 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 320.1614 | 797.9415 | 1091.7502 | 2720.9805 | 2056.7788 | 7013.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7013.6157 | 9734.5962 | 9.4396 | 13.1017 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:36:50 | 23.1 | 33.91 | 21.51 | 18.2 | 16.67 | 16.29 | 16.47 | 16.55 | 16.67 | 18.47 | 62.15 | 39.6 | 39.03 | 15.62 | 11.56 | 11.64 | 145.8 | 351.1 | 60.6 | 52.73 | 31.68 | 80.03 | 81.85 | 76.62 | 0 | 0 | 9.33 | 10.53 | 9.74 | 9.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.62 | 743 | 16:36:50 | 8.8 | 743 | 1 | 0 | 0 | 16.8083 | 21.51 | 4.7017 | 9.6963 | 9.2882 | 10.4743 | 80.94 | 9.6595 | 0 | 0 | 0.067888 | 0.81463 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 64.0827 | 768.9601 | 218.5219 | 2622.154 | 1975.5441 | 6736.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6736.6053 | 9358.7593 | 9.0668 | 12.5959 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:37:00 | 22.99 | 33.98 | 21.62 | 18.34 | 16.64 | 16.29 | 16.51 | 16.58 | 16.66 | 18.46 | 62.33 | 39.76 | 38.91 | 15.82 | 11.6 | 11.67 | 145.86 | 351.49 | 60.41 | 52.2 | 31.34 | 79.93 | 81.75 | 76.62 | 0 | 0 | 9.17 | 10.45 | 9.77 | 9.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.62 | 742 | 16:37:00 | 8.9667 | 742 | 1 | 0 | 0 | 16.8367 | 21.62 | 4.7833 | 9.7318 | 9.1316 | 10.4012 | 80.84 | 9.665 | 0 | 0 | 0.097804 | 0.80911 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 92.3217 | 763.7485 | 314.8168 | 2604.3825 | 2009.8587 | 6853.6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6853.6183 | 9458.0008 | 9.2367 | 12.7466 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:37:11 | 23.03 | 34.11 | 21.7 | 18.15 | 16.53 | 16.19 | 16.4 | 16.55 | 16.65 | 18.44 | 62.53 | 39.82 | 39.02 | 15.53 | 11.55 | 11.6 | 145.04 | 352.33 | 60.21 | 52 | 31.23 | 79.83 | 81.85 | 76.62 | 0 | 0 | 9.16 | 10.49 | 9.79 | 9.63 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.63 | 743 | 16:37:11 | 9.15 | 743 | 1 | 0 | 0 | 16.745 | 21.7 | 4.955 | 9.7473 | 9.1185 | 10.4407 | 80.84 | 9.608 | 0 | 0 | 0.17037 | 0.86607 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 160.8148 | 817.5225 | 548.3786 | 2787.7517 | 2081.9896 | 7099.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7099.5844 | 9887.3361 | 9.5553 | 13.3073 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:37:21 | 23.25 | 34.12 | 21.76 | 18.1 | 16.52 | 16.17 | 16.39 | 16.55 | 16.66 | 18.42 | 62.74 | 39.9 | 39.23 | 14.97 | 11.57 | 11.63 | 145.42 | 353.04 | 59.61 | 51.29 | 30.56 | 79.71 | 81.43 | 76.6 | 0 | 0 | 9.16 | 10.27 | 9.73 | 9.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.63 | 744 | 16:37:21 | 9.3167 | 744 | 1 | 0 | 0 | 16.7317 | 21.76 | 5.0283 | 9.6847 | 9.1144 | 10.2188 | 80.57 | 9.5672 | 0 | 0 | 0.14854 | 0.90689 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 140.2175 | 856.0512 | 478.1416 | 2919.1345 | 2112.8027 | 7204.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7204.6573 | 10123.7918 | 9.6837 | 13.6072 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:37:32 | 23.4 | 34.25 | 21.72 | 18.03 | 16.58 | 16.24 | 16.4 | 16.52 | 16.66 | 18.39 | 62.97 | 39.99 | 39.28 | 14.99 | 11.64 | 11.71 | 146.33 | 354.27 | 59.42 | 51.19 | 30.46 | 79.91 | 81.43 | 76.5 | 0 | 0 | 9.22 | 10.31 | 9.67 | 9.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.63 | 720 | 16:37:32 | 9.5 | 720 | 1 | 0 | 0 | 16.7383 | 21.72 | 4.9817 | 9.6294 | 9.1803 | 10.26 | 80.67 | 9.5834 | 0 | 0 | 0.077082 | 0.89071 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 72.761 | 840.78 | 248.1152 | 2867.0598 | 2093.1944 | 7137.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7137.7927 | 10004.8526 | 9.9136 | 13.8956 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:37:42 | 23.32 | 34.32 | 21.61 | 18 | 16.47 | 16.16 | 16.37 | 16.54 | 16.59 | 18.35 | 63.14 | 40 | 39.27 | 14.79 | 11.6 | 11.65 | 145.94 | 354.34 | 59.01 | 50.78 | 30.25 | 79.8 | 81.43 | 76.5 | 0 | 0 | 9.1 | 10.28 | 9.54 | 9.57 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.63 | 718 | 16:37:42 | 9.6667 | 718 | 1 | 0 | 0 | 16.6883 | 21.61 | 4.9217 | 9.4969 | 9.0612 | 10.2285 | 80.615 | 9.5459 | 0 | 0 | 0 | 0.92819 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 876.1592 | 0 | 2987.7027 | 2067.9836 | 7051.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7051.824 | 10039.5268 | 9.8215 | 13.9826 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:37:52 | 23.33 | 34.34 | 21.59 | 17.92 | 16.49 | 16.14 | 16.38 | 16.51 | 16.65 | 18.33 | 63.27 | 40.1 | 39.46 | 14.32 | 11.57 | 11.65 | 145.94 | 355.09 | 58.81 | 50.46 | 30.13 | 79.59 | 81.43 | 76.38 | 0 | 0 | 9.05 | 10.25 | 9.49 | 9.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 719 | 16:37:52 | 9.8333 | 719 | 1 | 0 | 0 | 16.6817 | 21.59 | 4.9083 | 9.4524 | 9.0088 | 10.1987 | 80.51 | 9.5292 | 0 | 0 | 0 | 0.94492 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 891.9461 | 0 | 3041.5363 | 2062.3812 | 7032.7198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7032.7198 | 10074.2562 | 9.7813 | 14.0115 | 680.7143 | 6907.535 | 10.3489 | 1163.1794
| 16:38:03 | 23.38 | 34.43 | 21.46 | 17.84 | 16.44 | 16.17 | 16.35 | 16.45 | 16.56 | 18.27 | 63.4 | 40.28 | 39.55 | 13.99 | 11.65 | 11.73 | 146.05 | 355.79 | 58.61 | 50.37 | 29.8 | 79.59 | 81.43 | 76.49 | 0 | 0 | 9.06 | 10.19 | 9.39 | 9.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 284 | 16:38:03 | 10.0167 | 284 | 1 | 0 | 0 | 16.635 | 21.46 | 4.825 | 9.344 | 9.0201 | 10.1366 | 80.51 | 9.5005 | 0 | 0 | 0 | 0.97358 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 918.9992 | 0 | 3133.7871 | 2027.3662 | 6913.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6913.3188 | 10047.106 | 24.3427 | 35.3771 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:38:13 | 23.22 | 27.96 | 22.21 | 22.1 | 21.13 | 20.59 | 20.53 | 20.5 | 21.58 | 21.59 | 27.33 | 23.22 | 21.11 | 37.98 | 27.27 | 18.33 | 182.3 | 258.33 | 59.4 | 51 | 29.92 | 79.98 | 81.51 | 76.48 | 0 | 0 | 9.09 | 7.04 | 9.97 | 12.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 493 | 16:38:13 | 10.1833 | 493 | 0 | 0 | 0 | 21.0717 | 23.22 | 2.1483 | 9.9229 | 9.0454 | 7.008 | 80.745 | 12.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740.2023 | 2524.0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524.0897 | 2524.0897 | 5.1199 | 5.1199 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:38:24 | 23.11 | 25.9 | 22.66 | 24.85 | 22.72 | 18.55 | 21.83 | 23.18 | 23.45 | 21.84 | 28.57 | 26.63 | 7.59 | 46.26 | 27.63 | 20.56 | 122.52 | 254.26 | 59.61 | 59.32 | 58.74 | 76.66 | 73.58 | 76.24 | 0 | 0 | 10.52 | 12.35 | 10.28 | 12.83 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 585 | 16:38:24 | 10.3667 | 585 | 0 | 0 | 0 | 22.43 | 23.11 | 0.68 | 10.2393 | 10.475 | 12.2926 | 75.12 | 12.7755 | 0.7106 | 0.81715 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2921 | 798.9361 | 353.2678 | 406.2387 | 1204.6432 | 1385.2741 | 2003.5793 | 798.9361 | 3.4249 | 1.3657 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:38:35 | 23.13 | 25.34 | 22.89 | 25.8 | 22.4 | 17.07 | 20.67 | 24.49 | 24.03 | 22.12 | 29.25 | 27.18 | 5.78 | 50.27 | 27.37 | 20.93 | 119.64 | 252.13 | 67.39 | 62.52 | 62.41 | 68.48 | 68.67 | 68.71 | 0 | 0 | 11.11 | 12.7 | 11.82 | 11.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 583 | 16:38:35 | 10.55 | 583 | 0 | 0 | 0 | 22.41 | 23.13 | 0.72 | 11.7666 | 11.0638 | 12.6407 | 68.575 | 11.6272 | 0.47 | 1.1653 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.074 | 845.9323 | 233.6551 | 579.3057 | 796.7638 | 1975.4323 | 1642.6962 | 845.9323 | 2.8177 | 1.451 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:38:46 | 23.03 | 25.32 | 22.89 | 25.92 | 21.59 | 16.75 | 18.92 | 24.61 | 24.04 | 22.27 | 29.11 | 26.31 | 6.28 | 52.39 | 27.73 | 21.19 | 122.16 | 254.85 | 68.81 | 63.02 | 64.91 | 67.5 | 70.83 | 66.91 | 0 | 0 | 11.14 | 13.2 | 12.07 | 11.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 585 | 16:38:46 | 10.7333 | 585 | 0 | 0 | 0 | 21.9717 | 23.03 | 1.0583 | 12.0194 | 11.0854 | 13.1418 | 69.165 | 11.4144 | 0.9495 | 1.6664 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.6458 | 1243.4422 | 472.0356 | 828.4238 | 1609.6413 | 2824.9253 | 2853.0834 | 1243.4422 | 4.8771 | 2.1255 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:38:56 | 22.9 | 25.43 | 22.72 | 25.7 | 19.98 | 16.63 | 17.52 | 24.25 | 23.83 | 22.31 | 28.55 | 23.85 | 6.87 | 54.35 | 28.62 | 21.47 | 124.93 | 260.85 | 69.02 | 64.41 | 66.04 | 67.75 | 73.8 | 66.26 | 0 | 0 | 11.3 | 13.52 | 11.98 | 11.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.64 | 593 | 16:38:56 | 10.9 | 593 | 0 | 0 | 0 | 21.3183 | 22.9 | 1.5817 | 11.9308 | 11.2438 | 13.4651 | 70.775 | 11.2191 | 1.1144 | 1.9897 | 0.055728 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 43.1356 | 0 | 147.0923 | 0 | 544.9588 | 1858.3097 | 553.9949 | 989.1748 | 1889.1226 | 3373.0859 | 3747.4323 | 1858.3097 | 6.3194 | 3.1337 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:39:06 | 22.84 | 25.7 | 22.64 | 25.31 | 18.89 | 16.6 | 17.05 | 23.81 | 23.56 | 22.25 | 28.06 | 21.69 | 7.49 | 55.44 | 29.9 | 21.74 | 127.75 | 270.49 | 69.93 | 64.7 | 65.41 | 69.57 | 76.18 | 66.1 | 0 | 0 | 11.3 | 13.62 | 12.09 | 11.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 586 | 16:39:06 | 11.0667 | 586 | 0 | 0 | 0 | 20.87 | 22.84 | 1.97 | 12.0314 | 11.2537 | 13.5541 | 72.875 | 11.2386 | 1.1935 | 2.0786 | 0.04609 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 35.6749 | 0 | 121.6513 | 0 | 678.758 | 2314.5648 | 593.3184 | 1033.3763 | 2023.2157 | 3523.8132 | 4337.7805 | 2314.5648 | 7.4024 | 3.9498 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:39:17 | 22.8 | 26.36 | 22.58 | 24.88 | 18.37 | 16.61 | 16.74 | 23.33 | 23.25 | 22.13 | 27.55 | 19.46 | 7.9 | 56.37 | 31.61 | 22.1 | 129.9 | 283.82 | 69.74 | 64.99 | 65.01 | 69.65 | 76.79 | 66.1 | 0 | 0 | 11.32 | 14.08 | 12.01 | 10.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 613 | 16:39:17 | 11.25 | 613 | 0 | 0 | 0 | 20.53 | 22.8 | 2.27 | 11.9537 | 11.2771 | 14.0177 | 73.22 | 11.0545 | 1.6336 | 2.5423 | 0.25366 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 196.341 | 0 | 669.523 | 0 | 782.1222 | 2667.0366 | 812.1343 | 1263.8676 | 2769.3779 | 4309.7885 | 5436.4146 | 2667.0366 | 8.8685 | 4.3508 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:39:27 | 22.9 | 27.72 | 22.44 | 23.92 | 17.75 | 16.69 | 16.52 | 22.13 | 22.76 | 21.89 | 26.7 | 13.34 | 8.82 | 57.6 | 34.16 | 23.05 | 134.45 | 304.11 | 68.35 | 64.34 | 55.73 | 72.36 | 79.73 | 64.99 | 0 | 0 | 11.28 | 13.06 | 11.66 | 10.77 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 663 | 16:39:27 | 11.4167 | 663 | 0 | 0 | 0 | 19.9617 | 22.9 | 2.9383 | 11.6099 | 11.2314 | 12.9944 | 76.045 | 11.0851 | 0.65605 | 1.519 | 0.17729 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 137.2316 | 0 | 467.9598 | 0 | 1012.3946 | 3452.2655 | 326.1495 | 755.1448 | 1112.1699 | 2575.0436 | 4564.4354 | 3452.2655 | 6.8845 | 5.207 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:39:38 | 23.05 | 28.76 | 22.51 | 23.17 | 17.64 | 16.82 | 16.67 | 21.15 | 22.41 | 21.69 | 26.17 | 11.43 | 9.37 | 58.28 | 35.48 | 24.25 | 137.01 | 314.34 | 67.05 | 63.74 | 52.45 | 72.9 | 80.55 | 64.26 | 0 | 0 | 11.28 | 13.05 | 11.49 | 10.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 681 | 16:39:38 | 11.6 | 681 | 0 | 0 | 0 | 19.6433 | 23.05 | 3.4067 | 11.4344 | 11.2281 | 12.9923 | 76.725 | 10.9634 | 0.65719 | 1.5168 | 0.2957 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 228.8815 | 0 | 780.4858 | 0 | 1173.7575 | 4002.5131 | 326.7182 | 754.0779 | 1114.1089 | 2571.4057 | 5116.622 | 4002.5131 | 7.5134 | 5.8774 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:39:48 | 23.18 | 29.89 | 22.63 | 22.04 | 17.65 | 16.95 | 16.67 | 19.48 | 21.91 | 21.45 | 25.39 | 12.12 | 10.21 | 59.16 | 36.68 | 26.98 | 141.31 | 324.54 | 65.95 | 62.82 | 49.99 | 73.87 | 80.74 | 63.74 | 0 | 0 | 11.2 | 13.28 | 11.38 | 10.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 692 | 16:39:48 | 11.7667 | 692 | 0 | 0 | 0 | 19.1167 | 23.18 | 4.0633 | 11.3272 | 11.1521 | 13.2219 | 77.305 | 10.6854 | 0.9629 | 1.7465 | 0.4977 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 385.2348 | 0 | 1313.6507 | 0 | 1400.0102 | 4774.0347 | 478.6985 | 868.2475 | 1632.362 | 2960.7239 | 6406.3967 | 4774.0347 | 9.2578 | 6.8989 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:39:58 | 23.29 | 30.56 | 22.74 | 21.13 | 17.64 | 17.04 | 16.76 | 18.62 | 21.17 | 21.07 | 24.61 | 12.56 | 10.79 | 59.79 | 37.37 | 29.3 | 144.09 | 329.73 | 65.16 | 61.81 | 47.75 | 74.65 | 81.03 | 63.19 | 0 | 0 | 11.09 | 13.18 | 11.31 | 10.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 701 | 16:39:58 | 11.9333 | 701 | 0 | 0 | 0 | 18.7267 | 23.29 | 4.5633 | 11.2654 | 11.044 | 13.1217 | 77.84 | 10.4973 | 0.97074 | 1.6463 | 0.5778 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 447.2348 | 0 | 1525.0708 | 0 | 1572.2838 | 5361.4877 | 482.5955 | 818.4478 | 1645.6506 | 2790.9071 | 7007.1383 | 5361.4877 | 9.9959 | 7.6483 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:40:08 | 23.34 | 31.26 | 22.76 | 20.06 | 17.75 | 17.16 | 16.86 | 17.79 | 20.36 | 20.58 | 23.26 | 12.99 | 11.3 | 60.51 | 37.92 | 32.15 | 146.32 | 334.26 | 64.37 | 61.21 | 45.72 | 75.21 | 81.33 | 62.43 | 0 | 0 | 11.01 | 13.14 | 11.19 | 9.83 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.65 | 706 | 16:40:08 | 12.1 | 706 | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 23.34 | 5.01 | 11.1401 | 10.9686 | 13.0745 | 78.27 | 10.2928 | 0.99894 | 1.5991 | 0.70679 | 0.10667 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 547.0788 | 82.5644 | 1865.5387 | 281.5445 | 1726.1815 | 5886.2791 | 496.6143 | 794.961 | 1693.4548 | 2710.817 | 7579.7339 | 6167.8235 | 10.7362 | 8.7363 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:40:19 | 23.28 | 31.71 | 22.84 | 19.65 | 17.73 | 17.22 | 16.94 | 17.46 | 19.65 | 20.22 | 21.94 | 13.18 | 11.58 | 60.95 | 38.3 | 34.05 | 147.37 | 337.53 | 63.37 | 60.4 | 44.09 | 75.81 | 81.94 | 63.01 | 0 | 0 | 10.83 | 13 | 11.07 | 9.76 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.66 | 709 | 16:40:19 | 12.2833 | 709 | 0 | 0 | 0 | 18.1083 | 23.28 | 5.1717 | 11.0182 | 10.7811 | 12.9317 | 78.875 | 10.2279 | 1.0436 | 1.4563 | 0.58419 | 0.17156 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 452.1836 | 132.7918 | 1541.9462 | 452.8202 | 1781.8833 | 6076.2222 | 518.8395 | 723.9773 | 1769.2425 | 2468.7625 | 7845.4647 | 6529.0424 | 11.0655 | 9.2088 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:40:30 | 23.49 | 32.22 | 22.8 | 19.17 | 17.71 | 17.21 | 16.93 | 17.17 | 19.04 | 19.78 | 20.1 | 13.24 | 11.79 | 61.46 | 38.68 | 36.12 | 148.21 | 341.39 | 60.37 | 58.05 | 39.13 | 76.56 | 82.04 | 64.1 | 0 | 0 | 10.53 | 11.85 | 10.51 | 9.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.66 | 715 | 16:40:30 | 12.4667 | 715 | 0 | 0 | 0 | 17.8717 | 23.49 | 5.6183 | 10.462 | 10.489 | 11.7916 | 79.3 | 10.1295 | 0.19573 | 0.31621 | 0.39049 | 0.27001 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 302.2553 | 208.9952 | 1030.6905 | 712.6736 | 1935.7811 | 6601.0135 | 97.3034 | 157.2022 | 331.8047 | 536.0595 | 6932.8183 | 7313.6871 | 9.6962 | 10.2289 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:40:40 | 23.63 | 32.65 | 22.97 | 19.07 | 17.69 | 17.25 | 17 | 17.08 | 18.76 | 19.48 | 18.52 | 13.35 | 11.94 | 61.87 | 39.09 | 37.26 | 148.51 | 344.48 | 59.99 | 57.43 | 38.05 | 76.74 | 82.15 | 65.16 | 0 | 0 | 10.51 | 11.8 | 10.55 | 9.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.66 | 721 | 16:40:40 | 12.6333 | 721 | 0 | 0 | 0 | 17.8083 | 23.63 | 5.8217 | 10.5045 | 10.4645 | 11.7467 | 79.445 | 10.1073 | 0.17527 | 0.27125 | 0.38823 | 0.29225 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 300.5045 | 226.2076 | 1024.7202 | 771.3679 | 2005.839 | 6839.9111 | 87.132 | 134.8511 | 297.1201 | 459.8423 | 7137.0312 | 7611.279 | 9.8988 | 10.5566 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:40:50 | 23.71 | 32.96 | 23.04 | 18.88 | 17.6 | 17.27 | 17 | 17.02 | 18.7 | 19.32 | 17.58 | 13.29 | 11.89 | 62.1 | 39.36 | 37.99 | 148.24 | 347.68 | 59.19 | 56.92 | 36.97 | 76.92 | 81.94 | 66.24 | 0 | 0 | 10.47 | 11.67 | 10.45 | 9.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.66 | 727 | 16:40:50 | 12.8 | 727 | 0 | 0 | 0 | 17.745 | 23.71 | 5.965 | 10.4068 | 10.4209 | 11.6114 | 79.43 | 10.0644 | 0.08357 | 0.136 | 0.38752 | 0.33509 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 299.9518 | 259.3703 | 1022.8357 | 884.4526 | 2055.2241 | 7008.3143 | 41.546 | 67.6106 | 141.6719 | 230.5521 | 7149.9862 | 7892.7669 | 9.8349 | 10.8566 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:41:00 | 23.83 | 33.2 | 22.84 | 18.6 | 17.69 | 17.3 | 16.94 | 16.86 | 18.59 | 19.17 | 16.99 | 13.26 | 11.81 | 62.21 | 39.65 | 38.28 | 147.57 | 349.9 | 58.37 | 56.28 | 36.1 | 76.92 | 81.74 | 67 | 0 | 0 | 10.43 | 11.55 | 10.18 | 9.65 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.67 | 731 | 16:41:00 | 12.9667 | 731 | 0 | 0 | 0 | 17.6633 | 23.83 | 6.1667 | 10.1347 | 10.3777 | 11.4897 | 79.33 | 9.9991 | 0.0050112 | 0.014234 | 0.40965 | 0.40042 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 317.0795 | 309.941 | 1081.2411 | 1056.8989 | 2124.7078 | 7245.2537 | 2.4913 | 7.0762 | 8.4953 | 24.1298 | 7253.749 | 8302.1526 | 9.923 | 11.3573 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:41:10 | 23.93 | 33.39 | 23.09 | 18.55 | 17.6 | 17.24 | 16.9 | 16.78 | 18.55 | 19.08 | 17.3 | 13.09 | 11.69 | 62.28 | 39.76 | 38.38 | 147.54 | 351.15 | 58.18 | 56.08 | 35.45 | 76.92 | 81.54 | 67.59 | 0 | 0 | 10.45 | 11.46 | 10.3 | 9.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.67 | 734 | 16:41:10 | 13.1333 | 734 | 0 | 0 | 0 | 17.6033 | 23.93 | 6.3267 | 10.2578 | 10.4036 | 11.4019 | 79.23 | 9.9479 | 0 | 0 | 0.4867 | 0.45157 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 376.7196 | 349.5263 | 1284.614 | 1191.8848 | 2179.8354 | 7433.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7433.2386 | 8625.1235 | 10.127 | 11.7508 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:41:21 | 23.84 | 33.53 | 23.04 | 18.49 | 17.54 | 17.22 | 16.84 | 16.69 | 18.49 | 18.99 | 17.58 | 12.91 | 11.59 | 62.3 | 39.89 | 38.46 | 146.74 | 352.04 | 57.14 | 55.26 | 33.92 | 76.49 | 80.92 | 68.24 | 0 | 0 | 10.24 | 11.04 | 10.08 | 9.57 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.67 | 713 | 16:41:21 | 13.3167 | 713 | 0 | 0 | 0 | 17.545 | 23.84 | 6.295 | 10.0405 | 10.1928 | 10.9884 | 78.705 | 9.8441 | 0 | 0 | 0.37971 | 0.55542 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 293.9074 | 429.9134 | 1002.2243 | 1466.0048 | 2168.9247 | 7396.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7396.0333 | 8862.038 | 10.3731 | 12.4292 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:41:32 | 24.09 | 33.63 | 23.24 | 18.49 | 17.5 | 17.2 | 16.8 | 16.65 | 18.53 | 18.94 | 17.65 | 12.92 | 11.56 | 62.4 | 39.97 | 38.57 | 146.91 | 352.82 | 57.15 | 54.94 | 33.93 | 76.38 | 80.91 | 68.54 | 0 | 0 | 10.34 | 11.11 | 10.21 | 9.56 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.67 | 714 | 16:41:32 | 13.5 | 714 | 0 | 0 | 0 | 17.5283 | 24.09 | 6.5617 | 10.1665 | 10.2887 | 11.0544 | 78.645 | 9.826 | 0 | 0 | 0.49375 | 0.57355 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 382.1806 | 443.9484 | 1303.236 | 1513.864 | 2260.804 | 7709.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7709.3415 | 9223.2055 | 10.7974 | 12.9177 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:41:42 | 24.19 | 33.68 | 23.22 | 18.43 | 17.49 | 17.22 | 16.86 | 16.64 | 18.47 | 18.91 | 18.07 | 12.92 | 11.55 | 62.52 | 40.05 | 38.49 | 146.88 | 353.26 | 56.54 | 54.33 | 32.83 | 76.48 | 80.91 | 69.02 | 0 | 0 | 10.28 | 10.77 | 10.09 | 9.58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.67 | 737 | 16:41:42 | 13.6667 | 737 | 0 | 0 | 0 | 17.5183 | 24.19 | 6.6717 | 10.0439 | 10.2348 | 10.7203 | 78.695 | 9.826 | 0 | 0 | 0.43984 | 0.57351 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 340.4511 | 443.9166 | 1160.9381 | 1513.7556 | 2298.7042 | 7838.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7838.5812 | 9352.3368 | 10.6358 | 12.6897 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:41:52 | 24.06 | 33.77 | 23.27 | 18.29 | 17.41 | 17.16 | 16.74 | 16.5 | 18.4 | 18.81 | 18.06 | 12.91 | 11.46 | 62.63 | 40.06 | 38.65 | 146.15 | 353.11 | 56.22 | 54.22 | 32.61 | 76.45 | 80.7 | 69.33 | 0 | 0 | 10.18 | 10.75 | 10.06 | 9.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.68 | 739 | 16:41:52 | 13.8333 | 739 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 24.06 | 6.6433 | 10.0168 | 10.1331 | 10.7018 | 78.575 | 9.747 | 0 | 0 | 0.41712 | 0.65252 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 322.8667 | 505.0749 | 1100.9755 | 1722.3053 | 2288.942 | 7805.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7805.2922 | 9527.5975 | 10.562 | 12.8926 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:42:03 | 23.9 | 33.78 | 23.18 | 18.37 | 17.37 | 17.17 | 16.76 | 16.55 | 18.46 | 18.79 | 17.74 | 12.96 | 11.53 | 62.79 | 40.11 | 38.64 | 146.47 | 353.21 | 55.51 | 53.82 | 31.84 | 76.45 | 80.7 | 69.3 | 0 | 0 | 10 | 10.5 | 9.88 | 9.53 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.68 | 739 | 16:42:03 | 14.0167 | 739 | 0 | 0 | 0 | 17.4467 | 23.9 | 6.4533 | 9.8338 | 9.9594 | 10.4508 | 78.575 | 9.7658 | 0 | 0 | 0.22462 | 0.63374 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 173.8627 | 490.5344 | 592.8719 | 1672.7222 | 2223.478 | 7582.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7582.06 | 9254.7822 | 10.2599 | 12.5234 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:42:13 | 24.08 | 34.03 | 23.17 | 18.4 | 17.4 | 17.2 | 16.75 | 16.54 | 18.38 | 18.72 | 17.64 | 12.87 | 11.52 | 62.96 | 40.23 | 38.85 | 146.7 | 355.07 | 55.09 | 53.41 | 31.52 | 76.44 | 80.48 | 69.18 | 0 | 0 | 10.04 | 10.54 | 9.79 | 9.51 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.68 | 740 | 16:42:13 | 14.1833 | 740 | 0 | 0 | 0 | 17.445 | 24.08 | 6.635 | 9.7523 | 9.9915 | 10.4916 | 78.46 | 9.7502 | 0 | 0 | 0.27227 | 0.6493 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 210.7471 | 502.5782 | 718.6477 | 1713.7917 | 2286.0708 | 7795.5013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7795.5013 | 9509.293 | 10.5345 | 12.8504 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:42:24 | 24.01 | 34.05 | 23.25 | 18.32 | 17.31 | 17.12 | 16.65 | 16.44 | 18.35 | 18.64 | 17.5 | 12.9 | 11.45 | 63.13 | 40.28 | 38.97 | 146.46 | 356.05 | 55.1 | 52.99 | 31.08 | 76.24 | 80.28 | 69.07 | 0 | 0 | 9.91 | 10.4 | 9.84 | 9.44 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.68 | 741 | 16:42:24 | 14.3667 | 741 | 0 | 0 | 0 | 17.365 | 24.01 | 6.645 | 9.8021 | 9.8694 | 10.3545 | 78.26 | 9.6752 | 0 | 0 | 0.22527 | 0.72435 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 174.3645 | 560.6722 | 594.583 | 1911.8921 | 2289.5162 | 7807.2504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7807.2504 | 9719.1425 | 10.5361 | 13.1163 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:42:34 | 24.18 | 34.15 | 23.19 | 18.3 | 17.32 | 17.12 | 16.68 | 16.43 | 18.27 | 18.57 | 17.28 | 12.94 | 11.49 | 63.23 | 40.35 | 38.99 | 146.4 | 356.22 | 54.27 | 52.78 | 30.86 | 76.43 | 80.37 | 69.26 | 0 | 0 | 9.98 | 10.39 | 9.66 | 9.45 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.69 | 742 | 16:42:34 | 14.5333 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.3533 | 24.18 | 6.8267 | 9.6167 | 9.9321 | 10.3383 | 78.4 | 9.6855 | 0 | 0 | 0.27765 | 0.71403 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 214.9093 | 552.6847 | 732.8407 | 1884.6548 | 2352.109 | 8020.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020.6916 | 9905.3464 | 10.8096 | 13.3495 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:42:45 | 24.23 | 34.15 | 23.26 | 18.26 | 17.42 | 17.2 | 16.77 | 16.48 | 18.27 | 18.6 | 17.13 | 12.96 | 11.56 | 63.37 | 40.42 | 39.1 | 146.67 | 356.19 | 54.28 | 52.58 | 30.52 | 76.43 | 80.68 | 69.34 | 0 | 0 | 9.97 | 10.27 | 9.71 | 9.49 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.69 | 742 | 16:42:45 | 14.7167 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 24.23 | 6.83 | 9.6599 | 9.924 | 10.2225 | 78.555 | 9.734 | 0 | 0 | 0.22103 | 0.66546 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 171.0873 | 515.0904 | 583.4076 | 1756.4583 | 2353.2575 | 8024.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8024.608 | 9781.0663 | 10.8148 | 13.182 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:42:55 | 23.73 | 34.24 | 23.16 | 18.14 | 17.45 | 17.2 | 16.77 | 16.53 | 18.27 | 18.54 | 17.03 | 12.85 | 11.56 | 63.46 | 40.5 | 39.06 | 146.88 | 357.57 | 54.28 | 52.58 | 30.53 | 76.43 | 80.68 | 69.35 | 0 | 0 | 9.67 | 10.33 | 9.64 | 9.48 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.69 | 724 | 16:42:55 | 14.8833 | 724 | 0 | 0 | 0 | 17.3933 | 23.73 | 6.3367 | 9.6008 | 9.6258 | 10.2781 | 78.555 | 9.7299 | 0 | 0 | 0 | 0.66963 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 518.3143 | 0 | 1767.4518 | 2183.2808 | 7444.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7444.9877 | 9212.4395 | 10.2831 | 12.7244 | 670.1034 | 6252.0468 | 9.4383 | 690.9947
| 16:43:06 | 23.92 | 34.28 | 23.2 | 18.15 | 17.42 | 17.17 | 16.75 | 16.46 | 18.28 | 18.56 | 16.9 | 12.87 | 11.54 | 63.55 | 40.53 | 39.16 | 259.88 | 255.03 | 54.28 | 52.69 | 30.2 | 76.43 | 80.68 | 69.85 | 0 | 0 | 9.8 | 10.24 | 9.67 | 9.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.69 | 267 | 16:43:06 | 15.0667 | 267 | 0 | 0 | 0 | 17.3717 | 23.92 | 6.5483 | 9.6244 | 9.7589 | 10.1882 | 78.555 | 9.7163 | 0 | 0 | 0.073561 | 0.68315 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 56.9386 | 528.7835 | 194.1608 | 1803.1516 | 2256.21 | 7693.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7693.6761 | 9496.8277 | 28.8153 | 35.5686 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:43:16 | 23.69 | 26.93 | 23.2 | 22.52 | 21.43 | 19.92 | 21.36 | 21.12 | 22.02 | 20.66 | 42.29 | 27.08 | 18.5 | 27 | 20.35 | 17.69 | 168.31 | 263.16 | 56.99 | 53.21 | 25.84 | 95.81 | 95.37 | 89.95 | 0 | 0 | 9.76 | 5.71 | 10.16 | 14.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 503 | 16:43:16 | 15.2333 | 503 | 1 | 0 | 0 | 21.395 | 23.2 | 1.805 | 10.1127 | 9.7192 | 5.6864 | 95.59 | 15.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.424 | 2586.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2586.226 | 2586.226 | 5.1416 | 5.1416 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:43:27 | 23.43 | 26.57 | 23.02 | 24.35 | 23.3 | 18.85 | 19.38 | 21.32 | 23.75 | 22.83 | 49.29 | 28.01 | 20.23 | 27.64 | 25 | 8.64 | 129.68 | 260.49 | 59.57 | 58.63 | 56.48 | 79.04 | 84.11 | 71.58 | 0 | 0 | 10.61 | 12.35 | 10.51 | 13 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 590 | 16:43:27 | 15.4167 | 590 | 1 | 0 | 0 | 21.825 | 23.02 | 1.195 | 10.4618 | 10.5566 | 12.2968 | 81.575 | 13.384 | 0.72798 | 0.74677 | 0 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.1145 | 1712.2106 | 361.9121 | 371.2495 | 1234.1203 | 1265.9609 | 2946.3309 | 1712.2106 | 4.9938 | 2.9021 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:43:39 | 23.32 | 26.28 | 22.78 | 25.02 | 23.52 | 17.24 | 17.1 | 20.2 | 24.01 | 23.54 | 53.8 | 28.23 | 21.13 | 27.53 | 22.44 | 8.57 | 131.87 | 262.2 | 61.87 | 61.76 | 62.79 | 69.9 | 69.8 | 64.99 | 0 | 0 | 11.1 | 13.52 | 10.76 | 10.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 592 | 16:43:39 | 15.6167 | 592 | 1 | 0 | 0 | 21.1817 | 22.78 | 1.5983 | 10.7132 | 11.0553 | 13.4635 | 69.85 | 10.9758 | 1.6433 | 1.9135 | 0 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.5869 | 2290.1115 | 816.9782 | 951.276 | 2785.8957 | 3243.8513 | 5076.0072 | 2290.1115 | 8.5743 | 3.8684 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:43:50 | 23.2 | 26.61 | 22.42 | 24.99 | 22.39 | 16.95 | 16.79 | 18.42 | 23.05 | 23.43 | 56.43 | 29.73 | 21.67 | 26.92 | 17.04 | 9.4 | 136.31 | 272.36 | 64.84 | 64.67 | 65.35 | 65.65 | 76.73 | 62.35 | 0 | 0 | 11.56 | 14.37 | 11.04 | 10.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 606 | 16:43:50 | 15.8 | 606 | 1 | 0 | 0 | 20.4317 | 22.42 | 1.9883 | 10.9895 | 11.5007 | 14.3067 | 71.19 | 10.6766 | 2.2102 | 2.7567 | 0.34393 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 324.6455 | 0 | 1107.0412 | 0 | 835.457 | 2848.9082 | 1098.7983 | 1370.468 | 3746.902 | 4673.296 | 6595.8103 | 2848.9082 | 10.8842 | 4.7012 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:44:01 | 23.13 | 27.26 | 22.29 | 24.59 | 20.48 | 16.9 | 16.88 | 17.7 | 21.97 | 23.08 | 58.3 | 31.92 | 22.14 | 26.15 | 10.68 | 10.3 | 141.22 | 286.12 | 65.03 | 64.28 | 61.34 | 67.29 | 80.58 | 63.92 | 0 | 0 | 11.43 | 14.01 | 10.98 | 10.5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 599 | 16:44:01 | 15.9833 | 599 | 1 | 0 | 0 | 19.7533 | 22.29 | 2.5367 | 10.9339 | 11.3809 | 13.9435 | 73.935 | 10.6316 | 1.9026 | 2.3935 | 0.33338 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 314.6875 | 0 | 1073.0842 | 0 | 1065.8554 | 3634.5669 | 945.885 | 1189.9263 | 3225.4679 | 4057.6487 | 6860.0348 | 3634.5669 | 11.4525 | 6.0677 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:44:11 | 22.99 | 28.23 | 22.19 | 23.61 | 19.48 | 16.98 | 17.03 | 17.41 | 20.42 | 22.33 | 59.74 | 33.66 | 22.96 | 25.18 | 11.31 | 11.21 | 144.31 | 299.73 | 67 | 63.26 | 58.31 | 68.81 | 82.6 | 65.33 | 0 | 0 | 11.15 | 14.09 | 11.25 | 10.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 646 | 16:44:11 | 16.15 | 646 | 1 | 0 | 0 | 19.155 | 22.19 | 3.035 | 11.2015 | 11.1009 | 14.029 | 75.705 | 10.486 | 1.7205 | 2.479 | 0.74659 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 704.7366 | 0 | 2403.1519 | 0 | 1275.2449 | 4348.585 | 855.3516 | 1232.4204 | 2916.7491 | 4202.5536 | 7265.3341 | 4348.585 | 11.2466 | 6.7316 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:44:22 | 23.01 | 29.22 | 22.07 | 22.38 | 18.32 | 17.1 | 17.25 | 17.48 | 19.07 | 21.41 | 60.78 | 35.04 | 24.48 | 23.92 | 12.17 | 12.02 | 148.22 | 311.41 | 67.38 | 63.87 | 55.02 | 70.31 | 83.41 | 66.05 | 0 | 0 | 11.28 | 14.08 | 11.23 | 10.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.7 | 664 | 16:44:22 | 16.3333 | 664 | 1 | 0 | 0 | 18.6 | 22.07 | 3.47 | 11.1826 | 11.2237 | 14.019 | 76.86 | 10.2797 | 1.7294 | 2.469 | 0.93395 | 0.19435 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 881.5931 | 183.4579 | 3006.2325 | 625.5915 | 1458.023 | 4971.8583 | 859.7538 | 1227.4384 | 2931.7605 | 4185.5648 | 7903.6188 | 5597.4499 | 11.903 | 8.4299 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:44:33 | 23.18 | 30.35 | 21.77 | 20.98 | 17.98 | 17.1 | 17.32 | 17.53 | 18.31 | 20.57 | 61.65 | 36.32 | 27.01 | 21.2 | 12.64 | 12.56 | 151.18 | 322.33 | 66.34 | 62.17 | 49.74 | 74.14 | 84.95 | 70.44 | 0 | 0 | 11.08 | 13.58 | 10.85 | 10.24 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.71 | 681 | 16:44:33 | 16.5167 | 681 | 1 | 0 | 0 | 18.2033 | 21.77 | 3.5667 | 10.8038 | 11.0346 | 13.5137 | 79.545 | 10.3791 | 1.6029 | 1.9637 | 0.45577 | 0.095014 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 430.2243 | 89.6877 | 1467.0648 | 305.8352 | 1498.6403 | 5110.3635 | 796.883 | 976.2322 | 2717.3709 | 3328.9519 | 7827.7344 | 5416.1987 | 11.4945 | 7.9533 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:44:45 | 23.27 | 31.23 | 21.6 | 19.69 | 17.87 | 17.19 | 17.45 | 17.64 | 17.92 | 19.63 | 62.39 | 37.26 | 31.27 | 13.75 | 13.19 | 13.11 | 153.42 | 329.25 | 66.22 | 61.46 | 47.07 | 76.09 | 85.47 | 72 | 0 | 0 | 11.02 | 13.51 | 10.72 | 10.2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.71 | 672 | 16:44:45 | 16.7167 | 672 | 1 | 0 | 0 | 17.96 | 21.6 | 3.64 | 10.6705 | 10.9669 | 13.4454 | 80.78 | 10.3802 | 1.668 | 1.8954 | 0.32133 | 0.093877 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 303.3148 | 88.6148 | 1034.3035 | 302.1764 | 1529.4535 | 5215.4364 | 829.2323 | 942.3077 | 2827.6822 | 3213.2691 | 8043.1186 | 5517.6128 | 11.9689 | 8.2107 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:44:55 | 23.35 | 31.83 | 21.67 | 19.29 | 17.84 | 17.27 | 17.57 | 17.78 | 17.98 | 19.38 | 62.68 | 37.89 | 34.07 | 12.8 | 13.28 | 13.27 | 152.74 | 335.7 | 65.9 | 60.86 | 45.24 | 77.06 | 85.69 | 73.49 | 0 | 0 | 10.96 | 13.44 | 10.71 | 10.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.71 | 682 | 16:44:55 | 16.8833 | 682 | 1 | 0 | 0 | 17.955 | 21.67 | 3.715 | 10.6644 | 10.9115 | 13.3687 | 81.375 | 10.4546 | 1.5974 | 1.8187 | 0.24083 | 0.01948 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 227.329 | 18.388 | 775.1918 | 62.7029 | 1560.9669 | 5322.8973 | 794.1144 | 904.1567 | 2707.9301 | 3083.1742 | 8030.8274 | 5385.6002 | 11.7754 | 7.8968 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:45:06 | 23.59 | 32.54 | 21.73 | 19.01 | 17.8 | 17.31 | 17.61 | 17.83 | 17.88 | 19.26 | 62.38 | 38.64 | 36.99 | 12.63 | 13.19 | 13.22 | 152.66 | 342.71 | 65.89 | 60.28 | 42.21 | 78.59 | 85.3 | 75.05 | 0 | 0 | 11.02 | 13.04 | 10.75 | 10.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.71 | 693 | 16:45:06 | 17.0667 | 693 | 1 | 0 | 0 | 17.9067 | 21.73 | 3.8233 | 10.7026 | 10.966 | 12.9756 | 81.945 | 10.4965 | 1.166 | 1.4256 | 0.2371 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 223.8066 | 0 | 763.1806 | 0 | 1606.4864 | 5478.1186 | 579.6866 | 708.7268 | 1976.7314 | 2416.7583 | 7454.85 | 5478.1186 | 10.7574 | 7.9049 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:45:17 | 23.56 | 33.13 | 22.01 | 18.91 | 17.77 | 17.27 | 17.58 | 17.8 | 17.77 | 19.17 | 61.9 | 39.19 | 38.53 | 12.52 | 13.06 | 13.08 | 152.45 | 348.02 | 65.88 | 59.78 | 41.39 | 78.98 | 85.2 | 75.36 | 0 | 0 | 10.9 | 13.22 | 10.94 | 10.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.71 | 733 | 16:45:17 | 17.25 | 733 | 1 | 0 | 0 | 17.85 | 22.01 | 4.16 | 10.8887 | 10.8535 | 13.1563 | 82.09 | 10.4773 | 1.1606 | 1.6063 | 0.4424 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 417.5959 | 0 | 1424.0019 | 0 | 1747.9468 | 5960.4987 | 576.9783 | 798.5358 | 1967.496 | 2723.0072 | 7927.9947 | 5960.4987 | 10.8158 | 8.1316 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:45:27 | 23.79 | 33.65 | 21.87 | 18.69 | 17.58 | 17.14 | 17.41 | 17.64 | 17.59 | 19.03 | 61.63 | 39.78 | 39.19 | 12.58 | 12.68 | 12.72 | 150.34 | 352.3 | 64.27 | 57.64 | 37.67 | 78.71 | 83.46 | 75.37 | 0 | 0 | 10.66 | 12.37 | 10.58 | 10.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.72 | 740 | 16:45:27 | 17.4167 | 740 | 1 | 0 | 0 | 17.675 | 21.87 | 4.195 | 10.5262 | 10.6068 | 12.311 | 81.085 | 10.2316 | 0.67787 | 0.76102 | 0.32566 | 0.2425 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 307.4059 | 228.9098 | 1048.2541 | 780.5825 | 1762.6531 | 6010.6472 | 336.9965 | 378.3377 | 1149.1579 | 1290.1317 | 7159.8051 | 6791.2297 | 9.6754 | 9.1773 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:45:37 | 23.81 | 33.82 | 21.85 | 18.73 | 17.42 | 17 | 17.29 | 17.52 | 17.54 | 19.07 | 61.82 | 39.87 | 39.2 | 14.59 | 12.43 | 12.47 | 149.22 | 353.49 | 64.27 | 57.33 | 37.11 | 78.69 | 83.26 | 75.36 | 0 | 0 | 10.61 | 12.3 | 10.56 | 10.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.72 | 744 | 16:45:37 | 17.5833 | 744 | 1 | 0 | 0 | 17.5833 | 21.85 | 4.2667 | 10.5131 | 10.5617 | 12.2423 | 80.975 | 10.1576 | 0.62224 | 0.69234 | 0.38659 | 0.3165 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 364.9191 | 298.7552 | 1244.3741 | 1018.7552 | 1792.766 | 6113.332 | 309.3437 | 344.19 | 1054.8619 | 1173.6878 | 7168.1939 | 7132.0872 | 9.6347 | 9.5861 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:45:48 | 24.06 | 33.98 | 22.05 | 18.84 | 17.31 | 16.86 | 17.11 | 17.33 | 17.46 | 19.16 | 62.08 | 39.98 | 39.26 | 16.01 | 12.13 | 12.19 | 148.53 | 354.32 | 63.27 | 55.99 | 35.14 | 78.64 | 82.01 | 75.41 | 0 | 0 | 10.52 | 11.75 | 10.52 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.72 | 743 | 16:45:48 | 17.7667 | 743 | 1 | 0 | 0 | 17.485 | 22.05 | 4.565 | 10.476 | 10.4694 | 11.6861 | 80.325 | 10.0114 | 0.10309 | 0.13607 | 0.4957 | 0.46272 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 467.9108 | 436.7775 | 1595.5759 | 1489.4112 | 1918.1195 | 6540.7877 | 51.2511 | 67.648 | 174.7664 | 230.6798 | 6715.5541 | 8030.1988 | 9.0384 | 10.8078 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:45:59 | 24.07 | 34.1 | 22.03 | 18.93 | 17.26 | 16.85 | 17.03 | 17.27 | 17.34 | 19.2 | 62.3 | 40.02 | 39.24 | 16.47 | 12.04 | 12.09 | 148 | 354.55 | 63.27 | 56.01 | 35.04 | 78.64 | 82.01 | 75.41 | 0 | 0 | 10.53 | 11.79 | 10.51 | 9.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.72 | 745 | 16:45:59 | 17.95 | 745 | 1 | 0 | 0 | 17.4467 | 22.03 | 4.5833 | 10.4631 | 10.4796 | 11.7318 | 80.325 | 9.9868 | 0.16182 | 0.18182 | 0.50732 | 0.48732 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 478.8797 | 460.0018 | 1632.9796 | 1568.6062 | 1925.8228 | 6567.0559 | 80.4464 | 90.3887 | 274.3222 | 308.2256 | 6841.3781 | 8135.6621 | 9.1831 | 10.9204 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:46:10 | 24.07 | 34.23 | 22.11 | 18.79 | 17.12 | 16.78 | 17.02 | 17.26 | 17.32 | 19.16 | 62.64 | 39.98 | 39.32 | 16.66 | 12.06 | 12.1 | 147.83 | 354.97 | 63.07 | 54.36 | 33.28 | 78.99 | 81.78 | 75.78 | 0 | 0 | 10.21 | 11.27 | 10.53 | 9.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.73 | 719 | 16:46:10 | 18.1333 | 719 | 1 | 0 | 0 | 17.3817 | 22.11 | 4.7283 | 10.4813 | 10.1659 | 11.2143 | 80.385 | 9.9527 | 0 | 0 | 0.55959 | 0.52137 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 528.2182 | 492.1411 | 1801.224 | 1678.2011 | 1986.7489 | 6774.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6774.8137 | 8453.0147 | 9.4226 | 11.7566 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:46:20 | 24.1 | 34.3 | 21.93 | 18.85 | 17.08 | 16.73 | 16.97 | 17.16 | 17.36 | 19.24 | 62.9 | 40.25 | 39.36 | 16.61 | 11.97 | 12.05 | 147.83 | 355.19 | 61.66 | 53.73 | 32.73 | 79.07 | 81.57 | 75.96 | 0 | 0 | 10.11 | 11.12 | 10.17 | 9.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.73 | 719 | 16:46:20 | 18.3 | 719 | 1 | 0 | 0 | 17.3583 | 21.93 | 4.5717 | 10.1294 | 10.0646 | 11.0694 | 80.32 | 9.9296 | 0 | 0 | 0.23082 | 0.54444 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 217.8843 | 513.9173 | 742.9856 | 1752.458 | 1920.9207 | 6550.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550.3397 | 8302.7977 | 9.1103 | 11.5477 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:46:31 | 24.07 | 34.48 | 22.13 | 18.76 | 17.06 | 16.66 | 16.88 | 17.11 | 17.32 | 19.21 | 63.15 | 40.3 | 39.3 | 16.69 | 11.96 | 11.99 | 147.41 | 357.37 | 61.27 | 53.34 | 32.4 | 79.37 | 81.45 | 75.95 | 0 | 0 | 10.02 | 11.12 | 10.24 | 9.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.73 | 750 | 16:46:31 | 18.4833 | 750 | 1 | 0 | 0 | 17.2983 | 22.13 | 4.8317 | 10.1899 | 9.9721 | 11.0679 | 80.41 | 9.9027 | 0 | 0 | 0.31819 | 0.57138 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 300.3521 | 539.3513 | 1024.2008 | 1839.188 | 2030.1674 | 6922.8709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6922.8709 | 8762.059 | 9.2305 | 11.6827 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:46:41 | 24.1 | 34.47 | 22.28 | 18.7 | 17.06 | 16.69 | 16.93 | 17.14 | 17.27 | 19.1 | 63.29 | 40.17 | 39.5 | 16.39 | 12.02 | 12.08 | 147.98 | 356.69 | 61.09 | 52.7 | 31.84 | 79.25 | 81.65 | 75.82 | 0 | 0 | 9.91 | 10.92 | 10.3 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.73 | 750 | 16:46:41 | 18.65 | 750 | 1 | 0 | 0 | 17.2983 | 22.28 | 4.9817 | 10.2542 | 9.8686 | 10.8672 | 80.45 | 9.9077 | 0 | 0 | 0.37753 | 0.56638 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 356.3671 | 534.6273 | 1215.2117 | 1823.0791 | 2093.1944 | 7137.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7137.7927 | 8960.8718 | 9.5171 | 11.9478 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:46:52 | 24.4 | 34.64 | 22.35 | 18.68 | 17.01 | 16.65 | 16.88 | 17.11 | 17.26 | 19.04 | 63.5 | 40.56 | 39.7 | 16.17 | 12.05 | 12.1 | 147.99 | 358.27 | 61.09 | 52.7 | 31.84 | 79.25 | 81.65 | 75.82 | 0 | 0 | 10.1 | 11.03 | 10.34 | 9.9 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.73 | 751 | 16:46:52 | 18.8333 | 751 | 1 | 0 | 0 | 17.265 | 22.35 | 5.085 | 10.2987 | 10.0506 | 10.972 | 80.45 | 9.8865 | 0 | 0 | 0.44323 | 0.58758 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 418.3831 | 554.6419 | 1426.6865 | 1891.3289 | 2136.6129 | 7285.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7285.85 | 9177.1789 | 9.7015 | 12.2199 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:47:03 | 24.16 | 34.66 | 22.26 | 18.72 | 17 | 16.62 | 16.8 | 16.98 | 17.11 | 18.94 | 63.75 | 40.43 | 39.8 | 15.75 | 11.98 | 12.06 | 147.87 | 357.79 | 59.88 | 51.68 | 31.19 | 79.33 | 81.54 | 75.92 | 0 | 0 | 9.75 | 10.81 | 10.08 | 9.86 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.73 | 750 | 16:47:03 | 19.0167 | 750 | 1 | 0 | 0 | 17.205 | 22.26 | 5.055 | 10.0354 | 9.71 | 10.7562 | 80.435 | 9.8466 | 0 | 0 | 0.21986 | 0.62751 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 207.5311 | 592.3324 | 707.6812 | 2019.8536 | 2124.0075 | 7242.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7242.8656 | 9262.7192 | 9.6572 | 12.3503 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:47:13 | 24.26 | 34.7 | 22.46 | 18.56 | 17.02 | 16.69 | 16.91 | 17.05 | 17.16 | 18.91 | 63.89 | 40.47 | 39.75 | 15.61 | 12.08 | 12.13 | 148.31 | 358.34 | 59.69 | 51.27 | 30.74 | 79.42 | 81.42 | 75.9 | 0 | 0 | 9.73 | 10.67 | 10.17 | 9.87 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.74 | 752 | 16:47:13 | 19.1833 | 752 | 1 | 0 | 0 | 17.2317 | 22.46 | 5.2283 | 10.1275 | 9.6906 | 10.6223 | 80.42 | 9.8616 | 0 | 0 | 0.2969 | 0.61248 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 280.2604 | 578.1458 | 955.6881 | 1971.4773 | 2196.8386 | 7491.2198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7491.2198 | 9462.697 | 9.9617 | 12.5834 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:47:26 | 24.34 | 34.85 | 22.05 | 18.44 | 16.87 | 16.58 | 16.86 | 17.16 | 17.24 | 18.93 | 64.07 | 40.65 | 39.88 | 15.32 | 12.03 | 12.05 | 147.51 | 360 | 59.69 | 51.27 | 30.74 | 79.42 | 81.42 | 75.9 | 0 | 0 | 9.78 | 10.76 | 9.92 | 9.85 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.74 | 754 | 16:47:26 | 19.4 | 754 | 1 | 0 | 0 | 17.1917 | 22.05 | 4.8583 | 9.8739 | 9.7379 | 10.7125 | 80.42 | 9.8363 | 0 | 0 | 0.068619 | 0.63781 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 64.7726 | 602.0577 | 220.8747 | 2053.0167 | 2041.3722 | 6961.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6961.0792 | 9014.0959 | 9.2322 | 11.955 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:47:37 | 24.45 | 34.93 | 22 | 18.3 | 16.91 | 16.57 | 16.8 | 17.05 | 17.2 | 18.92 | 64.3 | 40.71 | 39.92 | 14.65 | 11.97 | 12.04 | 147.64 | 360.47 | 58.89 | 50.26 | 29.85 | 79.5 | 81.11 | 75.89 | 0 | 0 | 9.65 | 10.5 | 9.75 | 9.81 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.74 | 756 | 16:47:37 | 19.5833 | 756 | 1 | 0 | 0 | 17.1383 | 22 | 4.8617 | 9.7093 | 9.6072 | 10.4441 | 80.305 | 9.7883 | 0 | 0 | 0 | 0.68574 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 647.2947 | 0 | 2207.2751 | 2042.7728 | 6965.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6965.8553 | 9173.1304 | 9.2141 | 12.1338 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:47:47 | 24.56 | 35 | 22.06 | 18.36 | 16.85 | 16.56 | 16.79 | 17.03 | 17.13 | 18.86 | 64.4 | 40.74 | 40 | 14.65 | 11.98 | 12.03 | 147.83 | 360.58 | 58.68 | 49.83 | 29.64 | 79.48 | 81.21 | 75.89 | 0 | 0 | 9.63 | 10.46 | 9.75 | 9.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.75 | 757 | 16:47:47 | 19.75 | 757 | 1 | 0 | 0 | 17.12 | 22.06 | 4.94 | 9.7102 | 9.5876 | 10.4103 | 80.345 | 9.7817 | 0 | 0 | 0 | 0.69233 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 653.5172 | 0 | 2228.4937 | 2075.6869 | 7078.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7078.0922 | 9306.586 | 9.3502 | 12.294 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:47:58 | 24.61 | 35.08 | 22.06 | 18.22 | 16.82 | 16.54 | 16.77 | 17.03 | 17.1 | 18.83 | 64.55 | 40.98 | 40.2 | 14.14 | 12.01 | 12.03 | 147.63 | 361.64 | 58.68 | 49.44 | 29.2 | 79.47 | 81.11 | 75.78 | 0 | 0 | 9.58 | 10.35 | 9.76 | 9.76 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.75 | 760 | 16:47:58 | 19.9333 | 760 | 1 | 0 | 0 | 17.08 | 22.06 | 4.98 | 9.7102 | 9.5404 | 10.2994 | 80.29 | 9.7498 | 0 | 0 | 0 | 0.72426 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 683.6564 | 0 | 2331.2682 | 2092.4941 | 7135.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7135.4047 | 9466.673 | 9.3887 | 12.4561 | 682.7857 | 6844.3814 | 10.3979 | 1131.8291
| 16:48:09 | 24.09 | 30.84 | 22.38 | 21.19 | 20.12 | 19.83 | 19.84 | 19.69 | 20.52 | 21.01 | 27.66 | 28 | 29.08 | 31.9 | 24.86 | 16.75 | 221.41 | 242.41 | 58.88 | 49.85 | 28.04 | 81.92 | 82.25 | 75.88 | 0 | 0 | 9.36 | 7.8 | 9.98 | 11.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.75 | 344 | 16:48:09 | 20.1167 | 344 | 0 | 0 | 0 | 20.1983 | 24.09 | 3.8917 | 9.9386 | 9.3212 | 7.7635 | 82.085 | 12.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1340.8629 | 4572.3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572.3425 | 4572.3425 | 13.2917 | 13.2917 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:48:19 | 23.9 | 27.16 | 22.98 | 23.9 | 22.04 | 20.25 | 21.65 | 21.68 | 22.9 | 22.08 | 28.65 | 25.47 | 13.33 | 43.56 | 28.54 | 20.02 | 143.8 | 263.55 | 61.91 | 52.33 | 24.12 | 96.24 | 96.28 | 95 | 0 | 0 | 9.72 | 5.4 | 10.9 | 16.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.75 | 555 | 16:48:19 | 20.2833 | 555 | 0 | 0 | 0 | 22.07 | 23.9 | 1.83 | 10.8532 | 9.6793 | 5.3774 | 96.26 | 16.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.5214 | 2150.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.078 | 2150.078 | 3.874 | 3.874 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:48:29 | 23.75 | 26.05 | 23.27 | 26 | 23.73 | 18.04 | 22.06 | 24.62 | 24.39 | 22.52 | 29.8 | 27.93 | 6.25 | 49.45 | 27.83 | 21.11 | 121.17 | 255.31 | 64.53 | 56.29 | 54.71 | 82.8 | 77.92 | 79.49 | 0 | 0 | 10.38 | 11.59 | 11.58 | 14.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.75 | 561 | 16:48:29 | 20.45 | 561 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 23.75 | 0.61 | 11.5249 | 10.3289 | 11.5375 | 80.36 | 14.3022 | 0.10168 | 0.062111 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.1738 | 716.6927 | 50.5506 | 30.8781 | 172.3774 | 105.2943 | 889.0701 | 716.6927 | 1.5848 | 1.2775 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:48:40 | 23.7 | 25.79 | 23.34 | 26.45 | 22.9 | 17.38 | 20.33 | 25.12 | 24.6 | 22.7 | 29.88 | 27.59 | 6.26 | 52.21 | 28.03 | 21.28 | 122.2 | 257.17 | 66.36 | 59.52 | 59.38 | 69.5 | 67.99 | 68.81 | 0 | 0 | 10.95 | 12.41 | 11.96 | 11.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.76 | 562 | 16:48:40 | 20.6333 | 562 | 0 | 0 | 0 | 22.7967 | 23.7 | 0.90333 | 11.9091 | 10.8986 | 12.3469 | 68.745 | 11.9388 | 0.34133 | 0.87143 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.241 | 1061.3318 | 169.6896 | 433.2272 | 578.6417 | 1477.3046 | 1639.9734 | 1061.3318 | 2.9181 | 1.8885 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:48:50 | 23.58 | 25.86 | 23.28 | 26.36 | 21.44 | 17.07 | 18.54 | 25.01 | 24.47 | 22.81 | 29.48 | 25.76 | 6.97 | 54.47 | 28.9 | 21.52 | 125.25 | 262.93 | 66.15 | 62.71 | 62.95 | 66.37 | 71.27 | 64.69 | 0 | 0 | 11.46 | 13.22 | 11.88 | 11.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.76 | 596 | 16:48:50 | 20.8 | 596 | 0 | 0 | 0 | 22.1483 | 23.58 | 1.4317 | 11.827 | 11.4092 | 13.1604 | 68.82 | 11.4817 | 0.64428 | 1.685 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.2768 | 1682.0738 | 320.2983 | 837.6825 | 1092.2172 | 2856.4973 | 2774.2909 | 1682.0738 | 4.6549 | 2.8223 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:49:01 | 23.48 | 26.35 | 23.18 | 26 | 19.82 | 16.94 | 17.51 | 24.52 | 24.15 | 22.73 | 28.83 | 23.25 | 7.6 | 56.15 | 30.77 | 21.91 | 129.15 | 278.13 | 68.61 | 62.79 | 62.12 | 66.8 | 73.45 | 64.32 | 0 | 0 | 11.41 | 13.43 | 12.26 | 11.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.76 | 618 | 16:49:01 | 20.9833 | 618 | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 23.48 | 1.99 | 12.2001 | 11.3541 | 13.3731 | 70.125 | 11.2339 | 0.91202 | 1.8976 | 0.15121 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 117.042 | 0 | 399.1131 | 0 | 685.649 | 2338.0629 | 453.4045 | 943.3983 | 1546.1093 | 3216.9883 | 3884.1723 | 2338.0629 | 6.2851 | 3.7833 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:49:12 | 23.45 | 27.42 | 23.09 | 25.4 | 18.7 | 16.89 | 17.02 | 23.83 | 23.76 | 22.54 | 28.14 | 16.65 | 8.53 | 57.57 | 33.35 | 22.49 | 133.75 | 297.37 | 67.63 | 62.98 | 57.83 | 68.4 | 75.51 | 63.34 | 0 | 0 | 11.42 | 13.31 | 12.01 | 10.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.76 | 649 | 16:49:12 | 21.1667 | 649 | 0 | 0 | 0 | 20.9333 | 23.45 | 2.5167 | 11.9559 | 11.3681 | 13.255 | 71.955 | 11.1383 | 0.77998 | 1.7796 | 0.26088 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 201.9328 | 0 | 688.5907 | 0 | 867.1105 | 2956.8468 | 387.7619 | 884.7257 | 1322.2682 | 3016.9146 | 4279.1149 | 2956.8468 | 6.5934 | 4.556 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:49:24 | 23.4 | 28.42 | 23.06 | 24.78 | 18.27 | 17.04 | 16.91 | 22.99 | 23.45 | 22.46 | 27.6 | 13.81 | 9.14 | 58.47 | 34.94 | 23.3 | 135.82 | 310.95 | 67.53 | 62.56 | 55.98 | 68.16 | 76.72 | 63.13 | 0 | 0 | 11.31 | 13.67 | 11.97 | 10.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.76 | 652 | 16:49:24 | 21.3667 | 652 | 0 | 0 | 0 | 20.5733 | 23.4 | 2.8267 | 11.9159 | 11.2563 | 13.609 | 72.44 | 10.9645 | 1.2458 | 2.1336 | 0.32288 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 249.9175 | 0 | 852.2186 | 0 | 973.9201 | 3321.0676 | 619.3225 | 1060.6988 | 2111.8899 | 3616.9829 | 5432.9575 | 3321.0676 | 8.3328 | 5.0937 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:49:36 | 23.62 | 29.88 | 23.09 | 23.39 | 18 | 17.23 | 16.98 | 21.1 | 22.85 | 22.17 | 26.65 | 12.18 | 10.17 | 59.71 | 36.7 | 25.79 | 141.14 | 324.87 | 64.94 | 61.33 | 49.83 | 70.62 | 78.8 | 61.49 | 0 | 0 | 11.23 | 13.23 | 11.52 | 10.46 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.76 | 693 | 16:49:36 | 21.5667 | 693 | 0 | 0 | 0 | 19.925 | 23.62 | 3.695 | 11.4716 | 11.181 | 13.171 | 74.71 | 10.862 | 0.88299 | 1.6955 | 0.35007 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 270.9618 | 0 | 923.9798 | 0 | 1273.102 | 4341.2777 | 438.9721 | 842.9205 | 1496.895 | 2874.3588 | 5838.1726 | 4341.2777 | 8.4245 | 6.2645 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:49:48 | 23.73 | 30.98 | 23.19 | 21.69 | 18.13 | 17.37 | 17.13 | 19.18 | 21.86 | 21.66 | 25.54 | 12.7 | 10.98 | 60.71 | 37.69 | 29.6 | 145.42 | 332.63 | 62.44 | 58.89 | 44.32 | 73.14 | 80.21 | 60.38 | 0 | 0 | 10.85 | 12.52 | 11.14 | 10.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.77 | 700 | 16:49:48 | 21.7667 | 700 | 0 | 0 | 0 | 19.2267 | 23.73 | 4.5033 | 11.0902 | 10.8011 | 12.4617 | 76.675 | 10.671 | 0.55368 | 0.98625 | 0.16109 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 124.6899 | 0 | 425.1925 | 0 | 1551.611 | 5290.9933 | 275.2569 | 490.3079 | 938.6261 | 1671.9501 | 6229.6194 | 5290.9933 | 8.8995 | 7.5586 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:49:58 | 23.8 | 31.5 | 23.13 | 20.76 | 18.09 | 17.46 | 17.2 | 18.42 | 21.17 | 21.25 | 24.43 | 13.03 | 11.4 | 61.33 | 38.15 | 31.77 | 146.23 | 336.87 | 61.24 | 57.84 | 42.29 | 73.9 | 80.61 | 60.62 | 0 | 0 | 10.7 | 12.3 | 10.88 | 9.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.77 | 706 | 16:49:58 | 21.9333 | 706 | 0 | 0 | 0 | 18.85 | 23.8 | 4.95 | 10.8333 | 10.6507 | 12.2436 | 77.255 | 10.4991 | 0.48594 | 0.76818 | 0.18268 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 141.4036 | 0 | 482.1862 | 0 | 1705.5087 | 5815.7847 | 241.5797 | 381.8953 | 823.7868 | 1302.263 | 6639.5715 | 5815.7847 | 9.4045 | 8.2377 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:50:08 | 23.97 | 32.1 | 23.17 | 20.18 | 18.12 | 17.55 | 17.3 | 17.87 | 20.18 | 20.7 | 22.63 | 13.41 | 11.83 | 61.91 | 38.63 | 34.42 | 149.11 | 340.49 | 60.65 | 57.63 | 41.06 | 74.49 | 81.02 | 61.08 | 0 | 0 | 10.77 | 12.36 | 10.8 | 9.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.77 | 693 | 16:50:08 | 22.1 | 693 | 0 | 0 | 0 | 18.5333 | 23.97 | 5.4367 | 10.7535 | 10.7223 | 12.2995 | 77.755 | 10.3574 | 0.47026 | 0.82407 | 0.39595 | 0.042139 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 306.4762 | 32.6167 | 1045.0839 | 111.223 | 1873.1884 | 6387.5723 | 233.7872 | 409.6807 | 797.2143 | 1397.0112 | 7184.7866 | 6498.7953 | 10.3677 | 9.3778 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:50:19 | 24.04 | 32.59 | 23.26 | 19.64 | 18.12 | 17.57 | 17.32 | 17.59 | 19.54 | 20.25 | 20.67 | 13.53 | 12.08 | 62.41 | 39.06 | 36.52 | 149.68 | 344.65 | 59.45 | 56.79 | 38.95 | 75.05 | 81.02 | 62.4 | 0 | 0 | 10.66 | 12.05 | 10.65 | 9.76 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.77 | 695 | 16:50:19 | 22.2833 | 695 | 0 | 0 | 0 | 18.2967 | 24.04 | 5.7433 | 10.5956 | 10.6086 | 11.9886 | 78.035 | 10.2396 | 0.27299 | 0.51313 | 0.40002 | 0.15988 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 309.6258 | 123.751 | 1055.8241 | 421.9908 | 1978.8495 | 6747.8768 | 135.7142 | 255.0972 | 462.7853 | 869.8815 | 7210.6621 | 7169.8676 | 10.3751 | 10.3164 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:50:30 | 24.19 | 33.07 | 23.46 | 19.23 | 18.08 | 17.59 | 17.31 | 17.38 | 19.09 | 19.88 | 18.97 | 13.51 | 12.15 | 62.79 | 39.5 | 37.82 | 150.18 | 348.48 | 58.85 | 55.95 | 37.65 | 75.24 | 81.42 | 63.63 | 0 | 0 | 10.59 | 11.96 | 10.66 | 9.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.77 | 725 | 16:50:30 | 22.4667 | 725 | 0 | 0 | 0 | 18.1133 | 24.19 | 6.0767 | 10.6164 | 10.5452 | 11.9037 | 78.33 | 10.1594 | 0.25161 | 0.42829 | 0.41682 | 0.24014 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 322.6341 | 185.8759 | 1100.1823 | 633.8367 | 2093.6986 | 7139.5121 | 125.0866 | 212.9232 | 426.5454 | 726.0681 | 7566.0575 | 7773.3489 | 10.4359 | 10.7219 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:50:42 | 24.2 | 33.4 | 23.42 | 19.13 | 18.01 | 17.6 | 17.3 | 17.28 | 18.96 | 19.68 | 17.91 | 13.44 | 12.12 | 63.07 | 39.85 | 38.43 | 148.85 | 351.32 | 58.02 | 55.53 | 36.35 | 75.62 | 81.22 | 65.1 | 0 | 0 | 10.52 | 11.76 | 10.49 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.78 | 731 | 16:50:42 | 22.6667 | 731 | 0 | 0 | 0 | 18.0467 | 24.2 | 6.1533 | 10.4385 | 10.4711 | 11.7035 | 78.42 | 10.128 | 0.1255 | 0.22808 | 0.37409 | 0.27151 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 289.5563 | 210.1592 | 987.387 | 716.6428 | 2120.1139 | 7229.5882 | 62.3916 | 113.3865 | 212.7554 | 386.6479 | 7442.3436 | 7946.2311 | 10.181 | 10.8704 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:50:53 | 24.27 | 33.58 | 23.46 | 18.93 | 18.02 | 17.6 | 17.24 | 17.14 | 18.89 | 19.55 | 17.71 | 13.46 | 12.02 | 63.19 | 40.04 | 38.56 | 148.68 | 352.31 | 58.03 | 55.02 | 34.83 | 75.6 | 80.7 | 66.34 | 0 | 0 | 10.47 | 11.37 | 10.52 | 9.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.78 | 733 | 16:50:53 | 22.85 | 733 | 0 | 0 | 0 | 17.97 | 24.27 | 6.3 | 10.466 | 10.4176 | 11.3207 | 78.15 | 10.0432 | 0 | 0 | 0.40546 | 0.35629 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 313.8375 | 275.7809 | 1070.1858 | 940.4129 | 2170.6474 | 7401.9078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7401.9078 | 8342.3207 | 10.0981 | 11.3811 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:51:03 | 24.29 | 33.75 | 23.25 | 18.82 | 17.85 | 17.52 | 17.16 | 17.06 | 18.86 | 19.4 | 17.91 | 13.31 | 11.86 | 63.24 | 40.1 | 38.64 | 148.11 | 353.79 | 56.79 | 54.59 | 34.28 | 75.59 | 80.59 | 66.93 | 0 | 0 | 10.4 | 11.3 | 10.15 | 9.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.78 | 735 | 16:51:03 | 23.0167 | 735 | 0 | 0 | 0 | 17.8783 | 24.29 | 6.4117 | 10.1076 | 10.3475 | 11.247 | 78.09 | 9.9767 | 0 | 0 | 0.40179 | 0.42279 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 311.0007 | 327.2554 | 1060.5123 | 1115.9411 | 2209.1219 | 7533.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7533.1056 | 8649.0467 | 10.2491 | 11.7674 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:51:13 | 24.4 | 33.86 | 23.39 | 18.72 | 17.83 | 17.5 | 17.11 | 16.96 | 18.83 | 19.32 | 18.26 | 13.21 | 11.78 | 63.3 | 40.21 | 38.72 | 147.65 | 354.33 | 56.59 | 54.28 | 33.73 | 75.76 | 80.38 | 67.4 | 0 | 0 | 10.4 | 11.18 | 10.21 | 9.65 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.78 | 718 | 16:51:13 | 23.1833 | 718 | 0 | 0 | 0 | 17.825 | 24.4 | 6.575 | 10.1583 | 10.3569 | 11.1326 | 78.07 | 9.9401 | 0 | 0 | 0.4478 | 0.45937 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 346.6092 | 355.5689 | 1181.9375 | 1212.49 | 2265.3979 | 7725.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7725.0069 | 8937.497 | 10.7591 | 12.4478 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:51:24 | 24.43 | 34 | 23.35 | 18.68 | 17.82 | 17.47 | 17.05 | 16.92 | 18.8 | 19.27 | 18.49 | 13.17 | 11.73 | 63.38 | 40.29 | 38.77 | 147.88 | 355.62 | 56.37 | 54.29 | 33.4 | 75.67 | 80.38 | 67.71 | 0 | 0 | 10.43 | 11.16 | 10.14 | 9.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.79 | 719 | 16:51:24 | 23.3667 | 719 | 0 | 0 | 0 | 17.79 | 24.43 | 6.64 | 10.0934 | 10.3778 | 11.1097 | 78.025 | 9.9121 | 0 | 0 | 0.49673 | 0.48742 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 384.4819 | 377.2828 | 1311.0833 | 1286.5343 | 2287.7935 | 7801.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7801.3758 | 9087.9101 | 10.8503 | 12.6397 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
open eev in this config by 1 | 16:51:34 | 24.44 | 34.07 | 23.4 | 18.63 | 17.77 | 17.47 | 17.08 | 16.87 | 18.79 | 19.24 | 18.56 | 13.07 | 11.72 | 63.53 | 40.37 | 38.88 | 147.8 | 355.93 | 55.76 | 53.46 | 32.42 | 75.74 | 80.36 | 68.48 | 0 | 0 | 10.27 | 10.87 | 10.06 | 9.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.79 | 742 | 16:51:34 | 23.5333 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.7683 | 24.44 | 6.6717 | 10.0131 | 10.2227 | 10.8209 | 78.05 | 9.9016 | 0 | 0 | 0.3522 | 0.49794 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 272.6133 | 385.4242 | 929.6112 | 1314.2966 | 2298.7042 | 7838.5812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7838.5812 | 9152.8778 | 10.5641 | 12.3354 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:51:45 | 24.43 | 34.17 | 23.48 | 18.78 | 17.73 | 17.42 | 16.96 | 16.81 | 18.8 | 19.16 | 18.58 | 13.1 | 11.65 | 63.64 | 40.42 | 38.97 | 147.85 | 356.6 | 55.35 | 53.05 | 31.77 | 75.54 | 79.94 | 68.46 | 0 | 0 | 10.19 | 10.71 | 10.03 | 9.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.79 | 742 | 16:51:45 | 23.7167 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 24.43 | 6.68 | 9.9871 | 10.1369 | 10.6605 | 77.74 | 9.85 | 0 | 0 | 0.31787 | 0.54946 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 246.041 | 425.3024 | 838.9999 | 1450.2812 | 2301.5754 | 7848.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848.3721 | 9298.6533 | 10.5773 | 12.5319 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:51:55 | 24.53 | 34.27 | 23.58 | 18.67 | 17.7 | 17.47 | 17.01 | 16.77 | 18.72 | 19.11 | 18.49 | 13.11 | 11.71 | 63.82 | 40.52 | 39.02 | 147.3 | 357.41 | 54.93 | 53.05 | 31.54 | 75.73 | 80.14 | 68.46 | 0 | 0 | 10.24 | 10.7 | 10.01 | 9.61 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.79 | 743 | 16:51:55 | 23.8833 | 743 | 0 | 0 | 0 | 17.7233 | 24.53 | 6.8067 | 9.971 | 10.1987 | 10.642 | 77.935 | 9.8583 | 0 | 0 | 0.37147 | 0.54121 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 287.5293 | 418.9167 | 980.475 | 1428.5061 | 2345.218 | 7997.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7997.1935 | 9425.6996 | 10.7634 | 12.686 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:52:06 | 24.41 | 34.36 | 23.55 | 18.5 | 17.77 | 17.47 | 17.02 | 16.77 | 18.73 | 19.08 | 18.28 | 13.18 | 11.81 | 63.94 | 40.6 | 39.15 | 147.74 | 357.99 | 54.93 | 53.05 | 31.43 | 75.72 | 80.24 | 68.46 | 0 | 0 | 10.17 | 10.71 | 10 | 9.61 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.79 | 743 | 16:52:06 | 24.0667 | 743 | 0 | 0 | 0 | 17.71 | 24.41 | 6.7 | 9.9527 | 10.1246 | 10.6584 | 77.98 | 9.8557 | 0 | 0 | 0.29993 | 0.54385 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 232.1534 | 420.9585 | 791.6432 | 1435.4685 | 2308.4663 | 7871.8702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7871.8702 | 9307.3387 | 10.5947 | 12.5267 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:52:17 | 24.49 | 34.4 | 23.52 | 18.63 | 17.7 | 17.45 | 16.96 | 16.71 | 18.63 | 18.96 | 17.58 | 13.16 | 11.89 | 64.09 | 40.57 | 39.4 | 148.15 | 358.39 | 54.11 | 52.02 | 30.66 | 75.72 | 80.13 | 68.41 | 0 | 0 | 10.02 | 10.47 | 9.83 | 9.58 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.8 | 742 | 16:52:17 | 24.25 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.68 | 24.49 | 6.81 | 9.7838 | 9.9733 | 10.4164 | 77.925 | 9.8297 | 0 | 0 | 0.1746 | 0.56982 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 135.1424 | 441.06 | 460.8355 | 1504.0145 | 2346.3665 | 8001.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8001.1098 | 9505.1244 | 10.7832 | 12.8101 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:52:27 | 24.4 | 34.53 | 23.56 | 18.49 | 17.71 | 17.45 | 16.99 | 16.74 | 18.64 | 18.96 | 16.21 | 13.28 | 12.04 | 64.18 | 40.7 | 39.66 | 148.93 | 359.05 | 54.11 | 52.23 | 30.44 | 76.12 | 80.53 | 68.91 | 0 | 0 | 10.01 | 10.46 | 9.85 | 9.63 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.8 | 745 | 16:52:27 | 24.4167 | 745 | 0 | 0 | 0 | 17.67 | 24.4 | 6.73 | 9.8078 | 9.9595 | 10.4166 | 78.325 | 9.8746 | 0 | 0 | 0.1159 | 0.52489 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 89.7116 | 406.2828 | 305.9166 | 1385.4245 | 2318.8027 | 7907.1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.1174 | 9292.5419 | 10.6136 | 12.4732 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:52:37 | 24.24 | 34.68 | 23.5 | 18.44 | 17.74 | 17.48 | 17.1 | 16.84 | 18.62 | 18.89 | 14.1 | 13.48 | 12.06 | 64.13 | 40.92 | 39.96 | 148.45 | 362.08 | 54.12 | 52.23 | 30.34 | 76.3 | 80.85 | 69.42 | 0 | 0 | 9.91 | 10.52 | 9.82 | 9.68 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.8 | 746 | 16:52:37 | 24.5833 | 746 | 0 | 0 | 0 | 17.7033 | 24.24 | 6.5367 | 9.7737 | 9.8629 | 10.47 | 78.575 | 9.9278 | 0 | 0 | 0 | 0.47169 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 365.1041 | 0 | 1245.0051 | 2252.1903 | 7679.9689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7679.9689 | 8924.974 | 10.2949 | 11.9638 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:52:48 | 24.37 | 34.74 | 23.27 | 18.3 | 17.82 | 17.55 | 17.19 | 16.87 | 18.63 | 18.9 | 14.12 | 13.37 | 12.07 | 63.95 | 41.04 | 40.05 | 148.98 | 362.58 | 54.33 | 52.44 | 30.24 | 76.72 | 80.95 | 69.71 | 0 | 0 | 10.03 | 10.52 | 9.72 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.8 | 730 | 16:52:48 | 24.7667 | 730 | 0 | 0 | 0 | 17.7267 | 24.37 | 6.6433 | 9.6748 | 9.9819 | 10.4702 | 78.835 | 9.9761 | 0 | 0 | 0.036871 | 0.42341 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 28.5393 | 327.7357 | 97.319 | 1117.5788 | 2288.942 | 7805.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7805.2922 | 8922.871 | 10.6922 | 12.2231 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
ope close by 0.5 | 16:52:58 | 24.34 | 34.79 | 23.47 | 18.44 | 17.75 | 17.53 | 17.11 | 16.82 | 18.65 | 18.93 | 14.63 | 13.26 | 12.03 | 63.76 | 41.14 | 40.09 | 148.86 | 363.2 | 54.54 | 52.65 | 30.02 | 76.71 | 80.75 | 69.91 | 0 | 0 | 10.05 | 10.47 | 9.88 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.81 | 732 | 16:52:58 | 24.9333 | 732 | 0 | 0 | 0 | 17.7167 | 24.34 | 6.6233 | 9.8327 | 10.0043 | 10.4221 | 78.73 | 9.9562 | 0 | 0 | 0.079082 | 0.44329 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 61.212 | 343.1233 | 208.733 | 1170.0503 | 2282.051 | 7781.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7781.7941 | 8951.8444 | 10.6309 | 12.2293 | 680.3571 | 6247.3539 | 9.0391 | 427.9326
| 16:53:09 | 24.63 | 31.35 | 23.42 | 21.01 | 20.01 | 19.18 | 19.74 | 19.66 | 20.41 | 19.71 | 30.48 | 23.7 | 19.6 | 27.87 | 25.96 | 26.13 | 221.14 | 248.77 | 55.17 | 52.03 | 24.65 | 91.17 | 92.73 | 83.79 | 0 | 0 | 10.1 | 7.05 | 9.96 | 13.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.81 | 393 | 16:53:09 | 25.1167 | 393 | 0 | 0 | 0 | 20.0017 | 24.63 | 4.6283 | 9.9176 | 10.0604 | 7.0177 | 91.95 | 13.4879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.6794 | 5437.8566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5437.8566 | 5437.8566 | 13.8368 | 13.8368 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:53:19 | 23.95 | 27.03 | 23.45 | 24.26 | 22.91 | 19.7 | 21.17 | 21.58 | 23.61 | 22.6 | 46.72 | 28.02 | 20.07 | 27.85 | 25.05 | 10.36 | 135.84 | 263.9 | 59.12 | 54.53 | 43.52 | 92.49 | 97.11 | 81.76 | 0 | 0 | 10.17 | 9.74 | 10.71 | 15.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.81 | 585 | 16:53:19 | 25.2833 | 585 | 1 | 0 | 0 | 22.205 | 23.45 | 1.245 | 10.6594 | 10.1237 | 9.695 | 94.8 | 15.9836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.1235 | 1783.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.8512 | 1783.8512 | 3.0493 | 3.0493 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:53:29 | 23.81 | 26.7 | 23.26 | 25.15 | 24.27 | 18.62 | 18.35 | 21.62 | 24.54 | 23.68 | 51.26 | 28.22 | 21.09 | 28.15 | 25.7 | 8.14 | 129.51 | 261.38 | 61.42 | 60.13 | 61.83 | 67.61 | 70.07 | 63.75 | 0 | 0 | 11.14 | 13.65 | 11 | 11.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.81 | 591 | 16:53:29 | 25.45 | 591 | 1 | 0 | 0 | 22.0917 | 23.26 | 1.1683 | 10.9529 | 11.0867 | 13.5927 | 68.84 | 11.4448 | 1.5329 | 2.0427 | 0 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.9097 | 1674.0022 | 762.0471 | 1015.5208 | 2598.5805 | 3462.9259 | 4272.5828 | 1674.0022 | 7.2294 | 2.8325 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:53:40 | 23.65 | 26.72 | 23.08 | 25.46 | 23.67 | 17.45 | 17.18 | 19.59 | 24.15 | 23.96 | 55.18 | 29.34 | 21.71 | 27.81 | 21.44 | 8.88 | 132.96 | 268.74 | 63.32 | 61.74 | 64.69 | 64.94 | 71.75 | 61.42 | 0 | 0 | 11.33 | 14.32 | 11.23 | 10.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.81 | 601 | 16:53:40 | 25.6333 | 601 | 1 | 0 | 0 | 21.25 | 23.08 | 1.83 | 11.1734 | 11.2778 | 14.253 | 68.345 | 10.7812 | 1.9726 | 2.703 | 0.42329 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 399.5572 | 0 | 1362.4899 | 0 | 768.9285 | 2622.0463 | 980.6768 | 1343.7756 | 3344.108 | 4582.2747 | 5966.1543 | 2622.0463 | 9.927 | 4.3628 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:53:50 | 23.57 | 27.11 | 22.78 | 25.41 | 22.07 | 17.2 | 17.1 | 18.71 | 23.44 | 23.83 | 57.18 | 31.05 | 22.04 | 27.26 | 11.63 | 9.78 | 138.14 | 280.14 | 64.9 | 61.93 | 63 | 64.3 | 75.77 | 61.22 | 0 | 0 | 11.31 | 14.26 | 11.3 | 10.53 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.81 | 620 | 16:53:50 | 25.8 | 620 | 1 | 0 | 0 | 20.655 | 22.78 | 2.125 | 11.2473 | 11.2578 | 14.2012 | 70.035 | 10.6486 | 1.8469 | 2.6512 | 0.62975 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 594.4436 | 0 | 2027.0527 | 0 | 892.8815 | 3044.7259 | 918.1892 | 1318.037 | 3131.0251 | 4494.5061 | 6175.751 | 3044.7259 | 9.9609 | 4.9108 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:54:00 | 23.6 | 28.11 | 22.49 | 24.83 | 20.7 | 17.16 | 17.17 | 17.9 | 21.8 | 23.3 | 59.12 | 33.31 | 22.68 | 26.38 | 10.92 | 10.72 | 142.16 | 296.23 | 64.47 | 62.33 | 59.16 | 64.99 | 79.01 | 61.96 | 0 | 0 | 11.4 | 14.2 | 11.02 | 10.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.82 | 642 | 16:54:00 | 25.9667 | 642 | 1 | 0 | 0 | 19.9267 | 22.49 | 2.5633 | 10.9731 | 11.3527 | 14.1368 | 72 | 10.4624 | 2.0568 | 2.5868 | 0.54169 | 0.011631 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 511.3244 | 10.9787 | 1743.6161 | 37.4375 | 1077.0602 | 3672.7753 | 1022.5171 | 1286.0325 | 3486.7833 | 4385.3707 | 7159.5586 | 3710.2127 | 11.152 | 5.7791 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:54:10 | 23.47 | 28.92 | 22.42 | 23.9 | 19.2 | 17.22 | 17.32 | 17.8 | 20.8 | 22.77 | 60.3 | 34.59 | 23.56 | 25.59 | 11.69 | 11.54 | 145.9 | 307.04 | 65.45 | 62.33 | 54.84 | 66.83 | 81.74 | 63.37 | 0 | 0 | 11.31 | 13.79 | 11.15 | 10.26 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.82 | 658 | 16:54:10 | 26.1333 | 658 | 1 | 0 | 0 | 19.3733 | 22.42 | 3.0467 | 11.0947 | 11.2625 | 13.7266 | 74.285 | 10.4292 | 1.5249 | 2.1766 | 0.69652 | 0.04483 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 657.4781 | 42.3172 | 2242.0002 | 144.3018 | 1280.147 | 4365.3011 | 758.0826 | 1082.0673 | 2585.0616 | 3689.8495 | 6950.3627 | 4509.6029 | 10.5629 | 6.8535 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:54:21 | 23.36 | 29.81 | 22.27 | 23.1 | 18.69 | 17.32 | 17.45 | 17.79 | 19.62 | 21.96 | 61.21 | 35.62 | 25.18 | 24.61 | 12.31 | 12.14 | 149.71 | 316.09 | 65.04 | 61.32 | 53.82 | 67.99 | 82.05 | 63.64 | 0 | 0 | 11.05 | 14.26 | 10.97 | 10.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.82 | 676 | 16:54:21 | 26.3167 | 676 | 1 | 0 | 0 | 18.995 | 22.27 | 3.275 | 10.9221 | 11.0022 | 14.1912 | 75.02 | 10.2846 | 2.1622 | 2.6412 | 0.66854 | 0.18948 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 631.0667 | 178.8611 | 2151.9376 | 609.9163 | 1376.088 | 4692.4599 | 1074.9068 | 1313.0684 | 3665.4322 | 4477.5634 | 8357.8921 | 5302.3763 | 12.3637 | 7.8438 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:54:32 | 23.63 | 31.22 | 22.26 | 21.11 | 18.32 | 17.45 | 17.67 | 17.92 | 18.44 | 20.48 | 62.35 | 37.23 | 29.84 | 20.45 | 13.03 | 12.98 | 152.53 | 328.61 | 64.41 | 59.92 | 48.3 | 71.64 | 83.7 | 66.61 | 0 | 0 | 10.98 | 13.86 | 10.86 | 10.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.82 | 689 | 16:54:32 | 26.5 | 689 | 1 | 0 | 0 | 18.485 | 22.26 | 3.775 | 10.8078 | 10.9261 | 13.7966 | 77.67 | 10.314 | 1.8818 | 2.2466 | 0.52476 | 0.16003 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 495.3431 | 151.0588 | 1689.1201 | 515.1106 | 1586.1777 | 5408.866 | 935.542 | 1116.8651 | 3190.1983 | 3808.51 | 8599.0644 | 5923.9767 | 12.4805 | 8.5979 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:54:42 | 23.79 | 32 | 22.22 | 19.93 | 18.25 | 17.55 | 17.76 | 17.99 | 18.19 | 19.9 | 63.05 | 37.97 | 34.5 | 13.16 | 13.48 | 13.42 | 154.7 | 335.59 | 64.29 | 59.12 | 43.63 | 75.74 | 84.54 | 71.34 | 0 | 0 | 10.93 | 13.07 | 10.81 | 10.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.82 | 677 | 16:54:42 | 26.6667 | 677 | 1 | 0 | 0 | 18.2783 | 22.22 | 3.9417 | 10.7606 | 10.8839 | 13.0102 | 80.14 | 10.5082 | 1.1427 | 1.4602 | 0.28342 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 267.5339 | 0 | 912.2906 | 0 | 1656.2076 | 5647.6681 | 568.0721 | 725.9408 | 1937.1259 | 2475.4582 | 7584.7939 | 5647.6681 | 11.2035 | 8.3422 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:54:53 | 23.79 | 32.81 | 22.3 | 19.65 | 18.24 | 17.6 | 17.87 | 18.07 | 18.16 | 19.64 | 63.08 | 38.95 | 37.6 | 12.94 | 13.45 | 13.49 | 154.53 | 344.31 | 63.97 | 58.31 | 41.39 | 76.9 | 84.54 | 73.03 | 0 | 0 | 10.78 | 12.98 | 10.81 | 10.41 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.82 | 715 | 16:54:53 | 26.85 | 715 | 1 | 0 | 0 | 18.265 | 22.3 | 4.035 | 10.7593 | 10.7322 | 12.9171 | 80.72 | 10.5765 | 1.0509 | 1.3671 | 0.21377 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 201.7886 | 0 | 688.0991 | 0 | 1695.4244 | 5781.3972 | 522.4369 | 679.6536 | 1781.5097 | 2317.6187 | 7562.9069 | 5781.3972 | 10.5775 | 8.0859 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:55:04 | 23.96 | 33.31 | 22.48 | 19.38 | 18.17 | 17.53 | 17.77 | 17.99 | 18.09 | 19.53 | 62.66 | 39.39 | 38.82 | 12.73 | 13.25 | 13.26 | 153.68 | 349.47 | 63.77 | 57.58 | 39.52 | 77.27 | 83.83 | 73.58 | 0 | 0 | 10.76 | 12.74 | 10.89 | 10.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.83 | 734 | 16:55:04 | 27.0333 | 734 | 1 | 0 | 0 | 18.155 | 22.48 | 4.325 | 10.8452 | 10.7063 | 12.6797 | 80.55 | 10.48 | 0.72756 | 1.1297 | 0.3962 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 373.9936 | 0 | 1275.3182 | 0 | 1817.2765 | 6196.9127 | 361.7012 | 561.6171 | 1233.4011 | 1915.1142 | 7430.3138 | 6196.9127 | 10.123 | 8.4427 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:55:14 | 24.03 | 33.82 | 22.32 | 19.04 | 17.91 | 17.44 | 17.67 | 17.89 | 17.91 | 19.38 | 62.3 | 40.05 | 39.28 | 13.3 | 12.91 | 12.96 | 151.59 | 354.63 | 63.36 | 56.85 | 38.22 | 77.32 | 83.32 | 73.96 | 0 | 0 | 10.66 | 12.68 | 10.71 | 10.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.83 | 741 | 16:55:14 | 27.2 | 741 | 1 | 0 | 0 | 17.9767 | 22.32 | 4.3433 | 10.6681 | 10.6135 | 12.6159 | 80.32 | 10.3311 | 0.84086 | 1.0659 | 0.36804 | 0.14296 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 347.4105 | 134.9449 | 1184.6697 | 460.1621 | 1824.9798 | 6223.181 | 418.0286 | 529.9272 | 1425.4777 | 1807.0517 | 7648.6587 | 6683.343 | 10.3221 | 9.0194 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:55:25 | 24.05 | 34.07 | 22.38 | 19.07 | 17.76 | 17.33 | 17.53 | 17.73 | 17.76 | 19.37 | 62.43 | 40.16 | 39.39 | 15.24 | 12.58 | 12.65 | 150.41 | 355.42 | 62.56 | 55.83 | 36.26 | 77.38 | 82.29 | 73.8 | 0 | 0 | 10.48 | 12.18 | 10.62 | 10.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.83 | 744 | 16:55:25 | 27.3833 | 744 | 1 | 0 | 0 | 17.8633 | 22.38 | 4.5167 | 10.5703 | 10.4326 | 12.1276 | 79.835 | 10.1935 | 0.45033 | 0.57759 | 0.40783 | 0.28056 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 384.9669 | 264.8338 | 1312.7371 | 903.0831 | 1897.8109 | 6471.5351 | 223.8764 | 287.1465 | 763.4184 | 979.1695 | 7234.9535 | 7374.6182 | 9.7244 | 9.9121 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:55:36 | 24.28 | 34.29 | 22.58 | 19.27 | 17.63 | 17.16 | 17.38 | 17.59 | 17.68 | 19.42 | 62.75 | 40.24 | 39.37 | 16.49 | 12.37 | 12.4 | 149.04 | 355.76 | 61.94 | 55.42 | 35.16 | 77.34 | 81.86 | 74.28 | 0 | 0 | 10.55 | 11.96 | 10.64 | 10.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.83 | 747 | 16:55:36 | 27.5667 | 747 | 1 | 0 | 0 | 17.785 | 22.58 | 4.795 | 10.5939 | 10.5011 | 11.9003 | 79.6 | 10.1122 | 0.19937 | 0.35026 | 0.51279 | 0.3619 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 484.0411 | 341.6123 | 1650.5803 | 1164.8981 | 2014.7608 | 6870.3345 | 99.1177 | 174.1302 | 337.9914 | 593.784 | 7208.3259 | 8035.2325 | 9.6497 | 10.7567 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:55:48 | 24.23 | 34.38 | 22.53 | 19.42 | 17.53 | 17.05 | 17.29 | 17.51 | 17.63 | 19.45 | 62.95 | 40.41 | 39.37 | 17.05 | 12.22 | 12.26 | 148.93 | 356.22 | 61.74 | 55.22 | 34.73 | 77.72 | 81.65 | 74.36 | 0 | 0 | 10.48 | 11.87 | 10.57 | 10.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.83 | 745 | 16:55:48 | 27.7667 | 745 | 1 | 0 | 0 | 17.7383 | 22.53 | 4.7917 | 10.5266 | 10.4307 | 11.812 | 79.685 | 10.0929 | 0.17849 | 0.26203 | 0.46468 | 0.38114 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 438.6299 | 359.774 | 1495.7281 | 1226.8295 | 2013.3602 | 6865.5584 | 88.7342 | 130.2649 | 302.5835 | 444.2034 | 7168.1419 | 8092.3879 | 9.6217 | 10.8623 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:55:59 | 24.2 | 34.48 | 22.33 | 19.2 | 17.4 | 17.03 | 17.22 | 17.39 | 17.58 | 19.47 | 63.29 | 40.38 | 39.39 | 17.21 | 12.23 | 12.28 | 148.71 | 356.88 | 60.95 | 53.97 | 33.41 | 77.88 | 81.32 | 74.83 | 0 | 0 | 10.22 | 11.47 | 10.31 | 10.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.84 | 748 | 16:55:59 | 27.95 | 748 | 1 | 0 | 0 | 17.6367 | 22.33 | 4.6933 | 10.262 | 10.1721 | 11.4193 | 79.6 | 10.0165 | 0.050332 | 0 | 0.27651 | 0.45755 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 261.0098 | 431.9036 | 890.0434 | 1472.7914 | 1972.0426 | 6724.6652 | 25.022 | 0 | 85.3251 | 0 | 6809.9903 | 8197.4566 | 9.1043 | 10.9592 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:56:10 | 24.31 | 34.64 | 22.22 | 19.04 | 17.26 | 16.87 | 17.13 | 17.35 | 17.49 | 19.49 | 63.47 | 40.47 | 39.6 | 16.94 | 12.15 | 12.19 | 149.2 | 358.3 | 60.14 | 53.15 | 32.53 | 78.02 | 81.2 | 74.99 | 0 | 0 | 10.13 | 11.27 | 10.1 | 9.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.84 | 749 | 16:56:10 | 28.1333 | 749 | 1 | 0 | 0 | 17.5233 | 22.22 | 4.6967 | 10.0548 | 10.0824 | 11.214 | 79.61 | 9.9453 | 0.052315 | 0 | 0.14053 | 0.52882 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 132.6551 | 499.1765 | 452.3539 | 1702.1919 | 1973.4432 | 6729.4413 | 26.0082 | 0 | 88.6878 | 0 | 6818.1291 | 8431.6332 | 9.103 | 11.2572 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:56:21 | 24.44 | 34.71 | 22.12 | 18.9 | 17.18 | 16.87 | 17.15 | 17.37 | 17.48 | 19.43 | 63.79 | 40.59 | 39.66 | 16.51 | 12.19 | 12.23 | 149.04 | 358.22 | 60.13 | 52.53 | 31.97 | 78.42 | 81.3 | 75.3 | 0 | 0 | 10.08 | 11.11 | 10.04 | 9.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.84 | 749 | 16:56:21 | 28.3167 | 749 | 1 | 0 | 0 | 17.4917 | 22.12 | 4.6283 | 9.991 | 10.042 | 11.0612 | 79.86 | 9.9567 | 0 | 0 | 0.065318 | 0.51734 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 61.6563 | 488.3395 | 210.2481 | 1665.2379 | 1944.7309 | 6631.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6631.5324 | 8296.7703 | 8.8538 | 11.0771 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:56:32 | 24.37 | 34.81 | 22.34 | 18.96 | 17.2 | 16.82 | 17.09 | 17.3 | 17.48 | 19.32 | 63.97 | 40.71 | 39.76 | 16.49 | 12.13 | 12.21 | 148.58 | 359.66 | 60.15 | 52.12 | 31.75 | 78.82 | 81.2 | 75.18 | 0 | 0 | 9.96 | 11.1 | 10.18 | 9.97 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.84 | 726 | 16:56:32 | 28.5 | 726 | 1 | 0 | 0 | 17.475 | 22.34 | 4.865 | 10.1314 | 9.9201 | 11.0458 | 80.01 | 9.9651 | 0 | 0 | 0.19734 | 0.509 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 186.2741 | 480.4699 | 635.1948 | 1638.4025 | 2044.1734 | 6970.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6970.6313 | 8609.0338 | 9.6014 | 11.8582 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:56:43 | 24.47 | 34.85 | 22.32 | 18.79 | 17.18 | 16.86 | 17.06 | 17.3 | 17.43 | 19.25 | 64.09 | 40.58 | 39.84 | 16.17 | 12.19 | 12.25 | 149.61 | 359.78 | 59.54 | 51.71 | 31.31 | 78.8 | 81.18 | 75.17 | 0 | 0 | 9.94 | 10.97 | 10.06 | 9.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.85 | 726 | 16:56:43 | 28.6833 | 726 | 1 | 0 | 0 | 17.4367 | 22.32 | 4.8833 | 10.0146 | 9.9008 | 10.9146 | 79.99 | 9.9381 | 0 | 0 | 0.10756 | 0.53602 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 101.529 | 505.97 | 346.2138 | 1725.3578 | 2051.8767 | 6996.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6996.8995 | 8722.2573 | 9.6376 | 12.0141 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:56:53 | 24.34 | 34.88 | 22.47 | 18.74 | 17.2 | 16.89 | 17.13 | 17.28 | 17.41 | 19.2 | 64.28 | 40.74 | 39.98 | 15.97 | 12.27 | 12.31 | 149.46 | 360.34 | 59.54 | 51.51 | 30.98 | 78.77 | 81.28 | 75.27 | 0 | 0 | 9.83 | 10.87 | 10.15 | 9.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.85 | 756 | 16:56:53 | 28.85 | 756 | 1 | 0 | 0 | 17.4417 | 22.47 | 5.0283 | 10.1079 | 9.7842 | 10.8159 | 80.025 | 9.9457 | 0 | 0 | 0.19321 | 0.52841 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 182.3793 | 498.7868 | 621.9133 | 1700.8629 | 2112.8027 | 7204.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7204.6573 | 8905.5202 | 9.53 | 11.7798 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:57:03 | 24.46 | 34.99 | 22.3 | 18.75 | 17.19 | 16.82 | 17.07 | 17.25 | 17.37 | 19.08 | 64.47 | 40.79 | 40.01 | 15.59 | 12.19 | 12.26 | 148.6 | 361.35 | 59.13 | 50.88 | 30.76 | 78.97 | 81.18 | 75.35 | 0 | 0 | 9.78 | 10.86 | 9.97 | 9.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.85 | 757 | 16:57:03 | 29.0167 | 757 | 1 | 0 | 0 | 17.4083 | 22.3 | 4.8917 | 9.9322 | 9.7335 | 10.8044 | 80.075 | 9.9307 | 0 | 0 | 0.032558 | 0.54337 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 30.7325 | 512.9102 | 104.7979 | 1749.0238 | 2055.3782 | 7008.8396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7008.8396 | 8757.8635 | 9.2587 | 11.5692 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:57:14 | 24.65 | 35.08 | 22.47 | 18.84 | 17.21 | 16.79 | 17.06 | 17.26 | 17.38 | 19.06 | 64.7 | 41.07 | 40.2 | 15.58 | 12.21 | 12.26 | 149.24 | 362.13 | 58.92 | 50.89 | 30.54 | 78.96 | 81.18 | 75.45 | 0 | 0 | 9.89 | 10.83 | 10.05 | 9.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.86 | 758 | 16:57:14 | 29.2 | 758 | 1 | 0 | 0 | 17.4233 | 22.47 | 5.0467 | 10.0009 | 9.8485 | 10.7802 | 80.07 | 9.9396 | 0 | 0 | 0.092287 | 0.53443 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 87.1133 | 504.4728 | 297.0563 | 1720.2524 | 2120.506 | 7230.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230.9255 | 8951.1779 | 9.5395 | 11.8089 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:57:24 | 24.5 | 35.07 | 22.41 | 18.57 | 17.15 | 16.78 | 17.07 | 17.26 | 17.36 | 19.09 | 64.81 | 40.86 | 40.11 | 15.14 | 12.18 | 12.25 | 148.94 | 362.21 | 58.93 | 50.47 | 30.32 | 78.95 | 80.95 | 75.33 | 0 | 0 | 9.72 | 10.75 | 10.01 | 9.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.86 | 759 | 16:57:24 | 29.3667 | 759 | 1 | 0 | 0 | 17.365 | 22.41 | 5.045 | 9.9656 | 9.6773 | 10.6952 | 79.95 | 9.8874 | 0 | 0 | 0.10925 | 0.58667 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 103.1262 | 553.7853 | 351.6604 | 1888.4078 | 2119.8057 | 7228.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7228.5375 | 9116.9453 | 9.5238 | 12.0118 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:57:34 | 24.47 | 35.18 | 22.44 | 18.49 | 17.07 | 16.78 | 17.05 | 17.27 | 17.34 | 19.03 | 64.93 | 41.16 | 40.2 | 14.91 | 12.14 | 12.23 | 149.15 | 363.21 | 58.73 | 50.27 | 29.99 | 79.15 | 81.16 | 75.43 | 0 | 0 | 9.66 | 10.69 | 9.99 | 9.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.86 | 759 | 16:57:34 | 29.5333 | 759 | 1 | 0 | 0 | 17.3333 | 22.44 | 5.1067 | 9.9497 | 9.6208 | 10.6424 | 80.155 | 9.893 | 0 | 0 | 0.087698 | 0.58106 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 82.7817 | 548.4883 | 282.2855 | 1870.345 | 2145.7168 | 7316.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7316.8943 | 9187.2393 | 9.6402 | 12.1044 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:57:45 | 24.41 | 35.28 | 22.25 | 18.37 | 17.04 | 16.75 | 16.99 | 17.19 | 17.28 | 19.02 | 65.08 | 41.23 | 40.37 | 14.69 | 12.14 | 12.22 | 148 | 364.13 | 58.5 | 50.06 | 29.76 | 78.95 | 81.05 | 75.53 | 0 | 0 | 9.59 | 10.67 | 9.84 | 9.85 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.86 | 762 | 16:57:45 | 29.7167 | 762 | 1 | 0 | 0 | 17.27 | 22.25 | 4.98 | 9.7944 | 9.5452 | 10.6189 | 80 | 9.8335 | 0 | 0 | 0 | 0.6406 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 604.685 | 0 | 2061.9758 | 2092.4941 | 7135.4047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7135.4047 | 9197.3805 | 9.364 | 12.0701 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:57:55 | 24.58 | 35.39 | 22.56 | 18.43 | 17.09 | 16.77 | 16.97 | 17.21 | 17.3 | 18.93 | 65.2 | 41.17 | 40.57 | 14.56 | 12.22 | 12.27 | 148.94 | 364.39 | 58.3 | 49.86 | 29.54 | 79.03 | 80.95 | 75.43 | 0 | 0 | 9.65 | 10.66 | 9.99 | 9.85 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.86 | 762 | 16:57:55 | 29.8833 | 762 | 1 | 0 | 0 | 17.295 | 22.56 | 5.265 | 9.9491 | 9.6051 | 10.6043 | 79.99 | 9.848 | 0 | 0 | 0.1321 | 0.62603 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 124.6908 | 590.9405 | 425.1955 | 2015.1071 | 2212.2452 | 7543.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7543.7562 | 9558.8633 | 9.8999 | 12.5444 | 698.8929 | 6837.0488 | 9.8157 | 1069.8825
| 16:58:06 | 24.19 | 35.3 | 22.59 | 18.65 | 17.29 | 16.93 | 17.06 | 17.34 | 17.69 | 19.2 | 57.98 | 39.12 | 36.63 | 23.94 | 22.49 | 15.15 | 249.52 | 250.69 | 58.31 | 49.86 | 29.43 | 79.15 | 80.95 | 75.43 | 0 | 0 | 9.42 | 10.56 | 10.02 | 9.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.86 | 297 | 16:58:06 | 30.0667 | 297 | 1 | 0 | 0 | 17.4933 | 22.59 | 5.0967 | 9.9693 | 9.38 | 10.511 | 80.05 | 9.9819 | 0 | 0 | 0.018436 | 0.4922 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 17.4021 | 464.6122 | 59.3412 | 1584.3277 | 2141.515 | 7302.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7302.5661 | 8886.8938 | 24.5878 | 29.9222 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 16:58:16 | 24.33 | 29.24 | 23 | 22.51 | 21.53 | 21.02 | 21 | 20.86 | 22 | 22.14 | 28.61 | 24.42 | 22.8 | 38.38 | 27.8 | 18.66 | 194.6 | 263.04 | 63.16 | 50.7 | 23.33 | 95.83 | 95.88 | 94.47 | 0 | 0 | 9.67 | 5.9 | 11.14 | 15.54 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 511 | 16:58:16 | 30.2333 | 511 | 0 | 0 | 0 | 21.4867 | 24.33 | 2.8433 | 11.0899 | 9.6221 | 5.8751 | 95.855 | 15.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979.6626 | 3340.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.6494 | 3340.6494 | 6.5375 | 6.5375 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 16:58:26 | 23.96 | 26.68 | 23.39 | 25.66 | 23.78 | 19.2 | 22.55 | 23.99 | 24.21 | 22.53 | 29.71 | 27.53 | 8.06 | 47.99 | 28.38 | 21.13 | 125.63 | 260.08 | 64.38 | 58.41 | 56.61 | 76.17 | 72.89 | 75.03 | 0 | 0 | 10.91 | 12.46 | 11.63 | 13.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 566 | 16:58:26 | 30.4 | 566 | 0 | 0 | 0 | 23.2317 | 23.96 | 0.72833 | 11.5828 | 10.8633 | 12.4073 | 74.53 | 13.3176 | 0.43707 | 0.9319 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.9452 | 855.7232 | 217.2879 | 463.286 | 740.9519 | 1579.8053 | 1596.6751 | 855.7232 | 2.821 | 1.5119 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 16:58:36 | 23.93 | 26.17 | 23.6 | 26.64 | 23.75 | 17.93 | 22.02 | 25.13 | 24.7 | 22.8 | 30.21 | 28.17 | 6.32 | 51.27 | 28.18 | 21.41 | 121.5 | 257.6 | 66.31 | 59.94 | 59.97 | 66.22 | 67.72 | 66.81 | 0 | 0 | 11.18 | 12.82 | 12.15 | 12.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 563 | 16:58:36 | 30.5667 | 563 | 0 | 0 | 0 | 23.3617 | 23.93 | 0.56833 | 12.0917 | 11.1325 | 12.7614 | 66.97 | 12.0368 | 0.52197 | 1.286 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.8177 | 667.7382 | 259.4958 | 639.3291 | 884.8806 | 2180.1123 | 1552.6189 | 667.7382 | 2.7578 | 1.186 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 16:58:48 | 23.86 | 26.1 | 23.64 | 26.77 | 22.71 | 17.39 | 19.85 | 25.42 | 24.84 | 23.01 | 30.11 | 27.34 | 6.76 | 53.72 | 28.73 | 21.59 | 123.93 | 261.92 | 67.82 | 60.64 | 60.73 | 65.73 | 67.59 | 66.24 | 0 | 0 | 11.27 | 12.93 | 12.46 | 11.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 595 | 16:58:48 | 30.7667 | 595 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 23.86 | 1.03 | 12.403 | 11.2167 | 12.872 | 66.66 | 11.5938 | 0.54838 | 1.3966 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.8836 | 1210.1532 | 272.6249 | 694.3198 | 929.6508 | 2367.6307 | 2139.804 | 1210.1532 | 3.5963 | 2.0339 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 16:58:58 | 23.65 | 26.55 | 23.46 | 26.49 | 20.61 | 17.23 | 18.33 | 25.11 | 24.59 | 23.03 | 29.47 | 24.49 | 7.57 | 56.2 | 30.78 | 22 | 128.82 | 278.34 | 67.45 | 62.03 | 59.96 | 65.47 | 72.3 | 63.95 | 0 | 0 | 11.39 | 13.12 | 12.25 | 11.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 616 | 16:58:58 | 30.9333 | 616 | 0 | 0 | 0 | 22.06 | 23.65 | 1.59 | 12.1983 | 11.3318 | 13.0546 | 68.885 | 11.4299 | 0.6159 | 1.5792 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.8301 | 1868.1005 | 306.1912 | 785.0933 | 1044.1121 | 2677.1683 | 2912.2126 | 1868.1005 | 4.7276 | 3.0326 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 16:59:08 | 23.72 | 27.27 | 23.4 | 26.18 | 19.53 | 17.27 | 17.51 | 24.54 | 24.33 | 22.98 | 28.96 | 21.15 | 8.41 | 57.41 | 32.78 | 22.42 | 132.53 | 293.27 | 67.76 | 62.22 | 58.3 | 65.31 | 73.48 | 63.05 | 0 | 0 | 11.47 | 13.31 | 12.26 | 11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 646 | 16:59:08 | 31.1 | 646 | 0 | 0 | 0 | 21.56 | 23.72 | 2.16 | 12.2103 | 11.416 | 13.2457 | 69.395 | 11.1635 | 0.72273 | 1.7703 | 0.28358 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 219.5026 | 0 | 748.5038 | 0 | 744.222 | 2537.797 | 359.3014 | 880.0827 | 1225.2179 | 3001.0819 | 3763.0148 | 2537.797 | 5.8251 | 3.9285 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 16:59:19 | 23.82 | 28.66 | 23.36 | 25.38 | 18.78 | 17.41 | 17.19 | 23.33 | 23.96 | 22.86 | 28.23 | 14.11 | 9.23 | 58.78 | 35.13 | 23.32 | 135.71 | 311.4 | 65.06 | 60.78 | 51.29 | 67.96 | 76.24 | 60.73 | 0 | 0 | 11.27 | 12.68 | 11.74 | 10.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.87 | 673 | 16:59:19 | 31.2833 | 673 | 0 | 0 | 0 | 21.0083 | 23.82 | 2.8117 | 11.6858 | 11.2156 | 12.6242 | 72.1 | 11.2136 | 0.30163 | 1.1487 | 0.03298 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 25.5278 | 0 | 87.0498 | 0 | 968.7519 | 3303.444 | 149.9541 | 571.0831 | 511.3435 | 1947.3933 | 3814.7876 | 3303.444 | 5.6683 | 4.9085 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 16:59:29 | 23.86 | 29.99 | 23.36 | 24.01 | 18.33 | 17.49 | 17.16 | 21.78 | 23.41 | 22.5 | 27.44 | 12.09 | 10.14 | 59.95 | 36.69 | 25.42 | 141.61 | 325.22 | 63.67 | 59.56 | 48 | 68.68 | 77.02 | 59.89 | 0 | 0 | 11.06 | 12.82 | 11.49 | 10.47 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.88 | 689 | 16:59:29 | 31.45 | 689 | 0 | 0 | 0 | 20.3633 | 23.86 | 3.4967 | 11.4316 | 11.0134 | 12.7594 | 72.85 | 10.8831 | 0.63903 | 1.284 | 0.16132 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 124.8659 | 0 | 425.7926 | 0 | 1204.7668 | 4108.2546 | 317.6902 | 638.3123 | 1083.3235 | 2176.6448 | 5191.5782 | 4108.2546 | 7.5349 | 5.9626 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 16:59:41 | 24 | 31.03 | 23.44 | 22.78 | 18.29 | 17.59 | 17.26 | 20.01 | 22.63 | 22.19 | 26.59 | 12.71 | 10.9 | 60.91 | 37.69 | 28.79 | 143.89 | 332.75 | 62.08 | 57.9 | 45.15 | 70.43 | 78.43 | 59.35 | 0 | 0 | 10.85 | 12.8 | 11.25 | 10.24 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.88 | 681 | 16:59:41 | 31.65 | 681 | 0 | 0 | 0 | 19.76 | 24 | 4.24 | 11.1959 | 10.7932 | 12.7368 | 74.43 | 10.7085 | 0.83668 | 1.2614 | 0.11569 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 89.5474 | 0 | 305.3565 | 0 | 1460.8802 | 4981.6014 | 415.9489 | 627.0782 | 1418.3859 | 2138.3368 | 6399.9873 | 4981.6014 | 9.3979 | 7.3151 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 16:59:51 | 23.91 | 31.63 | 23.49 | 21.62 | 18.33 | 17.67 | 17.38 | 19.1 | 21.89 | 21.79 | 25.6 | 13.16 | 11.47 | 61.52 | 38.21 | 31.25 | 147.85 | 337.27 | 60.88 | 57.26 | 42.59 | 71.99 | 79.25 | 58.99 | 0 | 0 | 10.66 | 12.48 | 11.06 | 10.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.88 | 687 | 16:59:51 | 31.8167 | 687 | 0 | 0 | 0 | 19.3317 | 23.91 | 4.5783 | 11.0094 | 10.6133 | 12.4253 | 75.62 | 10.5919 | 0.70508 | 0.94988 | 0.052403 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 40.5615 | 0 | 138.3146 | 0 | 1577.452 | 5379.1113 | 350.527 | 472.2245 | 1195.2972 | 1610.2857 | 6574.4085 | 5379.1113 | 9.5697 | 7.8299 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:00:02 | 24.1 | 32.12 | 23.38 | 20.86 | 18.39 | 17.67 | 17.48 | 18.57 | 21.13 | 21.36 | 24.27 | 13.4 | 11.89 | 62.12 | 38.55 | 33.63 | 149.05 | 340.88 | 60.68 | 57.26 | 42.29 | 72.19 | 79.44 | 58.86 | 0 | 0 | 10.79 | 12.75 | 10.95 | 9.87 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.88 | 689 | 17:00:02 | 32 | 689 | 0 | 0 | 0 | 19.0167 | 24.1 | 5.0833 | 10.8987 | 10.7372 | 12.6901 | 75.815 | 10.4097 | 0.84593 | 1.2147 | 0.35851 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 277.5022 | 0 | 946.2824 | 0 | 1751.4483 | 5972.4388 | 420.5485 | 603.8549 | 1434.0705 | 2059.1453 | 7406.5093 | 5972.4388 | 10.7497 | 8.6683 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:00:12 | 24.36 | 32.69 | 23.44 | 20.06 | 18.39 | 17.84 | 17.51 | 17.95 | 19.92 | 20.67 | 21.78 | 13.77 | 12.26 | 62.78 | 39.06 | 36.5 | 150.73 | 345.02 | 58.67 | 55.8 | 38.74 | 73.73 | 80.26 | 60.62 | 0 | 0 | 10.68 | 12.05 | 10.62 | 9.79 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.89 | 695 | 17:00:12 | 32.1667 | 695 | 0 | 0 | 0 | 18.6117 | 24.36 | 5.7483 | 10.5704 | 10.626 | 11.9913 | 76.995 | 10.3057 | 0.25835 | 0.51584 | 0.35126 | 0.093774 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 271.8897 | 72.5839 | 927.144 | 247.5113 | 1980.5722 | 6753.7513 | 128.4385 | 256.4479 | 437.9754 | 874.4874 | 7191.7267 | 7001.2626 | 10.3478 | 10.0738 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:00:22 | 24.23 | 33.15 | 23.38 | 19.74 | 18.31 | 17.79 | 17.52 | 17.73 | 19.55 | 20.33 | 19.67 | 13.72 | 12.35 | 63.17 | 39.49 | 37.91 | 150.63 | 347.94 | 57.64 | 54.75 | 37 | 74.3 | 80.46 | 62.66 | 0 | 0 | 10.38 | 11.81 | 10.39 | 9.79 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.89 | 724 | 17:00:22 | 32.3333 | 724 | 0 | 0 | 0 | 18.44 | 24.23 | 5.79 | 10.3436 | 10.3404 | 11.7479 | 77.38 | 10.2455 | 0.30056 | 0.2725 | 0.12597 | 0.15402 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 97.5062 | 119.2181 | 332.4962 | 406.5338 | 1994.9284 | 6802.7057 | 149.4189 | 135.4738 | 509.5184 | 461.9657 | 7312.2241 | 7209.2396 | 10.0998 | 9.9575 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:00:33 | 24.37 | 33.44 | 23.57 | 19.4 | 18.3 | 17.82 | 17.46 | 17.55 | 19.22 | 20.06 | 18.42 | 13.72 | 12.34 | 63.4 | 39.83 | 38.57 | 150.69 | 351.97 | 57.64 | 54.53 | 36.47 | 74.48 | 80.24 | 63.24 | 0 | 0 | 10.43 | 11.82 | 10.51 | 9.72 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.89 | 731 | 17:00:33 | 32.5167 | 731 | 0 | 0 | 0 | 18.2917 | 24.37 | 6.0783 | 10.4648 | 10.3864 | 11.7697 | 77.36 | 10.1464 | 0.27632 | 0.29425 | 0.27106 | 0.25313 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 209.8131 | 195.9331 | 715.4627 | 668.1319 | 2094.2728 | 7141.4703 | 137.3715 | 146.2863 | 468.4367 | 498.8362 | 7609.907 | 7809.6021 | 10.4103 | 10.6835 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:00:43 | 24.54 | 33.79 | 23.57 | 19.27 | 18.15 | 17.73 | 17.46 | 17.43 | 19.17 | 19.88 | 17.53 | 13.58 | 12.25 | 63.63 | 40.16 | 38.84 | 149.44 | 354.9 | 57.03 | 54.53 | 35.48 | 74.68 | 80.44 | 64.51 | 0 | 0 | 10.54 | 11.73 | 10.4 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.89 | 735 | 17:00:43 | 32.6833 | 735 | 0 | 0 | 0 | 18.2017 | 24.54 | 6.3383 | 10.3522 | 10.4944 | 11.6746 | 77.56 | 10.1148 | 0.073183 | 0.19915 | 0.4107 | 0.28473 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 317.8914 | 220.3921 | 1084.0098 | 751.5372 | 2183.8551 | 7446.9459 | 36.3826 | 99.0041 | 124.0645 | 337.6039 | 7571.0104 | 8198.483 | 10.3007 | 11.1544 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:00:54 | 24.59 | 33.94 | 23.68 | 19.09 | 18.09 | 17.68 | 17.31 | 17.22 | 19.01 | 19.71 | 17.78 | 13.42 | 12.06 | 63.72 | 40.31 | 38.92 | 149.59 | 356.85 | 57.03 | 54.53 | 35.48 | 74.68 | 80.44 | 64.51 | 0 | 0 | 10.57 | 11.83 | 10.47 | 9.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.89 | 738 | 17:00:54 | 32.8667 | 738 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 24.59 | 6.5233 | 10.4222 | 10.5264 | 11.7745 | 77.56 | 10.0279 | 0.14116 | 0.29908 | 0.52949 | 0.37156 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 409.8423 | 287.602 | 1397.5622 | 980.7228 | 2247.5963 | 7664.3035 | 70.1757 | 148.6877 | 239.299 | 507.0251 | 7903.6025 | 8645.0263 | 10.7095 | 11.7141 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:01:04 | 24.5 | 34.05 | 23.68 | 19.04 | 18.1 | 17.68 | 17.28 | 17.15 | 19.05 | 19.6 | 18.16 | 13.34 | 11.98 | 63.74 | 40.37 | 38.88 | 148.28 | 356.71 | 56 | 53.5 | 33.54 | 74.93 | 79.81 | 66.54 | 0 | 0 | 10.31 | 11.24 | 10.27 | 9.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.89 | 739 | 17:01:04 | 33.0333 | 739 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 24.5 | 6.45 | 10.2309 | 10.2679 | 11.1888 | 77.37 | 9.9923 | 0 | 0 | 0.30662 | 0.40717 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 237.3304 | 315.1631 | 809.2966 | 1074.7063 | 2222.3295 | 7578.1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7578.1437 | 8652.85 | 10.2546 | 11.7089 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:01:14 | 24.52 | 34.13 | 23.74 | 18.94 | 17.98 | 17.61 | 17.22 | 17.02 | 18.96 | 19.47 | 18.59 | 13.23 | 11.86 | 63.82 | 40.43 | 38.97 | 148.61 | 357.55 | 55.79 | 53.28 | 33.1 | 74.81 | 79.9 | 67.04 | 0 | 0 | 10.28 | 11.14 | 10.27 | 9.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.9 | 740 | 17:01:14 | 33.2 | 740 | 0 | 0 | 0 | 17.955 | 24.52 | 6.565 | 10.2294 | 10.2375 | 11.0896 | 77.355 | 9.9299 | 0 | 0 | 0.33859 | 0.46962 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 262.0811 | 363.5 | 893.6964 | 1239.535 | 2261.9525 | 7713.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7713.2579 | 8952.7928 | 10.4233 | 12.0984 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:01:25 | 24.41 | 34.28 | 23.76 | 18.85 | 17.94 | 17.57 | 17.21 | 17.03 | 19.05 | 19.46 | 18.71 | 13.2 | 11.82 | 63.94 | 40.59 | 39.19 | 147.52 | 357.88 | 55.38 | 53.07 | 32.43 | 74.99 | 79.79 | 67.52 | 0 | 0 | 10.17 | 11.01 | 10.21 | 9.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.9 | 742 | 17:01:25 | 33.3833 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.9417 | 24.41 | 6.4683 | 10.1654 | 10.1284 | 10.9538 | 77.39 | 9.926 | 0 | 0 | 0.23348 | 0.47352 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 180.7174 | 366.5198 | 616.2462 | 1249.8326 | 2228.6462 | 7599.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7599.6836 | 8849.5163 | 10.2422 | 11.9266 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:01:37 | 24.4 | 34.36 | 23.68 | 18.86 | 17.91 | 17.57 | 17.13 | 16.91 | 18.92 | 19.31 | 18.69 | 13.22 | 11.81 | 64.05 | 40.64 | 39.23 | 148.2 | 359.26 | 55.18 | 53.07 | 32.33 | 74.99 | 79.79 | 67.62 | 0 | 0 | 10.17 | 11.02 | 10.12 | 9.63 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.9 | 745 | 17:01:37 | 33.5833 | 745 | 0 | 0 | 0 | 17.8833 | 24.4 | 6.5167 | 10.0787 | 10.1223 | 10.9689 | 77.39 | 9.889 | 0 | 0 | 0.26428 | 0.51048 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 204.5583 | 395.1306 | 697.5439 | 1347.3955 | 2245.2993 | 7656.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7656.4708 | 9003.8662 | 10.2771 | 12.0857 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:01:48 | 24.63 | 34.41 | 23.56 | 18.7 | 17.93 | 17.56 | 17.13 | 16.91 | 18.95 | 19.3 | 18.51 | 13.23 | 11.83 | 64.17 | 40.67 | 39.21 | 147.78 | 358.89 | 54.13 | 52.65 | 31.22 | 75.08 | 79.78 | 67.98 | 0 | 0 | 10.23 | 10.67 | 9.86 | 9.64 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.91 | 745 | 17:01:48 | 33.7667 | 745 | 0 | 0 | 0 | 17.8633 | 24.63 | 6.7667 | 9.8115 | 10.1823 | 10.6159 | 77.43 | 9.8816 | 0 | 0 | 0.33175 | 0.51794 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 256.7849 | 400.9041 | 875.6367 | 1367.083 | 2331.4361 | 7950.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7950.1973 | 9317.2802 | 10.6714 | 12.5064 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:01:58 | 24.71 | 34.56 | 23.7 | 18.73 | 17.88 | 17.57 | 17.19 | 16.91 | 18.94 | 19.26 | 18.37 | 13.25 | 11.85 | 64.32 | 40.82 | 39.4 | 147.32 | 360.19 | 54.14 | 52.25 | 30.9 | 75.17 | 79.98 | 68.18 | 0 | 0 | 10.2 | 10.64 | 9.94 | 9.66 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.91 | 746 | 17:01:58 | 33.9333 | 746 | 0 | 0 | 0 | 17.87 | 24.71 | 6.84 | 9.8978 | 10.1529 | 10.5946 | 77.575 | 9.9046 | 0 | 0 | 0.27932 | 0.49492 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 216.2065 | 383.0835 | 737.2641 | 1306.3147 | 2356.7029 | 8036.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8036.357 | 9342.6717 | 10.7726 | 12.5237 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:02:08 | 24.68 | 34.59 | 23.78 | 18.85 | 17.8 | 17.57 | 17.17 | 16.94 | 18.92 | 19.25 | 18.14 | 13.26 | 11.83 | 64.41 | 40.84 | 39.43 | 148.01 | 360.63 | 53.93 | 52.04 | 30.68 | 75.25 | 79.87 | 68.27 | 0 | 0 | 10.14 | 10.59 | 9.95 | 9.67 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.91 | 747 | 17:02:08 | 34.1 | 747 | 0 | 0 | 0 | 17.875 | 24.68 | 6.805 | 9.9071 | 10.093 | 10.5357 | 77.56 | 9.9058 | 0 | 0 | 0.21823 | 0.4937 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 168.9169 | 382.1372 | 576.0066 | 1303.0878 | 2344.6438 | 7995.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7995.2353 | 9298.3232 | 10.7031 | 12.4476 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:02:19 | 24.65 | 34.68 | 23.81 | 18.64 | 17.82 | 17.57 | 17.13 | 16.84 | 18.8 | 19.14 | 17.88 | 13.22 | 11.83 | 64.55 | 40.92 | 39.55 | 147.1 | 361.65 | 54.16 | 52.14 | 30.36 | 75.54 | 79.96 | 68.54 | 0 | 0 | 10.14 | 10.53 | 10.01 | 9.65 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.91 | 747 | 17:02:19 | 34.2833 | 747 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 24.65 | 6.85 | 9.9683 | 10.0943 | 10.477 | 77.75 | 9.8829 | 0 | 0 | 0.24242 | 0.51659 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 187.6441 | 399.858 | 639.8662 | 1363.5157 | 2360.1484 | 8048.1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8048.1061 | 9411.6218 | 10.7739 | 12.5992 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:02:29 | 24.52 | 34.73 | 23.66 | 18.68 | 17.8 | 17.57 | 17.13 | 16.85 | 18.83 | 19.15 | 17.78 | 13.2 | 11.87 | 64.69 | 41.04 | 39.6 | 147.67 | 361.13 | 54.16 | 52.46 | 30.25 | 75.93 | 80.16 | 68.75 | 0 | 0 | 10.12 | 10.52 | 9.92 | 9.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.92 | 750 | 17:02:29 | 34.45 | 750 | 0 | 0 | 0 | 17.81 | 24.52 | 6.71 | 9.8773 | 10.0773 | 10.4679 | 78.045 | 9.9274 | 0 | 0 | 0.181 | 0.47214 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 140.1029 | 365.4532 | 477.751 | 1246.1954 | 2311.9118 | 7883.6192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7883.6192 | 9129.8147 | 10.5115 | 12.1731 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:02:39 | 24.68 | 34.8 | 23.77 | 18.69 | 17.84 | 17.6 | 17.18 | 16.91 | 18.85 | 19.11 | 17.57 | 13.27 | 11.96 | 64.74 | 41.13 | 39.71 | 148.71 | 363.42 | 54.16 | 52.46 | 30.03 | 76.14 | 80.38 | 69.04 | 0 | 0 | 10.22 | 10.48 | 9.99 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.92 | 750 | 17:02:39 | 34.6167 | 750 | 0 | 0 | 0 | 17.845 | 24.68 | 6.835 | 9.944 | 10.1758 | 10.4315 | 78.26 | 9.9775 | 0 | 0 | 0.22935 | 0.42203 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 177.5269 | 326.6646 | 605.3669 | 1113.9264 | 2354.9802 | 8030.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030.4825 | 9144.4089 | 10.7073 | 12.1925 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:02:50 | 24.55 | 34.91 | 23.68 | 18.63 | 17.83 | 17.61 | 17.12 | 16.88 | 18.74 | 19.06 | 17.31 | 13.23 | 11.92 | 64.9 | 41.23 | 39.88 | 148.66 | 364.3 | 54.16 | 52.46 | 29.82 | 76.13 | 80.26 | 69.24 | 0 | 0 | 10.14 | 10.47 | 9.94 | 9.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.92 | 752 | 17:02:50 | 34.8 | 752 | 0 | 0 | 0 | 17.8017 | 24.55 | 6.7483 | 9.8894 | 10.0957 | 10.4217 | 78.195 | 9.9414 | 0 | 0 | 0.18532 | 0.45806 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 143.4438 | 354.5544 | 489.1432 | 1209.0305 | 2325.1194 | 7928.6573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7928.6573 | 9137.6878 | 10.5434 | 12.1512 | 679.9643 | 6285.839 | 9.3401 | 437.376
| 17:03:02 | 24.5 | 35.01 | 23.77 | 18.64 | 17.85 | 17.62 | 17.19 | 16.93 | 18.78 | 19.05 | 17.27 | 13.38 | 11.99 | 65.02 | 41.3 | 40 | 148.89 | 364.8 | 54.17 | 52.46 | 29.82 | 76.33 | 80.36 | 69.34 | 0 | 0 | 10.11 | 10.53 | 9.99 | 9.74 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.92 | 753 | 17:03:02 | 35 | 753 | 0 | 0 | 0 | 17.835 | 24.5 | 6.665 | 9.9458 | 10.0651 | 10.4805 | 78.345 | 9.9821 | 0 | 0 | 0.11402 | 0.41741 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 88.258 | 323.0885 | 300.9598 | 1101.7319 | 2296.4072 | 7830.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7830.7485 | 8932.4804 | 10.3994 | 11.8625 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:03:12 | 24.37 | 28.58 | 23.7 | 22.65 | 21.76 | 20.3 | 21.79 | 21.61 | 21.98 | 20.6 | 40.12 | 26.85 | 18.57 | 28.82 | 21.29 | 21.59 | 194.05 | 265.89 | 55.63 | 52.36 | 25.15 | 94.78 | 95.58 | 87.36 | 0 | 0 | 10.01 | 6.13 | 10.22 | 15.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.92 | 481 | 17:03:12 | 35.1667 | 481 | 0 | 0 | 0 | 21.6817 | 24.37 | 2.6883 | 10.1746 | 9.9665 | 6.0982 | 95.18 | 15.5323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.2578 | 3158.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158.539 | 3158.539 | 6.5666 | 6.5666 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:03:24 | 23.95 | 27.08 | 23.58 | 25.03 | 23.88 | 19.2 | 19.89 | 21.88 | 24.36 | 23.43 | 50.64 | 28.37 | 20.78 | 28.71 | 25.9 | 9.04 | 131.87 | 264 | 59.15 | 58.1 | 56.57 | 77.05 | 80.95 | 69.95 | 0 | 0 | 10.85 | 12.76 | 10.8 | 13.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.92 | 591 | 17:03:24 | 35.3667 | 591 | 0 | 0 | 0 | 22.3733 | 23.95 | 1.5767 | 10.7503 | 10.798 | 12.6993 | 79 | 13.4024 | 0.79433 | 1.2239 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.2361 | 1852.4351 | 394.8943 | 608.4489 | 1346.5896 | 2074.8108 | 3199.0247 | 1852.4351 | 5.4129 | 3.1344 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:03:34 | 23.9 | 26.87 | 23.43 | 25.75 | 24.26 | 17.86 | 17.85 | 21.16 | 24.76 | 24.04 | 54.35 | 28.82 | 21.46 | 28.5 | 24.58 | 8.7 | 132.09 | 265.68 | 62.06 | 60.55 | 62.22 | 66.86 | 67.9 | 62.37 | 0 | 0 | 11.28 | 13.89 | 11.24 | 11.07 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 595 | 17:03:34 | 35.5333 | 595 | 1 | 0 | 0 | 21.94 | 23.43 | 1.49 | 11.1853 | 11.2272 | 13.8209 | 67.38 | 11.0928 | 1.5286 | 2.2709 | 0.12359 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 116.6614 | 0 | 397.8154 | 0 | 626.0675 | 2134.8902 | 759.9279 | 1128.9397 | 2591.3542 | 3849.6844 | 4726.2444 | 2134.8902 | 7.9433 | 3.5881 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:03:45 | 23.81 | 27.27 | 23.09 | 25.7 | 23.09 | 17.44 | 17.36 | 19.17 | 23.86 | 24.11 | 57.48 | 30.83 | 21.98 | 27.77 | 18.44 | 9.84 | 137.41 | 279.19 | 62.96 | 62.57 | 63.71 | 64.74 | 70.57 | 61.13 | 0 | 0 | 11.6 | 14.57 | 11.17 | 10.55 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 612 | 17:03:45 | 35.7167 | 612 | 1 | 0 | 0 | 21.1033 | 23.09 | 1.9867 | 11.1156 | 11.5449 | 14.5035 | 67.655 | 10.5732 | 2.281 | 2.9535 | 0.57344 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 541.2957 | 0 | 1845.8182 | 0 | 834.7567 | 2846.5202 | 1133.9653 | 1468.3202 | 3866.8216 | 5006.972 | 6713.3419 | 2846.5202 | 10.9695 | 4.6512 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:03:55 | 23.86 | 28.21 | 22.77 | 25.2 | 21.18 | 17.38 | 17.33 | 18.22 | 22.45 | 23.67 | 59.56 | 33.18 | 22.54 | 26.85 | 10.98 | 10.69 | 141.45 | 296.19 | 63.92 | 63.18 | 57.34 | 64.2 | 78.44 | 60.76 | 0 | 0 | 11.75 | 13.84 | 11.12 | 10.43 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 616 | 17:03:55 | 35.8833 | 616 | 1 | 0 | 0 | 20.2933 | 22.77 | 2.4767 | 11.0677 | 11.6954 | 13.7741 | 71.32 | 10.6039 | 1.5995 | 2.2241 | 0.49479 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 467.0558 | 0 | 1592.6604 | 0 | 1040.6446 | 3548.5982 | 795.1631 | 1105.6777 | 2711.5061 | 3770.3608 | 6260.1043 | 3548.5982 | 10.1625 | 5.7607 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:04:06 | 23.82 | 29.11 | 22.61 | 24.52 | 19.72 | 17.38 | 17.42 | 17.96 | 21.26 | 23.12 | 60.88 | 34.8 | 23.44 | 26.12 | 11.63 | 11.44 | 145.62 | 307.54 | 63.88 | 62.17 | 54.98 | 65.48 | 80.26 | 61.48 | 0 | 0 | 11.53 | 13.99 | 11 | 10.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 633 | 17:04:06 | 36.0667 | 633 | 1 | 0 | 0 | 19.71 | 22.61 | 2.9 | 10.9519 | 11.4768 | 13.9178 | 72.87 | 10.4473 | 1.859 | 2.3678 | 0.53563 | 0.026824 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 505.6075 | 25.3202 | 1724.1215 | 86.3418 | 1218.5206 | 4155.1554 | 924.2066 | 1177.1579 | 3151.5444 | 4014.1084 | 7306.6998 | 4241.4972 | 11.543 | 6.7006 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:04:16 | 23.77 | 30.31 | 22.7 | 23.18 | 18.77 | 17.5 | 17.63 | 17.98 | 19.73 | 22.18 | 62.21 | 36.18 | 25.79 | 24.82 | 12.62 | 12.4 | 151.01 | 320.72 | 64.27 | 60.15 | 50.76 | 67.5 | 81.69 | 63.42 | 0 | 0 | 11.11 | 13.83 | 11.13 | 10.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 675 | 17:04:16 | 36.2333 | 675 | 1 | 0 | 0 | 19.1317 | 22.7 | 3.5683 | 11.0813 | 11.0633 | 13.7647 | 74.595 | 10.3144 | 1.5764 | 2.2147 | 0.79798 | 0.15969 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 753.244 | 150.7336 | 2568.562 | 514.0016 | 1499.3406 | 5112.7515 | 783.6944 | 1101.0166 | 2672.398 | 3754.4665 | 7785.1495 | 5626.7531 | 11.5336 | 8.3359 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:04:26 | 23.81 | 31.24 | 22.43 | 21.91 | 18.48 | 17.56 | 17.74 | 18.03 | 18.85 | 21.23 | 62.96 | 37.15 | 28.87 | 22.77 | 12.99 | 12.88 | 152.39 | 328.06 | 63.65 | 59.55 | 47.69 | 70.49 | 82.71 | 65.52 | 0 | 0 | 11.03 | 13.7 | 10.84 | 10.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 691 | 17:04:26 | 36.4 | 691 | 1 | 0 | 0 | 18.7617 | 22.43 | 3.6683 | 10.791 | 10.9779 | 13.6344 | 76.6 | 10.3503 | 1.7364 | 2.0844 | 0.47175 | 0.1238 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 445.3001 | 116.8569 | 1518.4732 | 398.4821 | 1541.3586 | 5256.0327 | 863.24 | 1036.2201 | 2943.6486 | 3533.5106 | 8199.6813 | 5654.5148 | 11.8664 | 8.1831 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:04:37 | 23.7 | 32.05 | 22.27 | 20.32 | 18.38 | 17.67 | 17.92 | 18.14 | 18.44 | 20.25 | 63.81 | 37.79 | 34.07 | 13.62 | 13.64 | 13.58 | 155.36 | 335.43 | 63.22 | 58.43 | 44.44 | 73.41 | 83.75 | 68.68 | 0 | 0 | 10.75 | 13.36 | 10.66 | 10.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.93 | 704 | 17:04:37 | 36.5833 | 704 | 1 | 0 | 0 | 18.4783 | 22.27 | 3.7917 | 10.6113 | 10.6956 | 13.2952 | 78.58 | 10.4325 | 1.577 | 1.7452 | 0.20981 | 0.041593 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 198.0471 | 39.2617 | 675.3406 | 133.8824 | 1593.1807 | 5432.7462 | 784.0097 | 867.6367 | 2673.4731 | 2958.6411 | 8106.2193 | 5566.6287 | 11.5145 | 7.9071 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:04:48 | 23.91 | 32.93 | 22.14 | 19.75 | 18.28 | 17.7 | 17.98 | 18.15 | 18.37 | 19.94 | 63.94 | 39.01 | 37.82 | 13.1 | 13.59 | 13.61 | 154.24 | 345.58 | 63.2 | 57.91 | 42.01 | 75.56 | 84.06 | 71.26 | 0 | 0 | 10.79 | 13.27 | 10.57 | 10.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.94 | 722 | 17:04:48 | 36.7667 | 722 | 1 | 0 | 0 | 18.3717 | 22.14 | 3.7683 | 10.5228 | 10.7358 | 13.2053 | 79.81 | 10.5267 | 1.5756 | 1.6553 | 0.027093 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 25.5741 | 0 | 87.2077 | 0 | 1583.3765 | 5399.3139 | 783.2821 | 822.9207 | 2670.992 | 2806.1597 | 8070.3059 | 5399.3139 | 11.1777 | 7.4783 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:04:58 | 24.09 | 33.45 | 22.39 | 19.61 | 18.25 | 17.7 | 18.01 | 18.18 | 18.26 | 19.72 | 63.52 | 39.54 | 39.02 | 12.91 | 13.41 | 13.45 | 154.27 | 350.6 | 63.19 | 57.5 | 40.18 | 76.31 | 83.45 | 72.23 | 0 | 0 | 10.82 | 13.06 | 10.74 | 10.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.94 | 734 | 17:04:58 | 36.9333 | 734 | 1 | 0 | 0 | 18.335 | 22.39 | 4.055 | 10.6852 | 10.7764 | 12.9994 | 79.88 | 10.5115 | 1.2073 | 1.4494 | 0.20474 | 0 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 193.2623 | 0 | 659.0244 | 0 | 1703.828 | 5810.0534 | 600.1824 | 720.5654 | 2046.6219 | 2457.1281 | 7856.6753 | 5810.0534 | 10.7039 | 7.9156 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:05:08 | 24.27 | 34.03 | 22.49 | 19.51 | 18.07 | 17.54 | 17.84 | 18.03 | 18.08 | 19.58 | 63.04 | 40.08 | 39.58 | 13.48 | 13.01 | 13.04 | 151.91 | 356.45 | 62.98 | 56.77 | 38.87 | 76.49 | 83.05 | 72.7 | 0 | 0 | 10.81 | 13.05 | 10.76 | 10.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.94 | 744 | 17:05:08 | 37.1 | 744 | 1 | 0 | 0 | 18.1783 | 22.49 | 4.3117 | 10.7151 | 10.7547 | 12.9892 | 79.77 | 10.3923 | 1.1671 | 1.4392 | 0.35386 | 0.081771 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 334.0201 | 77.1876 | 1139.0086 | 263.2096 | 1811.6741 | 6177.8086 | 580.24 | 715.5052 | 1978.6185 | 2439.8727 | 8156.4271 | 6441.0181 | 10.9629 | 8.6573 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:05:18 | 24.28 | 34.23 | 22.67 | 19.22 | 17.89 | 17.42 | 17.68 | 17.88 | 17.92 | 19.61 | 63.11 | 40.19 | 39.65 | 15 | 12.73 | 12.76 | 150.86 | 357.83 | 62.58 | 56.58 | 37.8 | 76.65 | 82.54 | 73.08 | 0 | 0 | 10.77 | 12.83 | 10.82 | 10.16 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.94 | 747 | 17:05:18 | 37.2667 | 747 | 1 | 0 | 0 | 18.0017 | 22.67 | 4.6683 | 10.765 | 10.7246 | 12.7687 | 79.595 | 10.2527 | 0.89675 | 1.2186 | 0.54326 | 0.22137 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 512.8105 | 208.9578 | 1748.6838 | 712.546 | 1961.5381 | 6688.8449 | 445.8133 | 605.8424 | 1520.2234 | 2065.9227 | 8209.0684 | 7401.3909 | 10.9894 | 9.9082 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:05:29 | 24.4 | 34.45 | 23.01 | 19.38 | 17.77 | 17.36 | 17.6 | 17.76 | 17.83 | 19.66 | 63.36 | 40.43 | 39.61 | 16.43 | 12.58 | 12.58 | 150.58 | 357.96 | 62.18 | 55.43 | 36.27 | 76.7 | 81.7 | 73.33 | 0 | 0 | 10.63 | 12.45 | 10.97 | 10.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.95 | 747 | 17:05:29 | 37.45 | 747 | 1 | 0 | 0 | 17.95 | 23.01 | 5.06 | 10.9215 | 10.5801 | 12.3953 | 79.2 | 10.1673 | 0.36677 | 0.84525 | 0.78522 | 0.30673 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 741.1986 | 289.5385 | 2527.4871 | 987.3263 | 2126.1084 | 7250.0297 | 182.3371 | 420.2114 | 621.7694 | 1432.9207 | 7871.7991 | 8237.356 | 10.5379 | 11.0273 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:05:39 | 24.31 | 34.62 | 22.59 | 19.42 | 17.63 | 17.19 | 17.46 | 17.64 | 17.8 | 19.68 | 63.57 | 40.55 | 39.59 | 16.9 | 12.37 | 12.38 | 149.22 | 358.72 | 61.78 | 54.81 | 35.29 | 77.18 | 81.39 | 73.51 | 0 | 0 | 10.45 | 12.23 | 10.62 | 10.08 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.95 | 749 | 17:05:39 | 37.6167 | 749 | 1 | 0 | 0 | 17.8567 | 22.59 | 4.7333 | 10.5726 | 10.4025 | 12.1703 | 79.285 | 10.1178 | 0.49076 | 0.62035 | 0.48583 | 0.35625 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 458.597 | 336.2773 | 1563.8157 | 1146.7056 | 1988.8498 | 6781.9777 | 243.9792 | 308.4009 | 831.9692 | 1051.6472 | 7613.9469 | 7928.6833 | 10.1655 | 10.5857 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:05:49 | 24.59 | 34.69 | 22.48 | 19.3 | 17.53 | 17.13 | 17.4 | 17.55 | 17.72 | 19.7 | 63.89 | 40.55 | 39.7 | 17.13 | 12.39 | 12.41 | 149.19 | 359.05 | 61.18 | 54.61 | 34.42 | 77.35 | 81.28 | 73.99 | 0 | 0 | 10.59 | 11.97 | 10.44 | 10.06 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.95 | 740 | 17:05:49 | 37.7833 | 740 | 1 | 0 | 0 | 17.7717 | 22.48 | 4.7083 | 10.3973 | 10.5421 | 11.9116 | 79.315 | 10.0668 | 0.40732 | 0.36161 | 0.36158 | 0.40729 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 341.3138 | 384.4594 | 1163.88 | 1311.0066 | 1978.3453 | 6746.1574 | 202.4972 | 179.7739 | 690.5156 | 613.0289 | 7436.673 | 8057.164 | 10.0496 | 10.8881 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:05:59 | 24.54 | 34.78 | 22.53 | 19.26 | 17.52 | 17.06 | 17.32 | 17.54 | 17.72 | 19.64 | 64.05 | 40.52 | 39.76 | 17.09 | 12.3 | 12.34 | 149.29 | 359.6 | 60.98 | 53.99 | 33.53 | 77.51 | 81.06 | 74.16 | 0 | 0 | 10.44 | 11.71 | 10.44 | 10.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.95 | 738 | 17:05:59 | 37.95 | 738 | 1 | 0 | 0 | 17.7367 | 22.53 | 4.7933 | 10.3948 | 10.3888 | 11.6569 | 79.285 | 10.0404 | 0.15515 | 0.10695 | 0.38549 | 0.43369 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 363.8786 | 409.3821 | 1240.826 | 1395.993 | 2014.0605 | 6867.9464 | 77.1331 | 53.1679 | 263.0239 | 181.3026 | 7130.9703 | 8263.9395 | 9.6626 | 11.1977 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:06:09 | 24.49 | 34.86 | 22.45 | 19.27 | 17.52 | 17.03 | 17.28 | 17.45 | 17.66 | 19.64 | 64.28 | 40.67 | 39.84 | 16.95 | 12.28 | 12.34 | 148.99 | 359.86 | 60.56 | 53.59 | 33.1 | 77.69 | 81.05 | 74.44 | 0 | 0 | 10.33 | 11.61 | 10.32 | 10.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.95 | 726 | 17:06:09 | 38.1167 | 726 | 1 | 0 | 0 | 17.7017 | 22.45 | 4.7483 | 10.2712 | 10.2792 | 11.5567 | 79.37 | 10.0288 | 0.1786 | 0.0067234 | 0.2734 | 0.44527 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 258.0694 | 420.3085 | 880.0165 | 1433.2518 | 1995.1525 | 6803.4699 | 88.7884 | 3.3425 | 302.7685 | 11.3979 | 7106.2384 | 8236.7217 | 9.7882 | 11.3453 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:06:20 | 24.65 | 34.93 | 22.41 | 19.23 | 17.52 | 16.98 | 17.2 | 17.46 | 17.63 | 19.62 | 64.41 | 40.8 | 40.02 | 16.65 | 12.27 | 12.35 | 149.13 | 360.69 | 60.16 | 52.75 | 32.54 | 77.88 | 80.94 | 74.65 | 0 | 0 | 10.26 | 11.46 | 10.22 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.96 | 727 | 17:06:20 | 38.3 | 727 | 1 | 0 | 0 | 17.67 | 22.41 | 4.74 | 10.177 | 10.2143 | 11.4025 | 79.41 | 10.0136 | 0.11854 | 0 | 0.19446 | 0.46047 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 183.5595 | 434.6612 | 625.9379 | 1482.1947 | 1991.651 | 6791.5298 | 58.9337 | 0 | 200.9641 | 0 | 6992.4939 | 8273.7245 | 9.6183 | 11.3806 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:06:30 | 24.58 | 34.98 | 22.26 | 18.99 | 17.31 | 16.95 | 17.21 | 17.37 | 17.43 | 19.51 | 64.69 | 40.8 | 40.18 | 16.2 | 12.32 | 12.38 | 149.42 | 360.79 | 60.16 | 52.65 | 32.33 | 77.88 | 80.94 | 74.73 | 0 | 0 | 10.2 | 11.42 | 10.13 | 9.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.96 | 727 | 17:06:30 | 38.4667 | 727 | 1 | 0 | 0 | 17.5433 | 22.26 | 4.7167 | 10.0831 | 10.1514 | 11.3596 | 79.41 | 9.9326 | 0.16952 | 0 | 0.1815 | 0.54147 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 171.3279 | 511.1159 | 584.2281 | 1742.9053 | 1981.8468 | 6758.0975 | 84.2771 | 0 | 287.3848 | 0 | 7045.4823 | 8501.0028 | 9.6912 | 11.6933 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:06:40 | 24.62 | 35.05 | 22.4 | 19.06 | 17.33 | 16.94 | 17.19 | 17.36 | 17.55 | 19.42 | 64.77 | 40.97 | 40.07 | 16.09 | 12.26 | 12.34 | 149.91 | 361.76 | 59.75 | 52.14 | 31.77 | 78.06 | 80.92 | 74.6 | 0 | 0 | 10.12 | 11.26 | 10.15 | 9.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.96 | 753 | 17:06:40 | 38.6333 | 753 | 1 | 0 | 0 | 17.5717 | 22.4 | 4.8283 | 10.1003 | 10.0759 | 11.2033 | 79.49 | 9.9609 | 0 | 0 | 0.17048 | 0.51322 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 160.919 | 484.4482 | 548.7339 | 1651.9683 | 2028.7668 | 6918.0949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6918.0949 | 8570.0632 | 9.1874 | 11.3812 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:06:51 | 24.73 | 35.17 | 22.46 | 18.86 | 17.29 | 16.95 | 17.21 | 17.4 | 17.55 | 19.38 | 64.96 | 41.02 | 40.16 | 15.92 | 12.3 | 12.38 | 149.39 | 362.94 | 59.54 | 51.84 | 31.45 | 78.03 | 80.92 | 74.81 | 0 | 0 | 10.13 | 11.22 | 10.15 | 9.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.96 | 757 | 17:06:51 | 38.8167 | 757 | 1 | 0 | 0 | 17.5433 | 22.46 | 4.9167 | 10.1016 | 10.0842 | 11.1636 | 79.475 | 9.9409 | 0 | 0 | 0.19177 | 0.53321 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 181.0197 | 503.3188 | 617.2773 | 1716.3171 | 2065.8827 | 7044.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7044.66 | 8760.9771 | 9.306 | 11.5733 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:07:01 | 24.71 | 35.18 | 22.5 | 18.85 | 17.32 | 16.96 | 17.19 | 17.34 | 17.44 | 19.26 | 65.11 | 41.09 | 40.31 | 15.54 | 12.3 | 12.38 | 149.2 | 363.19 | 59.54 | 51.11 | 31 | 78.42 | 81 | 74.89 | 0 | 0 | 9.97 | 11.06 | 10.17 | 9.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.97 | 758 | 17:07:01 | 38.9833 | 758 | 1 | 0 | 0 | 17.5167 | 22.5 | 4.9833 | 10.1266 | 9.9278 | 11.0072 | 79.71 | 9.9537 | 0 | 0 | 0.20393 | 0.52039 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 192.5018 | 491.2151 | 656.4311 | 1675.0436 | 2093.8947 | 7140.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7140.1808 | 8815.2243 | 9.4198 | 11.6296 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:07:12 | 24.7 | 35.33 | 22.52 | 18.69 | 17.23 | 16.9 | 17.12 | 17.38 | 17.45 | 19.16 | 65.27 | 41.2 | 40.28 | 15.42 | 12.24 | 12.29 | 148.67 | 364.41 | 59.24 | 50.9 | 30.66 | 78.51 | 80.89 | 75.09 | 0 | 0 | 9.93 | 11.03 | 10.13 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.97 | 759 | 17:07:12 | 39.1667 | 759 | 1 | 0 | 0 | 17.4617 | 22.52 | 5.0583 | 10.0872 | 9.8804 | 10.9765 | 79.7 | 9.9174 | 0 | 0 | 0.20086 | 0.55672 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 189.6049 | 525.5114 | 646.5527 | 1791.9937 | 2125.4081 | 7247.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7247.6417 | 9039.6354 | 9.5489 | 11.9099 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:07:22 | 24.68 | 35.29 | 22.42 | 18.66 | 17.22 | 16.9 | 17.14 | 17.38 | 17.41 | 19.17 | 65.42 | 41.22 | 40.47 | 14.92 | 12.3 | 12.35 | 149.12 | 364.82 | 59.14 | 50.71 | 30.34 | 78.8 | 81 | 75.18 | 0 | 0 | 9.88 | 10.89 | 10.06 | 9.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.97 | 761 | 17:07:22 | 39.3333 | 761 | 1 | 0 | 0 | 17.4517 | 22.42 | 4.9683 | 10.0079 | 9.831 | 10.8355 | 79.9 | 9.9363 | 0 | 0 | 0.10266 | 0.53782 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 96.9033 | 507.6665 | 330.4404 | 1731.1426 | 2087.592 | 7118.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7118.6886 | 8849.8312 | 9.3544 | 11.6292 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:07:32 | 24.71 | 35.47 | 22.25 | 18.38 | 17.09 | 16.86 | 17.13 | 17.41 | 17.43 | 19.09 | 65.54 | 41.32 | 40.43 | 14.39 | 12.27 | 12.32 | 148.9 | 366.52 | 59.14 | 50.71 | 30.34 | 78.8 | 81 | 75.18 | 0 | 0 | 9.9 | 11 | 9.95 | 9.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.97 | 763 | 17:07:32 | 39.5 | 763 | 1 | 0 | 0 | 17.3833 | 22.25 | 4.8667 | 9.9033 | 9.8489 | 10.9455 | 79.9 | 9.8928 | 0 | 0 | 0.041539 | 0.58131 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 39.2105 | 548.7262 | 133.708 | 1871.1564 | 2044.8737 | 6973.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6973.0193 | 8844.1757 | 9.139 | 11.5913 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:07:43 | 24.53 | 35.52 | 22.49 | 18.49 | 17.21 | 16.91 | 17.18 | 17.37 | 17.41 | 19.13 | 65.68 | 41.37 | 40.75 | 14.32 | 12.36 | 12.43 | 149.85 | 366.24 | 58.93 | 50.3 | 29.35 | 79.65 | 81.18 | 75.65 | 0 | 0 | 9.7 | 10.66 | 10.06 | 9.98 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.98 | 763 | 17:07:43 | 39.6833 | 763 | 1 | 0 | 0 | 17.4283 | 22.49 | 5.0617 | 10.015 | 9.6618 | 10.612 | 80.415 | 9.9864 | 0 | 0 | 0.059652 | 0.48771 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 56.3083 | 460.3717 | 192.0113 | 1569.8675 | 2126.8087 | 7252.4177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7252.4177 | 8822.2852 | 9.5051 | 11.5626 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:07:56 | 24.53 | 35.57 | 22.52 | 18.56 | 17.25 | 16.93 | 17.16 | 17.4 | 17.42 | 19.05 | 65.76 | 41.38 | 40.7 | 14.47 | 12.42 | 12.43 | 149.83 | 366.9 | 59.33 | 50.1 | 29.24 | 79.94 | 81.38 | 75.95 | 0 | 0 | 9.67 | 10.66 | 10.15 | 10.02 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.98 | 766 | 17:07:56 | 39.9 | 766 | 1 | 0 | 0 | 17.4533 | 22.52 | 5.0667 | 10.1028 | 9.6228 | 10.6012 | 80.66 | 10.0334 | 0 | 0 | 0.10042 | 0.4407 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 94.794 | 415.9996 | 323.2474 | 1418.5587 | 2128.9096 | 7259.5818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7259.5818 | 8678.1404 | 9.4773 | 11.3292 | 708 | 7025.1765 | 9.8688 | 1150.7651
| 17:08:06 | 24.57 | 35.29 | 22.42 | 19.32 | 17.89 | 17.52 | 17.5 | 17.77 | 18.37 | 19.69 | 52.04 | 37.03 | 33.8 | 25.85 | 24.39 | 15.81 | 247.92 | 249.68 | 58.93 | 50.1 | 28.92 | 79.94 | 81.58 | 76.04 | 0 | 0 | 9.69 | 10.37 | 10.02 | 10.44 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.98 | 297 | 17:08:06 | 40.0667 | 297 | 1 | 0 | 0 | 18.0617 | 22.42 | 4.3583 | 9.9718 | 9.6462 | 10.32 | 80.76 | 10.4453 | 0 | 0 | 0 | 0.02879 | 750 | 0.35396 | 0.41767 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 27.1758 | 0 | 92.6693 | 1831.2824 | 6244.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6244.6731 | 6337.3425 | 21.0258 | 21.3379 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:08:17 | 24.28 | 28.21 | 23.17 | 23.26 | 21.22 | 20.51 | 21.31 | 21.14 | 22.76 | 22.52 | 29 | 24.63 | 17.72 | 42.14 | 28.58 | 19.75 | 160.69 | 265.52 | 59.13 | 53.13 | 24.71 | 0 | 96.84 | 95.67 | 0 | 0 | 10.11 | 5.89 | 10.53 | 10.52 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.98 | 540 | 17:08:17 | 40.25 | 540 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 24.28 | 2.58 | 10.4795 | 10.0601 | 5.8619 | 48.42 | 7.8147 | 0 | 0 | 2.2765 | 2.5848 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 1762.0562 | 2000.7293 | 6008.6116 | 6822.4869 | 888.9318 | 3031.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031.2575 | 9853.7443 | 5.6134 | 18.2477 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:08:27 | 24.13 | 26.85 | 23.48 | 25.82 | 23.95 | 19.3 | 23.1 | 24.23 | 24.29 | 22.54 | 29.99 | 27.89 | 8.09 | 48.35 | 28.53 | 21.26 | 125.17 | 260.68 | 65.61 | 59.06 | 57.43 | 72.08 | 69.89 | 71.65 | 0 | 0 | 11.15 | 12.78 | 11.93 | 12.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.98 | 589 | 17:08:27 | 40.4167 | 589 | 0 | 0 | 0 | 23.4483 | 24.13 | 0.68167 | 11.8738 | 11.1011 | 12.7198 | 70.985 | 12.8416 | 0.51179 | 1.2444 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.8664 | 800.8943 | 254.4322 | 618.6335 | 867.6139 | 2109.5401 | 1668.5081 | 800.8943 | 2.8328 | 1.3598 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:08:38 | 24.07 | 26.34 | 23.71 | 26.82 | 23.81 | 17.89 | 21.82 | 25.52 | 25.01 | 22.93 | 30.46 | 28.45 | 6.51 | 52.36 | 28.48 | 21.61 | 122.51 | 260.02 | 65.81 | 59.28 | 60.75 | 65.68 | 67.3 | 65.77 | 0 | 0 | 11.15 | 13.12 | 12.13 | 11.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.98 | 590 | 17:08:38 | 40.6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 23.4783 | 24.07 | 0.59167 | 12.0801 | 11.1024 | 13.0641 | 66.49 | 12.0349 | 0.85473 | 1.5886 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.8571 | 695.1527 | 424.9233 | 789.7797 | 1448.9886 | 2693.1489 | 2144.1413 | 695.1527 | 3.6341 | 1.1782 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:08:49 | 23.95 | 26.39 | 23.71 | 26.95 | 22.23 | 17.48 | 19.59 | 25.59 | 25.02 | 23.14 | 30.16 | 26.82 | 7.24 | 55.22 | 29.67 | 21.91 | 126.36 | 268.96 | 67.35 | 61.46 | 60.63 | 64.67 | 69.74 | 64.34 | 0 | 0 | 11.49 | 13.14 | 12.43 | 11.59 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.99 | 577 | 17:08:49 | 40.7833 | 577 | 0 | 0 | 0 | 22.81 | 23.95 | 1.14 | 12.3684 | 11.434 | 13.077 | 67.205 | 11.6759 | 0.53611 | 1.6016 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.7838 | 1339.3928 | 266.5229 | 796.2332 | 908.8432 | 2715.1554 | 2248.236 | 1339.3928 | 3.8964 | 2.3213 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:08:59 | 23.79 | 26.88 | 23.62 | 26.66 | 20.9 | 17.41 | 18.21 | 25.22 | 24.82 | 23.21 | 29.67 | 24.67 | 7.88 | 56.72 | 31.45 | 22.2 | 129.76 | 283.03 | 67.68 | 61.85 | 58.76 | 64.6 | 70.93 | 63.16 | 0 | 0 | 11.45 | 13.11 | 12.42 | 11.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.99 | 603 | 17:08:59 | 40.95 | 603 | 0 | 0 | 0 | 22.2033 | 23.79 | 1.5867 | 12.3617 | 11.3957 | 13.044 | 67.765 | 11.3411 | 0.54138 | 1.5686 | 0.08558 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 66.2418 | 0 | 225.8845 | 0 | 546.6816 | 1864.1842 | 269.1409 | 779.8079 | 917.7705 | 2659.145 | 2781.9546 | 1864.1842 | 4.6135 | 3.0915 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:09:09 | 23.86 | 28.19 | 23.57 | 26.15 | 19.45 | 17.47 | 17.52 | 24.42 | 24.45 | 23.08 | 28.91 | 20.43 | 8.82 | 58.39 | 34.21 | 22.93 | 134.91 | 305.07 | 66.68 | 61.03 | 55.01 | 65.11 | 73.28 | 61.76 | 0 | 0 | 11.34 | 13.24 | 12.19 | 10.93 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.99 | 635 | 17:09:09 | 41.1167 | 635 | 0 | 0 | 0 | 21.5767 | 23.86 | 2.2833 | 12.1381 | 11.2902 | 13.1868 | 69.195 | 11.1423 | 0.78968 | 1.7114 | 0.17891 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 138.48 | 0 | 472.2169 | 0 | 786.7161 | 2682.702 | 392.5857 | 850.7952 | 1338.7172 | 2901.2115 | 4021.4192 | 2682.702 | 6.3329 | 4.2247 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:09:19 | 23.97 | 29.31 | 23.54 | 25.45 | 18.86 | 17.57 | 17.34 | 23.37 | 24.1 | 22.93 | 28.34 | 13.17 | 9.51 | 59.43 | 35.8 | 24.03 | 137.54 | 317.3 | 65.89 | 60.62 | 52.33 | 66.04 | 74.08 | 60.95 | 0 | 0 | 11.34 | 13.45 | 12.02 | 10.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.99 | 681 | 17:09:19 | 41.2833 | 681 | 0 | 0 | 0 | 21.115 | 23.97 | 2.855 | 11.9695 | 11.2887 | 13.3898 | 70.06 | 10.9637 | 0.99413 | 1.9143 | 0.35605 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 275.5974 | 0 | 939.787 | 0 | 983.6823 | 3354.3566 | 494.2262 | 951.7006 | 1685.3112 | 3245.299 | 5039.6678 | 3354.3566 | 7.4004 | 4.9256 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:09:30 | 24.11 | 30.57 | 23.63 | 23.96 | 18.48 | 17.65 | 17.35 | 21.52 | 23.46 | 22.68 | 27.47 | 12.34 | 10.54 | 60.66 | 37.27 | 26.97 | 142.57 | 329.41 | 63.9 | 59.5 | 48.63 | 67.16 | 75.87 | 59.53 | 0 | 0 | 11.22 | 13.44 | 11.72 | 10.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.99 | 695 | 17:09:30 | 41.4667 | 695 | 0 | 0 | 0 | 20.4033 | 24.11 | 3.7067 | 11.6655 | 11.1716 | 13.3766 | 71.515 | 10.7071 | 1.098 | 1.9011 | 0.4955 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 383.5324 | 0 | 1307.8453 | 0 | 1277.1217 | 4354.9849 | 545.8695 | 945.1353 | 1861.415 | 3222.9114 | 6216.3999 | 4354.9849 | 8.9445 | 6.2662 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:09:41 | 24.24 | 31.34 | 23.65 | 22.77 | 18.53 | 17.74 | 17.44 | 20.13 | 22.8 | 22.33 | 26.72 | 12.9 | 11.1 | 61.39 | 37.96 | 29.79 | 145.51 | 335.14 | 62.68 | 58.36 | 46.59 | 68.32 | 76.66 | 58.68 | 0 | 0 | 11.09 | 13.46 | 11.5 | 10.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 380.99 | 704 | 17:09:41 | 41.65 | 704 | 0 | 0 | 0 | 19.9017 | 24.24 | 4.3383 | 11.4527 | 11.0411 | 13.3907 | 72.49 | 10.5183 | 1.2427 | 1.9152 | 0.55383 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 428.6789 | 0 | 1461.7951 | 0 | 1494.7607 | 5097.1339 | 617.7789 | 952.1518 | 2106.6259 | 3246.8376 | 7203.7598 | 5097.1339 | 10.2326 | 7.2402 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:09:51 | 24.3 | 32.11 | 23.51 | 21.51 | 18.42 | 17.83 | 17.6 | 18.98 | 21.69 | 21.77 | 25.37 | 13.49 | 11.77 | 62.25 | 38.59 | 33.06 | 148.65 | 340.2 | 61.9 | 57.41 | 44.75 | 69.28 | 77.26 | 58.13 | 0 | 0 | 10.95 | 13.5 | 11.26 | 9.8 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381 | 709 | 17:09:51 | 41.8167 | 709 | 0 | 0 | 0 | 19.3383 | 24.3 | 4.9617 | 11.2109 | 10.898 | 13.4365 | 73.27 | 10.2616 | 1.4315 | 1.961 | 0.6674 | 0.13787 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 516.5891 | 106.7135 | 1761.5687 | 363.8931 | 1709.5284 | 5829.4919 | 711.6576 | 974.911 | 2426.7526 | 3324.4467 | 8256.2445 | 6193.385 | 11.6449 | 8.7354 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:10:01 | 24.48 | 32.55 | 23.89 | 20.81 | 18.51 | 17.91 | 17.65 | 18.43 | 20.86 | 21.35 | 23.86 | 13.69 | 12.09 | 62.77 | 38.97 | 35.41 | 149.9 | 343.84 | 60.3 | 56.57 | 42.4 | 70.73 | 78.27 | 57.97 | 0 | 0 | 10.9 | 13.11 | 11.22 | 9.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381 | 714 | 17:10:01 | 41.9833 | 714 | 0 | 0 | 0 | 19.0283 | 24.48 | 5.4517 | 11.1732 | 10.8542 | 13.0427 | 74.5 | 10.2338 | 1.0816 | 1.5673 | 0.65147 | 0.16575 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 504.2567 | 128.2936 | 1719.5152 | 437.4812 | 1878.3566 | 6405.1959 | 537.7014 | 779.1736 | 1833.5617 | 2656.982 | 8238.7576 | 6842.6771 | 11.5389 | 9.5836 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:10:11 | 24.37 | 33.11 | 23.59 | 20.14 | 18.58 | 17.96 | 17.69 | 18.02 | 20.02 | 20.82 | 21.6 | 13.82 | 12.41 | 63.36 | 39.45 | 37.59 | 150.91 | 347.75 | 59.09 | 55.93 | 40.46 | 71.79 | 79.09 | 58.21 | 0 | 0 | 10.71 | 12.9 | 10.8 | 9.61 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381 | 719 | 17:10:11 | 42.15 | 719 | 0 | 0 | 0 | 18.735 | 24.37 | 5.635 | 10.7458 | 10.6576 | 12.8398 | 75.44 | 10.1737 | 1.0752 | 1.3644 | 0.51495 | 0.22579 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 398.5916 | 174.7711 | 1359.1974 | 595.9694 | 1941.5235 | 6620.5953 | 534.5451 | 678.2998 | 1822.7989 | 2313.0023 | 8443.3942 | 7216.5647 | 11.7432 | 10.0369 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:10:22 | 24.53 | 33.42 | 23.65 | 19.93 | 18.43 | 17.96 | 17.66 | 17.85 | 19.67 | 20.5 | 19.75 | 13.85 | 12.47 | 63.67 | 39.72 | 38.31 | 151.3 | 350.55 | 58.59 | 55.41 | 38.97 | 72.78 | 79.48 | 59.37 | 0 | 0 | 10.71 | 12.64 | 10.74 | 9.62 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381 | 725 | 17:10:22 | 42.3333 | 725 | 0 | 0 | 0 | 18.5833 | 24.53 | 5.9467 | 10.6926 | 10.6602 | 12.5785 | 76.13 | 10.1697 | 0.81129 | 1.103 | 0.52154 | 0.22981 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 403.6907 | 177.8769 | 1376.5852 | 606.5601 | 2048.9074 | 6986.7743 | 403.3266 | 548.3614 | 1375.3436 | 1869.9125 | 8362.1179 | 7593.3345 | 11.534 | 10.4736 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:10:32 | 24.4 | 33.78 | 23.8 | 19.53 | 18.39 | 17.89 | 17.59 | 17.67 | 19.43 | 20.17 | 18.49 | 13.74 | 12.39 | 63.93 | 40.16 | 38.92 | 150.85 | 354.52 | 57.86 | 54.89 | 37.66 | 73.36 | 79.79 | 60.52 | 0 | 0 | 10.52 | 12.46 | 10.7 | 9.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.01 | 732 | 17:10:32 | 42.5 | 732 | 0 | 0 | 0 | 18.4167 | 24.4 | 5.9833 | 10.6545 | 10.4753 | 12.3991 | 76.575 | 10.1221 | 0.81694 | 0.92372 | 0.38418 | 0.27741 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 297.3702 | 214.7219 | 1014.0322 | 732.2018 | 2061.5408 | 7029.8542 | 406.1362 | 459.2192 | 1384.9244 | 1565.9374 | 8414.7786 | 7762.0561 | 11.4956 | 10.6039 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:10:43 | 24.55 | 33.98 | 23.86 | 19.47 | 18.2 | 17.85 | 17.46 | 17.43 | 19.23 | 19.95 | 17.98 | 13.62 | 12.22 | 64.09 | 40.39 | 39.17 | 149.62 | 356.32 | 57.25 | 54.25 | 36.47 | 73.73 | 79.88 | 62.18 | 0 | 0 | 10.5 | 12.19 | 10.63 | 9.6 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.01 | 718 | 17:10:43 | 42.6833 | 718 | 0 | 0 | 0 | 18.2733 | 24.55 | 6.2767 | 10.579 | 10.446 | 12.137 | 76.805 | 10.0606 | 0.58406 | 0.66158 | 0.4164 | 0.33888 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 322.3075 | 262.3018 | 1099.0685 | 894.4491 | 2162.608 | 7374.4933 | 290.3598 | 328.9001 | 990.1271 | 1121.5493 | 8364.6204 | 8268.9424 | 11.6499 | 11.5166 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:10:54 | 24.62 | 34.16 | 24.05 | 19.24 | 18.05 | 17.74 | 17.37 | 17.33 | 19.19 | 19.83 | 18.06 | 13.5 | 12.1 | 64.16 | 40.56 | 39.18 | 149.03 | 357.8 | 57.25 | 54.25 | 36.47 | 73.73 | 79.88 | 62.18 | 0 | 0 | 10.54 | 12.32 | 10.75 | 9.53 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.01 | 719 | 17:10:54 | 42.8667 | 719 | 0 | 0 | 0 | 18.1533 | 24.62 | 6.4667 | 10.7026 | 10.4906 | 12.2617 | 76.805 | 9.9839 | 0.66418 | 0.78627 | 0.53771 | 0.41563 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 416.2081 | 321.7115 | 1419.2697 | 1097.0362 | 2228.072 | 7597.7255 | 330.1941 | 390.887 | 1125.9617 | 1332.9247 | 8723.6872 | 8694.7617 | 12.1331 | 12.0929 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
stop switching | 17:11:04 | 24.61 | 34.31 | 23.8 | 19.14 | 18.03 | 17.71 | 17.34 | 17.23 | 19.16 | 19.7 | 18.4 | 13.43 | 12 | 64.2 | 40.64 | 39.28 | 148.61 | 358.02 | 55.39 | 53.2 | 32.89 | 74.63 | 79.52 | 66.26 | 0 | 0 | 10.33 | 11.19 | 10.24 | 9.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.01 | 727 | 17:11:04 | 43.0333 | 727 | 0 | 0 | 0 | 18.1017 | 24.61 | 6.5083 | 10.1922 | 10.2779 | 11.1308 | 77.075 | 9.9865 | 0 | 0 | 0.32241 | 0.41297 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 249.5532 | 319.6539 | 850.9764 | 1090.0199 | 2242.4281 | 7646.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7646.6799 | 8736.6997 | 10.5181 | 12.0175 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:11:14 | 24.65 | 34.41 | 23.8 | 19.18 | 17.97 | 17.72 | 17.3 | 17.16 | 19.13 | 19.58 | 18.52 | 13.41 | 11.98 | 64.27 | 40.72 | 39.32 | 148.56 | 359.74 | 54.99 | 53.1 | 32.57 | 74.82 | 79.62 | 66.85 | 0 | 0 | 10.33 | 11.14 | 10.16 | 9.71 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.02 | 744 | 17:11:14 | 43.2 | 744 | 0 | 0 | 0 | 18.0767 | 24.65 | 6.5733 | 10.1174 | 10.2832 | 11.0831 | 77.22 | 9.9897 | 0 | 0 | 0.32461 | 0.40985 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 251.2593 | 317.236 | 856.7943 | 1081.7746 | 2264.8237 | 7723.0488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7723.0488 | 8804.8234 | 10.3804 | 11.8344 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:11:25 | 24.68 | 34.47 | 23.94 | 18.99 | 18.11 | 17.7 | 17.35 | 17.17 | 19.12 | 19.53 | 18.61 | 13.46 | 12 | 64.41 | 40.77 | 39.42 | 148.92 | 360.24 | 54.79 | 52.89 | 32.02 | 75.11 | 79.61 | 67.13 | 0 | 0 | 10.31 | 10.98 | 10.21 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.02 | 746 | 17:11:25 | 43.3833 | 746 | 0 | 0 | 0 | 18.0733 | 24.68 | 6.6067 | 10.1666 | 10.2606 | 10.9297 | 77.36 | 10.0059 | 0 | 0 | 0.28568 | 0.39358 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 221.1292 | 304.6412 | 754.0507 | 1038.8264 | 2276.3086 | 7762.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7762.2123 | 8801.0387 | 10.4051 | 11.7976 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:11:37 | 24.57 | 34.58 | 23.86 | 19.01 | 18.03 | 17.66 | 17.29 | 17.17 | 19.27 | 19.52 | 18.57 | 13.29 | 11.93 | 64.57 | 40.81 | 39.36 | 148.1 | 360.45 | 54.57 | 52.68 | 31.8 | 75.01 | 79.81 | 67.43 | 0 | 0 | 10.2 | 10.97 | 10.12 | 9.74 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.02 | 746 | 17:11:37 | 43.5833 | 746 | 0 | 0 | 0 | 18.0717 | 24.57 | 6.4983 | 10.0757 | 10.1511 | 10.9209 | 77.41 | 10.0114 | 0 | 0 | 0.17069 | 0.38807 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 132.1218 | 300.38 | 450.5354 | 1024.2958 | 2238.9826 | 7634.9308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7634.9308 | 8659.2266 | 10.2345 | 11.6075 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:11:47 | 24.56 | 34.69 | 23.84 | 18.84 | 17.94 | 17.71 | 17.24 | 17.04 | 19.11 | 19.44 | 18.47 | 13.3 | 11.87 | 64.67 | 40.9 | 39.43 | 148.47 | 361.19 | 53.96 | 52.25 | 30.91 | 74.99 | 79.6 | 67.71 | 0 | 0 | 10.11 | 10.73 | 9.99 | 9.69 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.02 | 747 | 17:11:47 | 43.75 | 747 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 24.56 | 6.58 | 9.9491 | 10.0608 | 10.6761 | 77.295 | 9.9379 | 0 | 0 | 0.15388 | 0.46157 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 119.1061 | 357.2719 | 406.1517 | 1218.2973 | 2267.1207 | 7730.8815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7730.8815 | 8949.1788 | 10.3492 | 11.9802 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:11:57 | 24.62 | 34.73 | 23.81 | 18.88 | 17.89 | 17.66 | 17.18 | 17 | 19.03 | 19.31 | 18.36 | 13.27 | 11.87 | 64.75 | 40.96 | 39.64 | 148.26 | 361.17 | 53.76 | 52.05 | 30.7 | 75.07 | 79.57 | 67.59 | 0 | 0 | 10.1 | 10.68 | 9.94 | 9.65 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.02 | 746 | 17:11:57 | 43.9167 | 746 | 0 | 0 | 0 | 17.94 | 24.62 | 6.68 | 9.8935 | 10.0583 | 10.6262 | 77.32 | 9.9158 | 0 | 0 | 0.17348 | 0.4837 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 134.2775 | 374.398 | 457.8861 | 1276.6973 | 2301.5754 | 7848.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7848.3721 | 9125.0694 | 10.5206 | 12.232 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:12:07 | 24.69 | 34.82 | 23.89 | 18.81 | 17.9 | 17.67 | 17.2 | 16.97 | 18.92 | 19.3 | 18.19 | 13.29 | 11.92 | 64.88 | 41.08 | 39.61 | 148.44 | 362.53 | 53.96 | 52.37 | 30.48 | 75.57 | 79.88 | 68.09 | 0 | 0 | 10.21 | 10.65 | 10.02 | 9.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.02 | 748 | 17:12:07 | 44.0833 | 748 | 0 | 0 | 0 | 17.9117 | 24.69 | 6.7783 | 9.9796 | 10.1642 | 10.6024 | 77.725 | 9.9505 | 0 | 0 | 0.24473 | 0.44897 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 189.4265 | 347.5208 | 645.9443 | 1185.046 | 2335.4559 | 7963.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7963.9045 | 9148.9505 | 10.6469 | 12.2312 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:12:18 | 24.45 | 34.85 | 23.68 | 18.86 | 17.91 | 17.67 | 17.22 | 16.92 | 18.93 | 19.25 | 17.9 | 13.39 | 11.98 | 64.99 | 41.14 | 39.75 | 149.21 | 362.52 | 53.96 | 52.48 | 30.27 | 75.76 | 80.18 | 68.36 | 0 | 0 | 10.09 | 10.6 | 9.89 | 9.73 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.03 | 729 | 17:12:18 | 44.2667 | 729 | 0 | 0 | 0 | 17.9183 | 24.45 | 6.5317 | 9.8523 | 10.0384 | 10.5459 | 77.97 | 9.9867 | 0 | 0 | 0.082788 | 0.41285 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 64.0804 | 319.5577 | 218.5141 | 1089.6918 | 2250.4676 | 7674.0943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7674.0943 | 8763.7861 | 10.5269 | 12.0217 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:12:28 | 24.81 | 34.96 | 23.92 | 18.81 | 17.93 | 17.72 | 17.24 | 16.99 | 18.93 | 19.26 | 17.82 | 13.33 | 11.99 | 65.13 | 41.23 | 39.87 | 148.92 | 364.25 | 53.76 | 52.28 | 30.05 | 75.96 | 80.18 | 68.77 | 0 | 0 | 10.26 | 10.58 | 10 | 9.77 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.03 | 730 | 17:12:28 | 44.4333 | 730 | 0 | 0 | 0 | 17.9367 | 24.81 | 6.8733 | 9.9602 | 10.2207 | 10.533 | 78.07 | 10.0114 | 0 | 0 | 0.24029 | 0.3881 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 185.9884 | 300.4029 | 634.2205 | 1024.374 | 2368.1878 | 8075.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075.5206 | 9099.8946 | 11.0624 | 12.4656 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:12:38 | 24.68 | 34.95 | 23.56 | 18.75 | 17.9 | 17.68 | 17.19 | 16.92 | 18.9 | 19.17 | 17.62 | 13.42 | 12.01 | 65.18 | 41.28 | 39.99 | 148.37 | 364.35 | 54.38 | 52.89 | 29.94 | 76.15 | 80.49 | 69.06 | 0 | 0 | 10.31 | 10.54 | 9.9 | 9.77 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.03 | 732 | 17:12:38 | 44.6 | 732 | 0 | 0 | 0 | 17.89 | 24.68 | 6.79 | 9.8575 | 10.2606 | 10.4879 | 78.32 | 10.014 | 0 | 0 | 0.27757 | 0.38546 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 214.8492 | 298.3611 | 732.6357 | 1017.4114 | 2339.4756 | 7977.6117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7977.6117 | 8995.0231 | 10.8984 | 12.2883 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:12:49 | 24.88 | 35.01 | 23.65 | 18.81 | 17.95 | 17.75 | 17.26 | 16.96 | 18.9 | 19.17 | 17.65 | 13.45 | 12.06 | 65.23 | 41.33 | 40.04 | 149.34 | 364.71 | 54.07 | 52.37 | 29.61 | 76.34 | 80.59 | 69.25 | 0 | 0 | 10.33 | 10.45 | 9.9 | 9.82 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.04 | 740 | 17:12:49 | 44.7833 | 740 | 0 | 0 | 0 | 17.9383 | 24.88 | 6.9417 | 9.8546 | 10.2821 | 10.4054 | 78.465 | 10.0639 | 0 | 0 | 0.2492 | 0.33556 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 192.8874 | 259.7309 | 657.746 | 885.6824 | 2391.7319 | 8155.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8155.8058 | 9041.4882 | 11.0214 | 12.2182 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:12:59 | 24.66 | 35.15 | 23.77 | 18.74 | 17.94 | 17.71 | 17.28 | 16.98 | 18.88 | 19.12 | 17.53 | 13.29 | 12.02 | 65.36 | 41.45 | 40.12 | 149.15 | 366.62 | 54.38 | 52.47 | 29.61 | 76.56 | 80.59 | 69.56 | 0 | 0 | 10.21 | 10.54 | 10.03 | 9.83 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.04 | 756 | 17:12:59 | 44.95 | 756 | 0 | 0 | 0 | 17.9217 | 24.66 | 6.7383 | 9.985 | 10.1654 | 10.4876 | 78.575 | 10.0675 | 0 | 0 | 0.1289 | 0.33196 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 99.7692 | 256.9455 | 340.2128 | 876.184 | 2321.674 | 7916.9083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7916.9083 | 8793.0922 | 10.4721 | 11.6311 | 684.069 | 6672.8824 | 9.769 | 761.8881
| 17:13:09 | 24.79 | 35.17 | 23.88 | 18.79 | 17.97 | 17.74 | 17.25 | 16.96 | 18.89 | 19.13 | 17.52 | 13.47 | 12.04 | 65.45 | 41.54 | 40.15 | 149.25 | 367.32 | 54.38 | 52.69 | 29.4 | 76.46 | 80.59 | 69.75 | 0 | 0 | 10.34 | 10.48 | 10.1 | 9.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.04 | 758 | 17:13:09 | 45.1167 | 758 | 0 | 0 | 0 | 17.9333 | 24.79 | 6.8567 | 10.0524 | 10.2896 | 10.4237 | 78.525 | 10.0685 | 0 | 0 | 0.25212 | 0.33096 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 195.1521 | 256.1706 | 665.4686 | 873.5417 | 2362.4454 | 8055.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.9388 | 8929.4805 | 10.6279 | 11.7803 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:13:20 | 24.74 | 35.42 | 23.69 | 18.74 | 17.98 | 17.73 | 17.24 | 16.95 | 18.89 | 19.06 | 17.59 | 13.35 | 12.08 | 65.54 | 41.72 | 40.36 | 148.79 | 368.96 | 54.17 | 52.69 | 29.18 | 76.56 | 80.58 | 69.74 | 0 | 0 | 10.31 | 10.54 | 9.94 | 9.83 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.04 | 760 | 17:13:20 | 45.3 | 760 | 0 | 0 | 0 | 17.9217 | 24.74 | 6.8183 | 9.8973 | 10.2585 | 10.4905 | 78.57 | 10.0669 | 0 | 0 | 0.22259 | 0.33261 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 172.2921 | 257.4493 | 587.516 | 877.9023 | 2349.2378 | 8010.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010.9007 | 8888.803 | 10.5407 | 11.6958 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:13:30 | 24.67 | 35.41 | 23.7 | 18.69 | 18.03 | 17.76 | 17.26 | 16.98 | 18.83 | 19.06 | 17.53 | 13.45 | 12.11 | 65.66 | 41.73 | 40.57 | 149.46 | 369.17 | 54.39 | 52.49 | 28.96 | 76.46 | 80.78 | 69.84 | 0 | 0 | 10.22 | 10.45 | 9.99 | 9.84 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.04 | 760 | 17:13:30 | 45.4667 | 760 | 0 | 0 | 0 | 17.925 | 24.67 | 6.745 | 9.9442 | 10.1755 | 10.4043 | 78.62 | 10.0756 | 0 | 0 | 0.13101 | 0.32395 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 101.4024 | 250.7476 | 345.7821 | 855.0492 | 2323.971 | 7924.741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7924.741 | 8779.7902 | 10.4273 | 11.5524 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:13:42 | 24.76 | 35.46 | 23.93 | 18.69 | 18 | 17.79 | 17.33 | 16.99 | 18.85 | 19.07 | 17.23 | 13.44 | 12.13 | 65.79 | 41.82 | 40.57 | 149.71 | 369.18 | 54.4 | 52.49 | 28.97 | 76.56 | 80.79 | 69.94 | 0 | 0 | 10.28 | 10.49 | 10.13 | 9.86 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.04 | 741 | 17:13:42 | 45.6667 | 741 | 0 | 0 | 0 | 17.9417 | 24.76 | 6.8183 | 10.0869 | 10.2313 | 10.4372 | 78.675 | 10.0935 | 0 | 0 | 0.16885 | 0.30603 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 130.6961 | 236.8788 | 445.6738 | 807.7566 | 2349.2378 | 8010.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8010.9007 | 8818.6574 | 10.8109 | 11.901 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:13:53 | 24.7 | 35.52 | 23.76 | 18.65 | 18.05 | 17.82 | 17.33 | 17.01 | 18.88 | 19.05 | 17.03 | 13.48 | 12.13 | 65.87 | 41.84 | 40.58 | 149.11 | 370.39 | 54.39 | 52.49 | 28.53 | 76.56 | 80.79 | 70.25 | 0 | 0 | 10.24 | 10.36 | 10.03 | 9.88 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.05 | 742 | 17:13:53 | 45.85 | 742 | 0 | 0 | 0 | 17.9567 | 24.7 | 6.7433 | 9.9808 | 10.1941 | 10.3106 | 78.675 | 10.1032 | 0 | 0 | 0.12196 | 0.29634 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 94.3989 | 229.3799 | 321.9002 | 782.1854 | 2323.3967 | 7922.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7922.7828 | 8704.9682 | 10.6776 | 11.7318 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:14:04 | 24.91 | 35.58 | 24.01 | 18.71 | 18.06 | 17.78 | 17.26 | 16.96 | 18.89 | 19.08 | 17.2 | 13.5 | 12.12 | 65.93 | 41.96 | 40.71 | 149.6 | 370.65 | 54.18 | 52.49 | 28.53 | 76.56 | 80.79 | 70.25 | 0 | 0 | 10.37 | 10.4 | 10.14 | 9.87 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.05 | 764 | 17:14:04 | 46.0333 | 764 | 0 | 0 | 0 | 17.9433 | 24.91 | 6.9667 | 10.0946 | 10.3248 | 10.3453 | 78.675 | 10.0945 | 0 | 0 | 0.26132 | 0.30496 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 202.2692 | 236.0459 | 689.738 | 804.9165 | 2400.3456 | 8185.1785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8185.1785 | 8990.0949 | 10.7136 | 11.7671 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:14:15 | 24.87 | 35.69 | 23.84 | 18.73 | 18.06 | 17.85 | 17.33 | 17.02 | 18.87 | 19.08 | 17.15 | 13.61 | 12.17 | 66.02 | 42.06 | 40.64 | 149.34 | 371.81 | 54.4 | 52.7 | 28.43 | 76.76 | 81.11 | 70.45 | 0 | 0 | 10.39 | 10.42 | 10.08 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.05 | 764 | 17:14:15 | 46.2167 | 764 | 0 | 0 | 0 | 17.9767 | 24.87 | 6.8933 | 10.0316 | 10.3417 | 10.3721 | 78.935 | 10.1501 | 0 | 0 | 0.22267 | 0.24944 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 172.356 | 193.0724 | 587.7341 | 658.3768 | 2375.0788 | 8099.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8099.0187 | 8757.3955 | 10.6008 | 11.4626 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:14:27 | 24.84 | 35.77 | 23.8 | 18.82 | 18.03 | 17.85 | 17.38 | 17.04 | 18.91 | 19.1 | 17.26 | 13.53 | 12.21 | 66.09 | 42.13 | 40.85 | 149.63 | 373.04 | 54.4 | 52.5 | 28.32 | 76.76 | 81 | 70.55 | 0 | 0 | 10.33 | 10.43 | 10.05 | 9.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.05 | 747 | 17:14:27 | 46.4167 | 747 | 0 | 0 | 0 | 18.005 | 24.84 | 6.835 | 10.0071 | 10.2831 | 10.3776 | 78.88 | 10.1613 | 0 | 0 | 0.15284 | 0.23823 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 118.3012 | 184.3993 | 403.4072 | 628.8015 | 2354.9802 | 8030.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030.4825 | 8659.284 | 10.7503 | 11.5921 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:14:38 | 24.75 | 35.89 | 23.93 | 18.72 | 18.02 | 17.85 | 17.37 | 17.02 | 18.9 | 19.09 | 16.95 | 13.54 | 12.2 | 66.14 | 42.24 | 40.99 | 149.86 | 373.3 | 54.19 | 52.28 | 28 | 76.66 | 81.11 | 70.45 | 0 | 0 | 10.23 | 10.38 | 10.1 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.05 | 747 | 17:14:38 | 46.6 | 747 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 24.75 | 6.77 | 10.0473 | 10.1835 | 10.3275 | 78.885 | 10.1457 | 0 | 0 | 0.06884 | 0.25381 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 53.2847 | 196.4563 | 181.7009 | 669.9159 | 2332.5846 | 7954.1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7954.1136 | 8624.0295 | 10.6481 | 11.5449 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:14:48 | 24.79 | 35.91 | 24.04 | 18.66 | 18.09 | 17.82 | 17.32 | 17.03 | 18.87 | 19.1 | 16.76 | 13.45 | 12.18 | 66.19 | 42.25 | 41.11 | 149.43 | 374.2 | 54.2 | 52.7 | 27.88 | 76.76 | 81.01 | 70.55 | 0 | 0 | 10.34 | 10.34 | 10.16 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.06 | 768 | 17:14:48 | 46.7667 | 768 | 0 | 0 | 0 | 17.965 | 24.79 | 6.825 | 10.1169 | 10.2916 | 10.294 | 78.885 | 10.136 | 0 | 0 | 0.18669 | 0.26354 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 144.504 | 203.9859 | 492.7585 | 695.5919 | 2351.5347 | 8018.7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8018.7334 | 8714.3253 | 10.4411 | 11.3468 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:14:59 | 24.89 | 35.96 | 24.02 | 18.72 | 18.07 | 17.82 | 17.34 | 17.02 | 18.85 | 19.1 | 16.88 | 13.48 | 12.19 | 66.23 | 42.31 | 41.12 | 150.39 | 374.68 | 53.99 | 52.38 | 27.66 | 76.56 | 80.8 | 70.34 | 0 | 0 | 10.33 | 10.29 | 10.11 | 9.89 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.06 | 769 | 17:14:59 | 46.95 | 769 | 0 | 0 | 0 | 17.97 | 24.89 | 6.92 | 10.0648 | 10.2904 | 10.2399 | 78.68 | 10.1124 | 0 | 0 | 0.20895 | 0.28707 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 161.7342 | 222.2033 | 551.5138 | 757.7132 | 2384.2667 | 8130.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8130.3495 | 8888.0627 | 10.5726 | 11.5579 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:15:09 | 24.73 | 35.99 | 23.88 | 18.66 | 18.11 | 17.85 | 17.36 | 17.04 | 18.83 | 19.07 | 16.81 | 13.55 | 12.21 | 66.32 | 42.35 | 41.14 | 150 | 375.12 | 53.99 | 52.49 | 27.67 | 76.76 | 81.01 | 70.54 | 0 | 0 | 10.26 | 10.31 | 10.03 | 9.92 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.06 | 770 | 17:15:09 | 47.1167 | 770 | 0 | 0 | 0 | 17.975 | 24.73 | 6.755 | 9.9791 | 10.2127 | 10.2609 | 78.885 | 10.1425 | 0 | 0 | 0.10125 | 0.25705 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 78.3734 | 198.9669 | 267.2532 | 678.477 | 2327.4164 | 7936.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7936.49 | 8614.967 | 10.3071 | 11.1883 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:15:20 | 24.84 | 36.05 | 24.09 | 18.74 | 18.07 | 17.88 | 17.38 | 17.03 | 18.89 | 19.12 | 16.81 | 13.54 | 12.25 | 66.4 | 42.4 | 41.2 | 149.7 | 375.19 | 53.99 | 52.6 | 27.67 | 76.87 | 81.02 | 70.64 | 0 | 0 | 10.35 | 10.34 | 10.15 | 9.95 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.07 | 772 | 17:15:20 | 47.3 | 772 | 0 | 0 | 0 | 17.9983 | 24.84 | 6.8417 | 10.1079 | 10.303 | 10.2953 | 78.945 | 10.1654 | 0 | 0 | 0.16857 | 0.23406 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 130.4808 | 181.1668 | 444.9395 | 617.7789 | 2357.2772 | 8038.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8038.3152 | 8656.0941 | 10.4123 | 11.2126 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:15:30 | 24.8 | 36.12 | 23.98 | 18.66 | 18.08 | 17.85 | 17.38 | 17.02 | 18.93 | 19.11 | 16.69 | 13.48 | 12.22 | 66.44 | 42.47 | 41.34 | 149.47 | 375.43 | 53.79 | 52.6 | 27.23 | 76.76 | 80.92 | 70.76 | 0 | 0 | 10.32 | 10.22 | 10.04 | 9.94 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.07 | 772 | 17:15:30 | 47.4667 | 772 | 0 | 0 | 0 | 17.9867 | 24.8 | 6.8133 | 10.0025 | 10.278 | 10.1685 | 78.84 | 10.1441 | 0 | 0 | 0.16491 | 0.25537 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 127.6421 | 197.6625 | 435.2597 | 674.0292 | 2347.515 | 8005.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8005.0262 | 8679.0554 | 10.3692 | 11.2423 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:15:40 | 24.92 | 36.21 | 24.04 | 18.64 | 18.11 | 17.9 | 17.37 | 17.07 | 18.97 | 19.17 | 16.69 | 13.58 | 12.26 | 66.49 | 42.55 | 41.34 | 149.94 | 376.66 | 54.01 | 52.49 | 27.23 | 76.77 | 81.02 | 70.76 | 0 | 0 | 10.38 | 10.27 | 10.12 | 9.96 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.07 | 774 | 17:15:40 | 47.6333 | 774 | 0 | 0 | 0 | 18.01 | 24.92 | 6.91 | 10.0809 | 10.3311 | 10.2197 | 78.895 | 10.1665 | 0 | 0 | 0.19564 | 0.23302 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 151.4352 | 180.3639 | 516.3941 | 615.0411 | 2380.8212 | 8118.6004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8118.6004 | 8733.6415 | 10.4891 | 11.2838 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:15:51 | 25.02 | 36.22 | 23.96 | 18.72 | 18.14 | 17.91 | 17.4 | 17.03 | 18.95 | 19.16 | 16.6 | 13.59 | 12.31 | 66.53 | 42.58 | 41.4 | 149.53 | 377.49 | 54 | 52.91 | 27.23 | 77.17 | 81.32 | 70.76 | 0 | 0 | 10.52 | 10.28 | 10.08 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.07 | 773 | 17:15:51 | 47.8167 | 773 | 0 | 0 | 0 | 18.025 | 25.02 | 6.995 | 10.0299 | 10.4785 | 10.2254 | 79.245 | 10.2221 | 0 | 0 | 0.28739 | 0.17738 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 222.4502 | 137.2962 | 758.555 | 468.1802 | 2410.1078 | 8218.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218.4675 | 8686.6476 | 10.6319 | 11.2376 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:16:03 | 25.04 | 36.25 | 24.12 | 18.7 | 18.13 | 17.87 | 17.49 | 17.17 | 18.94 | 19.16 | 17.17 | 13.6 | 12.28 | 66.59 | 42.64 | 41.45 | 149.82 | 377.41 | 54.21 | 52.91 | 27.24 | 76.87 | 81.11 | 70.76 | 0 | 0 | 10.54 | 10.3 | 10.22 | 9.99 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.08 | 775 | 17:16:03 | 48.0167 | 775 | 0 | 0 | 0 | 18.05 | 25.04 | 6.99 | 10.1683 | 10.4912 | 10.2463 | 78.99 | 10.205 | 0 | 0 | 0.31724 | 0.19451 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 245.5515 | 150.5605 | 837.3306 | 513.4115 | 2408.385 | 8212.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8212.5929 | 8726.0044 | 10.5969 | 11.2594 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:16:14 | 24.89 | 36.27 | 24.03 | 18.86 | 18.16 | 17.91 | 17.46 | 17.13 | 19 | 19.19 | 17.06 | 13.59 | 12.3 | 66.62 | 42.72 | 41.47 | 150.51 | 377.4 | 54.01 | 53.12 | 27.02 | 77.07 | 81.23 | 70.76 | 0 | 0 | 10.48 | 10.23 | 10.12 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.08 | 775 | 17:16:14 | 48.2 | 775 | 0 | 0 | 0 | 18.0867 | 24.89 | 6.8033 | 10.0747 | 10.4382 | 10.1735 | 79.15 | 10.25 | 0 | 0 | 0.21921 | 0.14951 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 169.6727 | 115.7264 | 578.5839 | 394.6271 | 2344.0695 | 7993.2771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7993.2771 | 8387.9042 | 10.3139 | 10.8231 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:16:24 | 25.1 | 36.36 | 24.03 | 18.93 | 18.09 | 17.93 | 17.42 | 17.09 | 18.98 | 19.21 | 17.12 | 13.62 | 12.3 | 66.59 | 42.74 | 41.67 | 150.47 | 378.18 | 54.21 | 52.92 | 27.02 | 77.07 | 81.22 | 70.96 | 0 | 0 | 10.58 | 10.27 | 10.16 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.08 | 775 | 17:16:24 | 48.3667 | 775 | 0 | 0 | 0 | 18.0733 | 25.1 | 7.0267 | 10.1126 | 10.5314 | 10.2246 | 79.145 | 10.2406 | 0 | 0 | 0.32185 | 0.1589 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 249.1254 | 122.993 | 849.5175 | 419.4063 | 2421.0184 | 8255.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8255.6728 | 8675.0791 | 10.6525 | 11.1937 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:16:35 | 24.95 | 36.49 | 24.04 | 18.78 | 18.21 | 17.95 | 17.46 | 17.1 | 18.96 | 19.23 | 17.52 | 13.65 | 12.33 | 66.7 | 42.82 | 41.6 | 150.35 | 379.48 | 54.11 | 52.93 | 27.02 | 77.07 | 81.23 | 70.96 | 0 | 0 | 10.49 | 10.35 | 10.15 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.08 | 776 | 17:16:35 | 48.55 | 776 | 0 | 0 | 0 | 18.0767 | 24.95 | 6.8733 | 10.0999 | 10.4381 | 10.2988 | 79.15 | 10.2434 | 0 | 0 | 0.22571 | 0.15606 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 174.7071 | 120.7951 | 595.7512 | 411.9114 | 2368.1878 | 8075.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075.5206 | 8487.4319 | 10.4066 | 10.9374 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:16:46 | 24.95 | 36.56 | 24.03 | 18.83 | 18.21 | 17.9 | 17.41 | 17.07 | 18.98 | 19.25 | 17.5 | 13.65 | 12.31 | 66.76 | 42.9 | 41.71 | 150.19 | 380.29 | 54.02 | 52.72 | 26.81 | 76.77 | 81.02 | 70.86 | 0 | 0 | 10.44 | 10.31 | 10.12 | 10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.08 | 778 | 17:16:46 | 48.7333 | 778 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 24.95 | 6.8833 | 10.0766 | 10.396 | 10.2573 | 78.895 | 10.2034 | 0 | 0 | 0.22367 | 0.19613 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 173.1286 | 151.8077 | 590.3686 | 517.6644 | 2371.6333 | 8087.2696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8087.2696 | 8604.934 | 10.3949 | 11.0603 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:16:58 | 24.93 | 36.57 | 24.04 | 18.73 | 18.23 | 17.97 | 17.49 | 17.09 | 18.99 | 19.23 | 17.11 | 13.68 | 12.38 | 66.85 | 42.94 | 41.88 | 150.59 | 380.03 | 53.91 | 52.82 | 26.81 | 76.98 | 81.23 | 70.86 | 0 | 0 | 10.45 | 10.32 | 10.11 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.09 | 780 | 17:16:58 | 48.9333 | 780 | 0 | 0 | 0 | 18.0833 | 24.93 | 6.8467 | 10.0619 | 10.4034 | 10.263 | 79.105 | 10.2419 | 0 | 0 | 0.19259 | 0.15762 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 149.0681 | 122.0003 | 508.3223 | 416.0211 | 2358.9999 | 8044.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8044.1897 | 8460.2108 | 10.3131 | 10.8464 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:17:08 | 25.03 | 36.55 | 24.04 | 18.85 | 18.2 | 17.95 | 17.44 | 17.09 | 19.09 | 19.23 | 16.96 | 13.63 | 12.35 | 66.92 | 42.94 | 41.91 | 150.28 | 379.89 | 54.03 | 52.93 | 26.6 | 76.98 | 81.13 | 70.87 | 0 | 0 | 10.54 | 10.22 | 10.13 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.09 | 780 | 17:17:08 | 49.1 | 780 | 0 | 0 | 0 | 18.1033 | 25.03 | 6.9267 | 10.0847 | 10.4889 | 10.17 | 79.055 | 10.2484 | 0 | 0 | 0.2715 | 0.15111 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 210.1525 | 116.962 | 716.6201 | 398.8403 | 2386.5637 | 8138.1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8138.1822 | 8537.0225 | 10.4336 | 10.9449 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:17:18 | 25.07 | 36.57 | 24.05 | 18.81 | 18.16 | 17.94 | 17.47 | 17.09 | 19.08 | 19.24 | 17.3 | 13.73 | 12.35 | 67 | 42.95 | 41.68 | 150.31 | 380.93 | 53.61 | 52.73 | 26.48 | 76.98 | 81.23 | 70.77 | 0 | 0 | 10.52 | 10.19 | 10.05 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.09 | 779 | 17:17:18 | 49.2667 | 779 | 0 | 0 | 0 | 18.0917 | 25.07 | 6.9783 | 10.0111 | 10.4739 | 10.1346 | 79.105 | 10.2473 | 0 | 0 | 0.25761 | 0.15216 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 199.4015 | 117.7775 | 679.959 | 401.6212 | 2404.3653 | 8198.8857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8198.8857 | 8600.5069 | 10.5249 | 11.0404 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:17:29 | 25.05 | 36.59 | 24.18 | 18.94 | 18.24 | 17.96 | 17.46 | 17.11 | 19.16 | 19.26 | 17.49 | 13.68 | 12.32 | 67.04 | 42.99 | 41.74 | 150.31 | 381.4 | 54.03 | 52.73 | 26.6 | 77.19 | 81.45 | 70.98 | 0 | 0 | 10.51 | 10.25 | 10.22 | 10.09 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.1 | 780 | 17:17:29 | 49.45 | 780 | 0 | 0 | 0 | 18.145 | 25.05 | 6.905 | 10.1712 | 10.4612 | 10.1926 | 79.32 | 10.3107 | 0 | 0 | 0.18154 | 0.088773 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 140.5192 | 68.7136 | 479.1706 | 234.3133 | 2379.0985 | 8112.7259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8112.7259 | 8347.0392 | 10.4009 | 10.7013 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:17:39 | 25.19 | 36.72 | 24.17 | 18.84 | 18.21 | 17.99 | 17.42 | 17.07 | 19.03 | 19.31 | 17.59 | 13.66 | 12.38 | 67.11 | 43.05 | 41.91 | 150.35 | 381.67 | 53.82 | 52.32 | 26.38 | 76.79 | 81.03 | 70.88 | 0 | 0 | 10.51 | 10.23 | 10.17 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.1 | 780 | 17:17:39 | 49.6167 | 780 | 0 | 0 | 0 | 18.0933 | 25.19 | 7.0967 | 10.1248 | 10.4669 | 10.1802 | 78.91 | 10.2228 | 0 | 0 | 0.27518 | 0.17675 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 213.0003 | 136.8086 | 726.3311 | 466.5173 | 2445.1367 | 8337.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8337.9162 | 8804.4336 | 10.6896 | 11.2877 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:17:50 | 25.1 | 36.76 | 24.25 | 18.81 | 18.25 | 17.97 | 17.43 | 17.07 | 19 | 19.28 | 17.51 | 13.62 | 12.37 | 67.18 | 43.13 | 41.93 | 150.44 | 381.63 | 53.83 | 52.94 | 26.39 | 76.89 | 81.23 | 70.78 | 0 | 0 | 10.58 | 10.26 | 10.22 | 10.03 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.1 | 781 | 17:17:50 | 49.8 | 781 | 0 | 0 | 0 | 18.0883 | 25.1 | 7.0117 | 10.1762 | 10.5355 | 10.2067 | 79.06 | 10.2392 | 0 | 0 | 0.32727 | 0.16027 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 253.3175 | 124.0523 | 863.8127 | 423.0182 | 2415.8502 | 8238.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8238.0492 | 8661.0674 | 10.5481 | 11.0897 | 768.1481 | 8087.1971 | 10.5295 | 0
| 17:18:03 | 25.06 | 36.83 | 24.36 | 18.9 | 18.24 | 17.97 | 17.44 | 17.12 | 19.06 | 19.27 | 17.35 | 13.76 | 12.41 | 67.21 | 43.17 | 42.04 | 150.58 | 382.03 | 53.62 | 52.42 | 26.38 | 76.79 | 81.22 | 70.78 | 0 | 0 | 10.45 | 10.29 | 10.25 | 10.04 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.1 | 783 | 17:18:03 | 50.0167 | 783 | 0 | 0 | 0 | 18.1217 | 25.06 | 6.9383 | 10.204 | 10.405 | 10.2425 | 79.005 | 10.2538 | 0 | 0 | 0.18223 | 0.14569 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 141.0538 | 112.7703 | 480.9933 | 384.5468 | 2390.5834 | 8151.8895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8151.8895 | 8536.4363 | 10.4111 | 10.9022 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:18:16 | 25.18 | 36.81 | 24.5 | 18.93 | 18.33 | 18.04 | 17.53 | 17.16 | 19.14 | 19.34 | 17.14 | 13.78 | 12.49 | 67.28 | 43.2 | 41.99 | 151.1 | 382.8 | 53.63 | 52.53 | 26.16 | 77 | 81.45 | 70.88 | 0 | 0 | 10.55 | 10.19 | 10.34 | 10.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.1 | 783 | 17:18:16 | 50.2333 | 783 | 0 | 0 | 0 | 18.1883 | 25.18 | 6.9917 | 10.2933 | 10.5033 | 10.1444 | 79.225 | 10.3267 | 0 | 0 | 0.20758 | 0.072784 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 160.674 | 56.3374 | 547.8984 | 192.1105 | 2408.9593 | 8214.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8214.5511 | 8406.6616 | 10.4911 | 10.7365 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:18:27 | 25.13 | 36.77 | 24.38 | 18.93 | 18.38 | 18.12 | 17.64 | 17.22 | 19.15 | 19.35 | 17.15 | 13.85 | 12.51 | 67.38 | 43.19 | 42.04 | 152.08 | 382.99 | 54.05 | 52.94 | 26.39 | 77.2 | 81.66 | 71.18 | 0 | 0 | 10.61 | 10.26 | 10.34 | 10.17 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.11 | 781 | 17:18:27 | 50.4167 | 781 | 0 | 0 | 0 | 18.24 | 25.13 | 6.89 | 10.2997 | 10.5546 | 10.2124 | 79.43 | 10.3881 | 0 | 0 | 0.19757 | 0.011403 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 152.9236 | 8.8263 | 521.4696 | 30.0976 | 2373.9303 | 8095.1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8095.1023 | 8125.2 | 10.365 | 10.4036 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:18:37 | 25.05 | 36.82 | 24.24 | 18.87 | 18.4 | 18.12 | 17.56 | 17.15 | 19.06 | 19.35 | 17.24 | 13.81 | 12.48 | 67.36 | 43.21 | 42.07 | 150.93 | 382.79 | 54.26 | 52.73 | 26.4 | 77.22 | 81.66 | 71.19 | 0 | 0 | 10.51 | 10.29 | 10.3 | 10.14 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.11 | 783 | 17:18:37 | 50.5833 | 783 | 0 | 0 | 0 | 18.1933 | 25.05 | 6.8567 | 10.2526 | 10.4612 | 10.2447 | 79.44 | 10.3585 | 0 | 0 | 0.13375 | 0.040986 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 103.5301 | 31.7245 | 353.0377 | 108.1804 | 2362.4454 | 8055.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.9388 | 8164.1192 | 10.2886 | 10.4267 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:18:48 | 24.93 | 36.94 | 24.23 | 18.97 | 18.32 | 18.08 | 17.58 | 17.2 | 19.19 | 19.4 | 17.39 | 13.76 | 12.49 | 67.43 | 43.26 | 42.16 | 151.18 | 384 | 54.05 | 52.73 | 26.28 | 77.01 | 81.46 | 71.28 | 0 | 0 | 10.43 | 10.31 | 10.25 | 10.15 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.11 | 786 | 17:18:48 | 50.7667 | 786 | 0 | 0 | 0 | 18.2233 | 24.93 | 6.7067 | 10.2061 | 10.3854 | 10.2654 | 79.235 | 10.3512 | 0 | 0 | 0.065298 | 0.048351 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 50.543 | 37.4251 | 172.3515 | 127.6196 | 2310.7633 | 7879.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7879.7029 | 8007.3225 | 10.0251 | 10.1874 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:18:59 | 25.05 | 36.91 | 24.19 | 19.04 | 18.32 | 18.07 | 17.5 | 17.17 | 19.15 | 19.37 | 17.16 | 13.87 | 12.45 | 67.51 | 43.32 | 42.29 | 150.28 | 383.43 | 53.63 | 52.32 | 25.95 | 76.81 | 81.25 | 70.79 | 0 | 0 | 10.42 | 10.17 | 10.14 | 10.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.11 | 785 | 17:18:59 | 50.95 | 785 | 0 | 0 | 0 | 18.2083 | 25.05 | 6.8417 | 10.1008 | 10.3785 | 10.1176 | 79.03 | 10.314 | 0 | 0 | 0.095529 | 0.085459 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 73.9425 | 66.1481 | 252.144 | 225.5649 | 2357.2772 | 8038.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8038.3152 | 8263.8801 | 10.2399 | 10.5272 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:19:09 | 25.15 | 37.09 | 24.39 | 19.07 | 18.31 | 18.07 | 17.54 | 17.19 | 19.13 | 19.38 | 17.34 | 13.77 | 12.45 | 67.64 | 43.45 | 42.26 | 150.63 | 385.47 | 53.64 | 52.53 | 25.95 | 76.81 | 81.25 | 70.8 | 0 | 0 | 10.53 | 10.27 | 10.27 | 10.11 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.11 | 787 | 17:19:09 | 51.1167 | 787 | 0 | 0 | 0 | 18.2183 | 25.15 | 6.9317 | 10.2266 | 10.4842 | 10.219 | 79.03 | 10.3206 | 0 | 0 | 0.19461 | 0.078871 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 150.6326 | 61.0491 | 513.6572 | 208.1774 | 2388.2864 | 8144.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8144.0567 | 8352.2341 | 10.3482 | 10.6127 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:19:19 | 25.12 | 37 | 24.17 | 18.97 | 18.37 | 18.07 | 17.56 | 17.19 | 19.11 | 19.34 | 17.4 | 13.83 | 12.48 | 67.69 | 43.38 | 42.29 | 151.09 | 384.95 | 53.64 | 52.63 | 25.96 | 76.82 | 81.25 | 70.9 | 0 | 0 | 10.53 | 10.22 | 10.13 | 10.1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.11 | 786 | 17:19:19 | 51.2833 | 786 | 0 | 0 | 0 | 18.2117 | 25.12 | 6.9083 | 10.0904 | 10.4854 | 10.1722 | 79.035 | 10.3169 | 0 | 0 | 0.19957 | 0.0826 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 154.4699 | 63.9352 | 526.7424 | 218.0189 | 2380.247 | 8116.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8116.6423 | 8334.6612 | 10.3265 | 10.6039 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:19:30 | 24.96 | 37.06 | 24.22 | 18.99 | 18.39 | 18.1 | 17.57 | 17.18 | 19.16 | 19.41 | 17.43 | 13.81 | 12.48 | 67.75 | 43.42 | 42.21 | 150.96 | 385.18 | 53.64 | 52.53 | 25.96 | 76.81 | 81.25 | 71 | 0 | 0 | 10.41 | 10.26 | 10.17 | 10.13 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.12 | 786 | 17:19:30 | 51.4667 | 786 | 0 | 0 | 0 | 18.2317 | 24.96 | 6.7283 | 10.1212 | 10.3642 | 10.206 | 79.03 | 10.3294 | 0 | 0 | 0.065819 | 0.070082 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 50.9457 | 54.2459 | 173.7247 | 184.9785 | 2318.2285 | 7905.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7905.1592 | 8090.1377 | 10.0575 | 10.2928 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:19:40 | 25.22 | 37.08 | 24.27 | 18.96 | 18.38 | 18.11 | 17.56 | 17.2 | 19.12 | 19.4 | 17.57 | 13.86 | 12.5 | 67.77 | 43.42 | 42.38 | 151.11 | 385.01 | 53.64 | 52.54 | 25.85 | 76.82 | 81.25 | 70.99 | 0 | 0 | 10.58 | 10.22 | 10.2 | 10.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.12 | 785 | 17:19:40 | 51.6333 | 785 | 0 | 0 | 0 | 18.2217 | 25.22 | 6.9983 | 10.1521 | 10.5308 | 10.1733 | 79.035 | 10.3235 | 0 | 0 | 0.23831 | 0.076011 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 184.4572 | 58.8349 | 628.9989 | 200.6269 | 2411.2562 | 8222.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8222.3838 | 8423.0107 | 10.4744 | 10.7299 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:19:51 | 25.21 | 37.06 | 24.4 | 18.97 | 18.44 | 18.11 | 17.57 | 17.19 | 19.12 | 19.38 | 17.37 | 13.84 | 12.5 | 67.85 | 43.45 | 42.37 | 151.44 | 384.9 | 53.65 | 52.33 | 25.85 | 76.82 | 81.25 | 70.9 | 0 | 0 | 10.53 | 10.21 | 10.28 | 10.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.12 | 770 | 17:19:51 | 51.8167 | 770 | 0 | 0 | 0 | 18.2333 | 25.21 | 6.9767 | 10.2347 | 10.4816 | 10.1621 | 79.035 | 10.3312 | 0 | 0 | 0.18147 | 0.068319 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 140.4623 | 52.8808 | 478.9766 | 180.3237 | 2403.7911 | 8196.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8196.9275 | 8377.2512 | 10.6454 | 10.8795 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:20:01 | 25.29 | 37.14 | 24.32 | 18.97 | 18.4 | 18.12 | 17.6 | 17.22 | 19.16 | 19.38 | 17.51 | 13.8 | 12.53 | 67.92 | 43.46 | 42.33 | 151.32 | 385.77 | 53.65 | 52.44 | 25.86 | 76.82 | 81.25 | 70.79 | 0 | 0 | 10.6 | 10.26 | 10.23 | 10.12 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.13 | 768 | 17:20:01 | 51.9833 | 768 | 0 | 0 | 0 | 18.245 | 25.29 | 7.045 | 10.185 | 10.555 | 10.2112 | 79.035 | 10.3389 | 0 | 0 | 0.24715 | 0.060621 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 191.2989 | 46.9229 | 652.3294 | 160.007 | 2427.3351 | 8277.2128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8277.2128 | 8437.2197 | 10.7776 | 10.986 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:20:12 | 25.37 | 37.14 | 24.32 | 19.13 | 18.42 | 18.15 | 17.64 | 17.27 | 19.21 | 19.42 | 17.53 | 13.79 | 12.58 | 67.97 | 43.51 | 42.47 | 151.75 | 385.94 | 53.85 | 52.76 | 25.86 | 77.03 | 81.57 | 71.1 | 0 | 0 | 10.72 | 10.26 | 10.27 | 10.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.13 | 768 | 17:20:12 | 52.1667 | 768 | 0 | 0 | 0 | 18.3033 | 25.37 | 7.0667 | 10.2236 | 10.672 | 10.2112 | 79.3 | 10.4128 | 0 | 0 | 0.29023 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 224.6448 | 0 | 766.0389 | 0 | 2434.8003 | 8302.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8302.6691 | 8302.6691 | 10.8108 | 10.8108 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:20:22 | 25.22 | 37.19 | 24.3 | 19.11 | 18.44 | 18.15 | 17.63 | 17.3 | 19.16 | 19.38 | 17.54 | 13.92 | 12.58 | 68 | 43.58 | 42.49 | 151.31 | 386.63 | 53.64 | 52.76 | 25.86 | 77.03 | 81.57 | 71.2 | 0 | 0 | 10.62 | 10.29 | 10.21 | 10.19 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.13 | 780 | 17:20:22 | 52.3333 | 780 | 0 | 0 | 0 | 18.2983 | 25.22 | 6.9217 | 10.1707 | 10.5756 | 10.2395 | 79.3 | 10.4095 | 0 | 0 | 0.19714 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 152.5952 | 0 | 520.3495 | 0 | 2384.841 | 8132.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8132.3077 | 8132.3077 | 10.426 | 10.426 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:20:32 | 25.36 | 37.19 | 24.26 | 19.12 | 18.52 | 18.17 | 17.67 | 17.29 | 19.25 | 19.46 | 17.64 | 13.85 | 12.61 | 68.11 | 43.56 | 42.55 | 151.6 | 386.5 | 53.85 | 52.56 | 25.75 | 77.04 | 81.47 | 71.2 | 0 | 0 | 10.67 | 10.25 | 10.23 | 10.22 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.13 | 790 | 17:20:32 | 52.5 | 790 | 0 | 0 | 0 | 18.3367 | 25.36 | 7.0233 | 10.1863 | 10.6245 | 10.1952 | 79.255 | 10.429 | 0 | 0 | 0.2265 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 175.3216 | 0 | 597.8468 | 0 | 2419.8699 | 8251.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8251.7565 | 8251.7565 | 10.4453 | 10.4453 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:20:43 | 25.42 | 37.24 | 24.27 | 19.14 | 18.53 | 18.22 | 17.71 | 17.34 | 19.25 | 19.47 | 17.69 | 13.91 | 12.67 | 68.22 | 43.63 | 42.65 | 152.41 | 387.01 | 53.65 | 52.66 | 25.75 | 77.04 | 81.68 | 71.2 | 0 | 0 | 10.73 | 10.28 | 10.2 | 10.24 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.14 | 789 | 17:20:43 | 52.6833 | 789 | 0 | 0 | 0 | 18.365 | 25.42 | 7.055 | 10.154 | 10.6837 | 10.2234 | 79.36 | 10.4619 | 0 | 0 | 0.25281 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 195.6804 | 0 | 667.2703 | 0 | 2430.7806 | 8288.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8288.9618 | 8288.9618 | 10.5057 | 10.5057 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:20:53 | 25.55 | 37.27 | 24.19 | 19.04 | 18.6 | 18.24 | 17.76 | 17.3 | 19.28 | 19.53 | 17.95 | 13.93 | 12.66 | 68.22 | 43.64 | 42.52 | 151.84 | 387.46 | 54.06 | 52.78 | 25.87 | 77.24 | 81.69 | 71.53 | 0 | 0 | 10.85 | 10.34 | 10.23 | 10.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.14 | 789 | 17:20:53 | 52.85 | 789 | 0 | 0 | 0 | 18.37 | 25.55 | 7.18 | 10.1831 | 10.7929 | 10.2889 | 79.465 | 10.4793 | 0 | 0 | 0.3446 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 266.7305 | 0 | 909.551 | 0 | 2473.849 | 8435.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8435.8251 | 8435.8251 | 10.6918 | 10.6918 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:21:04 | 25.31 | 37.28 | 24.34 | 19.18 | 18.53 | 18.24 | 17.68 | 17.28 | 19.21 | 19.49 | 18.1 | 13.91 | 12.62 | 68.26 | 43.68 | 42.57 | 151.92 | 387.58 | 54.27 | 52.88 | 25.87 | 77.06 | 81.68 | 71.41 | 0 | 0 | 10.7 | 10.35 | 10.36 | 10.25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.14 | 789 | 17:21:04 | 53.0333 | 789 | 0 | 0 | 0 | 18.3533 | 25.31 | 6.9567 | 10.3172 | 10.658 | 10.2946 | 79.37 | 10.4555 | 0 | 0 | 0.23352 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 180.754 | 0 | 616.3711 | 0 | 2396.9001 | 8173.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8173.4294 | 8173.4294 | 10.3592 | 10.3592 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:21:14 | 25.12 | 37.4 | 24.39 | 19.14 | 18.54 | 18.23 | 17.68 | 17.3 | 19.3 | 19.53 | 18.11 | 13.98 | 12.63 | 68.37 | 43.75 | 42.6 | 151.73 | 387.92 | 54.07 | 52.36 | 25.76 | 77.06 | 81.68 | 71.31 | 0 | 0 | 10.48 | 10.37 | 10.36 | 10.26 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.14 | 791 | 17:21:14 | 53.2 | 791 | 0 | 0 | 0 | 18.365 | 25.12 | 6.755 | 10.3099 | 10.4308 | 10.3183 | 79.37 | 10.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327.4164 | 7936.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7936.49 | 7936.49 | 10.0335 | 10.0335 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:21:24 | 25.29 | 37.41 | 24.46 | 19.15 | 18.52 | 18.24 | 17.68 | 17.32 | 19.28 | 19.48 | 18.07 | 13.98 | 12.66 | 68.42 | 43.76 | 42.59 | 151.96 | 388.6 | 53.86 | 52.25 | 25.65 | 76.85 | 81.48 | 71.32 | 0 | 0 | 10.56 | 10.33 | 10.36 | 10.23 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.14 | 790 | 17:21:24 | 53.3667 | 790 | 0 | 0 | 0 | 18.365 | 25.29 | 6.925 | 10.313 | 10.5161 | 10.2792 | 79.165 | 10.4358 | 0 | 0 | 0.11136 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 86.1974 | 0 | 293.9331 | 0 | 2385.9895 | 8136.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8136.224 | 8136.224 | 10.299 | 10.299 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:21:35 | 25.49 | 37.39 | 24.26 | 19.32 | 18.55 | 18.25 | 17.73 | 17.42 | 19.35 | 19.51 | 18.02 | 14.01 | 12.68 | 68.52 | 43.73 | 42.68 | 151.85 | 387.95 | 53.86 | 52.47 | 25.65 | 77.04 | 81.59 | 71.12 | 0 | 0 | 10.74 | 10.32 | 10.24 | 10.28 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.15 | 789 | 17:21:35 | 53.55 | 789 | 0 | 0 | 0 | 18.4367 | 25.49 | 7.0533 | 10.1882 | 10.6896 | 10.2678 | 79.315 | 10.5038 | 0 | 0 | 0.21686 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 167.8531 | 0 | 572.379 | 0 | 2430.2063 | 8287.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8287.0036 | 8287.0036 | 10.5032 | 10.5032 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:21:45 | 25.44 | 37.36 | 24.3 | 19.27 | 18.59 | 18.25 | 17.8 | 17.41 | 19.36 | 19.58 | 18.02 | 13.96 | 12.73 | 68.51 | 43.78 | 42.62 | 151.79 | 388.33 | 53.65 | 52.36 | 25.53 | 77.07 | 81.69 | 71.23 | 0 | 0 | 10.68 | 10.26 | 10.22 | 10.31 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.15 | 772 | 17:21:45 | 53.7167 | 772 | 0 | 0 | 0 | 18.4467 | 25.44 | 6.9933 | 10.1726 | 10.6346 | 10.2021 | 79.38 | 10.5192 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 113.3387 | 0 | 386.485 | 0 | 2409.5335 | 8216.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8216.5093 | 8216.5093 | 10.6431 | 10.6431 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:21:55 | 25.21 | 37.36 | 24.53 | 19.26 | 18.54 | 18.23 | 17.72 | 17.33 | 19.34 | 19.55 | 17.85 | 13.95 | 12.7 | 68.58 | 43.77 | 42.69 | 152.22 | 388.57 | 54.07 | 52.57 | 25.77 | 77.25 | 81.79 | 71.22 | 0 | 0 | 10.58 | 10.35 | 10.45 | 10.29 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.15 | 773 | 17:21:55 | 53.8833 | 773 | 0 | 0 | 0 | 18.4033 | 25.21 | 6.8067 | 10.3981 | 10.5305 | 10.2996 | 79.52 | 10.509 | 0 | 0 | 0.052512 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 40.6462 | 0 | 138.6036 | 0 | 2345.218 | 7997.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7997.1935 | 7997.1935 | 10.3457 | 10.3457 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:22:06 | 25.27 | 37.42 | 24.61 | 19.26 | 18.58 | 18.29 | 17.82 | 17.39 | 19.34 | 19.63 | 17.81 | 14.03 | 12.71 | 68.64 | 43.81 | 42.7 | 152.1 | 388.86 | 54.07 | 52.57 | 25.77 | 77.25 | 81.79 | 71.22 | 0 | 0 | 10.62 | 10.39 | 10.5 | 10.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.15 | 792 | 17:22:06 | 54.0667 | 792 | 0 | 0 | 0 | 18.4467 | 25.27 | 6.8233 | 10.4488 | 10.5688 | 10.3338 | 79.52 | 10.5381 | 0 | 0 | 0.061739 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 47.7878 | 0 | 162.9564 | 0 | 2350.9605 | 8016.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8016.7753 | 8016.7753 | 10.1222 | 10.1222 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:22:17 | 25.33 | 37.4 | 24.46 | 19.18 | 18.59 | 18.24 | 17.69 | 17.32 | 19.35 | 19.62 | 17.77 | 14.06 | 12.71 | 68.71 | 43.78 | 42.68 | 152.06 | 389.25 | 54.3 | 52.99 | 25.77 | 77.25 | 81.69 | 71.44 | 0 | 0 | 10.74 | 10.37 | 10.45 | 10.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.15 | 793 | 17:22:17 | 54.25 | 793 | 0 | 0 | 0 | 18.395 | 25.33 | 6.935 | 10.3987 | 10.6935 | 10.3224 | 79.47 | 10.4967 | 0 | 0 | 0.22775 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 176.284 | 0 | 601.1283 | 0 | 2389.4349 | 8147.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8147.9731 | 8147.9731 | 10.2749 | 10.2749 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:22:27 | 25.18 | 37.51 | 24.54 | 19.2 | 18.6 | 18.31 | 17.71 | 17.3 | 19.28 | 19.62 | 17.89 | 14.05 | 12.7 | 68.8 | 43.91 | 42.84 | 152.44 | 389.53 | 54.3 | 52.78 | 25.78 | 77.27 | 81.69 | 71.34 | 0 | 0 | 10.6 | 10.44 | 10.5 | 10.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.16 | 794 | 17:22:27 | 54.4167 | 794 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 25.18 | 6.78 | 10.4494 | 10.5541 | 10.3894 | 79.48 | 10.5014 | 0 | 0 | 0.083717 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 64.7994 | 0 | 220.9661 | 0 | 2336.0301 | 7965.8627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7965.8627 | 7965.8627 | 10.0326 | 10.0326 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:22:38 | 25.48 | 37.47 | 24.47 | 19.32 | 18.6 | 18.3 | 17.71 | 17.37 | 19.39 | 19.64 | 17.82 | 14.12 | 12.75 | 68.85 | 43.9 | 42.79 | 152.75 | 390.09 | 53.88 | 52.68 | 25.56 | 77.17 | 81.69 | 71.24 | 0 | 0 | 10.77 | 10.33 | 10.37 | 10.32 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.16 | 794 | 17:22:38 | 54.6 | 794 | 0 | 0 | 0 | 18.4483 | 25.48 | 7.0317 | 10.3232 | 10.7266 | 10.2765 | 79.43 | 10.5271 | 0 | 0 | 0.23058 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 178.4756 | 0 | 608.6019 | 0 | 2422.7412 | 8261.5473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8261.5473 | 8261.5473 | 10.405 | 10.405 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:22:48 | 25.3 | 37.59 | 24.43 | 19.25 | 18.57 | 18.31 | 17.78 | 17.41 | 19.34 | 19.58 | 17.7 | 14.04 | 12.74 | 68.87 | 43.98 | 42.87 | 152.56 | 390.73 | 53.88 | 52.77 | 25.56 | 77.06 | 81.79 | 71.04 | 0 | 0 | 10.68 | 10.39 | 10.34 | 10.3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.16 | 794 | 17:22:48 | 54.7667 | 794 | 0 | 0 | 0 | 18.4433 | 25.3 | 6.8567 | 10.2981 | 10.629 | 10.3448 | 79.425 | 10.5231 | 0 | 0 | 0.13695 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 106.0013 | 0 | 361.4645 | 0 | 2362.4454 | 8055.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8055.9388 | 8055.9388 | 10.146 | 10.146 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:22:58 | 25.45 | 37.51 | 24.45 | 19.27 | 18.65 | 18.35 | 17.83 | 17.4 | 19.37 | 19.61 | 17.58 | 14.11 | 12.8 | 68.94 | 43.95 | 42.88 | 151.77 | 390.45 | 54.1 | 52.78 | 25.56 | 77.27 | 82.01 | 71.34 | 0 | 0 | 10.78 | 10.35 | 10.4 | 10.35 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.16 | 793 | 17:22:58 | 54.9333 | 793 | 0 | 0 | 0 | 18.4783 | 25.45 | 6.9717 | 10.3535 | 10.7279 | 10.2992 | 79.64 | 10.5756 | 0 | 0 | 0.18332 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 141.8923 | 0 | 483.8526 | 0 | 2402.0683 | 8191.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8191.053 | 8191.053 | 10.3292 | 10.3292 | 784.931 | 8141.2208 | 10.3732 | 0
| 17:23:09 | 25.46 | 37.57 | 24.48 | 19.36 | 18.54 | 18.3 | 17.81 | 17.47 | 19.46 | 19.62 | 17.78 | 14.02 | 12.72 | 68.96 | 43.94 | 42.8 | 152.61 | 389.88 | 54.09 | 52.99 | 25.56 | 77.27 | 81.81 | 71.44 | 0 | 0 | 10.82 | 10.38 | 10.42 | 10.36 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.17 | 793 | 17:23:09 | 55.1167 | 793 | 0 | 0 | 0 | 18.49 | 25.46 | 6.97 | 10.3704 | 10.7778 | 10.3334 | 79.54 | 10.57 | 0 | 0 | 0.2389 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 184.915 | 0 | 630.5601 | 0 | 2401.4941 | 8189.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8189.0948 | 8189.0948 | 10.3267 | 10.3267 | 784.75 | 8118.1109 | 10.3466 | 0
| 17:23:19 | 25.26 | 37.61 | 24.4 | 19.24 | 18.6 | 18.34 | 17.79 | 17.4 | 19.4 | 19.64 | 17.86 | 14.05 | 12.75 | 69.02 | 43.98 | 42.89 | 151.85 | 390.73 | 53.88 | 52.89 | 25.56 | 77.27 | 81.7 | 71.25 | 0 | 0 | 10.68 | 10.41 | 10.33 | 10.33 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.17 | 794 | 17:23:19 | 55.2833 | 794 | 0 | 0 | 0 | 18.4617 | 25.26 | 6.7983 | 10.2793 | 10.6278 | 10.3562 | 79.485 | 10.5435 | 0 | 0 | 0.11538 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 89.3067 | 0 | 304.5359 | 0 | 2342.3468 | 7987.4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7987.4026 | 7987.4026 | 10.0597 | 10.0597 | 784.75 | 8118.1109 | 10.3466 | 0
| 17:23:30 | 25.48 | 37.65 | 24.56 | 19.31 | 18.7 | 18.4 | 17.86 | 17.44 | 19.45 | 19.65 | 17.73 | 14.08 | 12.79 | 69.05 | 44.04 | 42.92 | 152.15 | 390.81 | 53.9 | 52.47 | 25.57 | 77.28 | 81.82 | 71.25 | 0 | 0 | 10.73 | 10.44 | 10.43 | 10.37 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.17 | 776 | 17:23:30 | 55.4667 | 776 | 0 | 0 | 0 | 18.5267 | 25.48 | 6.9533 | 10.3838 | 10.6832 | 10.3832 | 79.55 | 10.596 | 0 | 0 | 0.11814 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 91.4426 | 0 | 311.8192 | 0 | 2395.7516 | 8169.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8169.513 | 8169.513 | 10.5277 | 10.5277 | 784.75 | 8118.1109 | 10.3466 | 0
end test | 17:23:40 | 25.41 | 37.59 | 24.52 | 19.36 | 18.58 | 18.35 | 17.79 | 17.42 | 19.46 | 19.67 | 17.83 | 14.05 | 12.74 | 69.16 | 44 | 42.93 | 152.38 | 390.62 | 53.69 | 52.57 | 25.46 | 77.07 | 81.7 | 71.25 | 0 | 0 | 10.71 | 10.35 | 10.36 | 10.34 | -1 | -1 | -1 | -1 | 381.17 | 776 | 17:23:40 | 55.6333 | 776 | 0 | 0 | 0 | 18.4933 | 25.41 | 6.9167 | 10.3175 | 10.6587 | 10.3037 | 79.385 | 10.5513 | 0 | 0 | 0.13845 | 0 | 615 | 0.29025 | 0.34249 | 395 | 0.18642 | 0.21997 | 107.1666 | 0 | 365.438 | 0 | 2383.1182 | 8126.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8126.4332 | 8126.4332 | 10.4722 | 10.4722 | 784.75 | 8118.1109 | 10.3466 | 0